Таблица соответствия требованиям ТЗ указных в пункте № 3.1.

На выполнение работ по проектированию и монтажу системы противопожарной защиты (АУГПТ - автоматическая установка газового пожаротушения) в аппаратных помещениях коммутационной станции ЦО г. Ташкент на объекте TSH 4001 «АТС № 274»

| № | Показатель, согласно требованиям технического задания | Показатель согласно предложению участника | Примечание (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Технологическая помещения №1 и №2 должны быть оборудованы: - автоматической системой газового пожаротушения; - система дымо-газоудаления. |  |  |
| 3.1.2 | Подрядчик по проектированию комплекса работ противопожарной защиты должен выбираться из числа компаний, имеющих лицензию на разработку и проектированию инженерных сетей и систем зданий и сооружений: автоматика и КИП Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз, а также имеющих уведомление МЧС РУ о начале деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации сроком действия не менее чем, до конца окончания гарантийного периода. |  |  |
| 3.1.3 | После заключения Договора проектная документация должна быть согласована в Республиканском (территориальном) МЧС или УЧС г. Ташкента. |  |  |
| 3.1.4 | После монтажа системы противопожарной защиты необходимо восстановить отделку во всех помещениях, где она пострадала в результате монтажных работ |  |  |
| 3.1.5 | Выбранный Участник в течение реализации проекта гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан. |  |  |
| 3.1.6 | Копии сертификатов должны быть предоставлены Заказчику до окончания пуско-наладочных работ. |  |  |
| 3.1.7 | Участник самостоятельно производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан. |  |  |
| 3.1.8 | Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан |  |  |
| 3.1.9 | На все оборудование (включая оборудование сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования), поставляемое в рамках данного проекта, Участник предоставляет бесплатное обслуживание и гарантирование техническую поддержку на 180 дней с момента приемки установки. |  |  |
| 3.1.10 | Гарантийный период составляет 12 последовательных месяцев с момента приемки установки. |  |  |
| 3.1.11 | Система противопожарной защиты технологического помещения является автономной и обеспечивать выдачу тревожного сигнала на пост дежурного охранника в арендуемом помещении и дежурной смены мониторинга ОМС ООО «UMS» по адресу ул. А. Тимура, 24 г. Ташкент о произошедшем тревожном событии в защищаемых технологических помещениях. |  |  |
| 3.1.12 | Срабатывание пожарной сигнализации в здании, где располагается технологическое помещение, не должно приводить к автоматическому срабатыванию систем пожаротушения в этом помещении. |  |  |
| 3.1.13 | Категорически запрещается использовать генераторы огнетушащего аэрозоля для защиты технологического помещения. |  |  |
| 3.1.14 | Полное восстановление работоспособности системы после срабатывания не должно превышать 12 (двенадцать) часов. |  |  |
| 3.1.15 | В момент входа человека в технологическое помещение, оснащённое системой автоматического газового пожаротушения, должно производиться переключение её из автоматического в ручной режим с возможной последующей ее активизацией путём нажатия специальной кнопки. |  |  |
| 3.1.16 | Тип используемого газового огнетушащего вещества (ГОТВ) для АУГПТ должен быть разрешен для: тушения оборудования телекоммуникаций, применения на территории РУз и согласован с УЧС и с Заказчиком. |  |  |
| 3.1.17 | Сосуды (сосуды различного конструктивного исполнения, баллоны, установленные отдельно или в батареях и т.п.), применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Оборудование зарубежного производства должно иметь паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями органов государственного надзора РУз. |  |  |
| 3.1.18 | Комплект модульных установок АУГПТ, кроме расчетного количества ГОТВ, должен иметь его 100%-ный запас. На каждую комнату по отдельностью. |  |  |
| 3.1.19 | Возможный срок хранения ГОТВ в модулях должен быть не менее 10 лет. |  |  |
| 3.1.20 | АУГПТ должна функционировать круглосуточно и система управление АГУПТ на каждый комнате должно функционировать по отдельностью не зависящий от друг друга. |  |  |
| 3.1.21 | В помещениях №1 и №2 необходимо смонтировать противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 (обязательно должен быть сертификат пожарной безопасности на дверь). |  |  |
| 3.1.22 | Помещение, где устанавливается АУГПТ, должно быть максимально за герметизировано, технологические отверстия и проемы заделаны дымогазонепроницаемыми вставками из негорючего материала составами. |  |  |
| 3.1.23 | Модули газового пожаротушения – баллоны с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска газового огнетушащего вещества должны иметь сертификат соответствия и паспорт (руководство по эксплуатации). На боковой поверхности модуля должна быть этикетка с информацией о нем. |  |  |
| 3.1.24 | Каждый модуль должен иметь манометр класса точности не более 2,5, на котором должно быть клеймо с отметкой о дате проведения поверки, проводимой не реже одного раза в год (конструкция должна обеспечивать возможность удаления манометров). |  |  |
| 3.1.25 | Модули должны быть размещены, как правило, в шкафах или иметь ограждение либо крепиться к стене металлическими хомутами, к ним должен быть обеспечен свободный доступ для технического обслуживания. Модули должны размещаться не ближе 1 м от источника тепла (приборов отопления). |  |  |
| 3.1.26 | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику: Рабочий проект– 3 экз. (бумажная версия). Электронная версия Рабочего проекта на CD-R диске в 1 экз. в формате: - графический материал - AutoCAD (*.dwg); - текстовый материал - WORD (* .doc); - табличный материал – EXCEL (*.xls). - локально – ресурсную смету. |  |  |

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника

Место печати