## пр-е 1.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 36 | 16
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
1.8 | Исправление мелких дефектов. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе. Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.9 | Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.10 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт» | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 36 | 16
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | 1 раз
2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». | По факту
2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 36 | 16
3.1 | Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
3.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше. | 1 раз
3.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
3.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  | 36 | 16
4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. | 1 раз
4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. | 1 раз
4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. | 1 раз
4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. | 1 раз
4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). | 1 раз
4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
4.7 | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 36 | 16
5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
5.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
5.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
5.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 34 | 16
6.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
6.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с с приложением 1.7. | По требованию заказчика
6.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика

## пр-е 1.1.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 5 | 27
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
1.8 | Исправление мелких дефектов. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе. Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.9 | Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.10 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт» | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 5 | 27
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | 1 раз
2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». | По факту
2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 5 | 27
3.1 | Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
3.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше. | 1 раз
3.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
3.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  | 5 | 27
4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. | 1 раз
4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. | 1 раз
4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. | 1 раз
4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. | 1 раз
4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). | 1 раз
4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
4.7 | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 5 | 27
5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
5.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
5.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
5.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 5 | 27
6.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
6.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
6.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
7 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: |  | 5 | 27
7.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом

## пр-е 1.2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 27 | 12
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
1.8 | Исправление мелких дефектов. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе. Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.9 | Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.10 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт» | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 27 | 12
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | 1 раз
2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». | По факту
2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 27 | 12
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  | 27 | 12
4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. | 1 раз
4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. | 1 раз
4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. | 1 раз
4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. | 1 раз
4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). | 1 раз
4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
4.7 | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 27 | 12
5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
5.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
5.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
5.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 27 | 12
6.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
6.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
6.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 27 | 12
7.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
7.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
7.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
7.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
7.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
7.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
7.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
7.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 25 | 12
8.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
8.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков ограждения (исправления искривления, сварка швов, восстановление фундамента, дефекты калитки) | 1 раз
8.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
8.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика

## пр-е 1.2.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 5 | 22
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
1.8 | Исправление мелких дефектов. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе. Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.9 | Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. | По требованию заказчика
1.10 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт» | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 5 | 22
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | 1 раз
2.3 | В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». | По факту
2.4 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 5 | 22
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: |  | 5 | 22
4.1 | Осмотр состояния механических деталей оттяжек. | 1 раз
4.2 | Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. | 1 раз
4.3 | Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. | 1 раз
4.4 | Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания. | 1 раз
4.5 | Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). | 1 раз
4.6 | Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. | 1 раз
4.7 | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 5 | 22
5.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
5.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
5.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
5.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
5.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
5.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
6 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 5 | 22
6.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
6.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
6.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 18 | 22
7.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
7.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
7.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
7.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
7.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
7.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
7.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
7.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 14 | 22
8.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
8.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков ограждения (исправления искривления, сварка швов, восстановление фундамента, дефекты калитки) | 1 раз
8.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
8.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
9 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: |  | 5 | 22
9.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
10 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 14 | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 5
10.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
11 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 18 | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 3
11.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом

## пр-е 1.3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  | 34 | 46
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  | 34 | 46
2.1 | Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 34 | 46
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 34 | 46
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 20 | 46
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 34 | 46
6.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
6.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
6.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
6.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
6.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
6.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
6.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
6.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 34 | 46
7.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
7.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. | 1 раз
7.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
7.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика

## пр-е 1.3.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  | 0 | 2
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  | 0 | 2
2.1 | Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 2
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 0 | 2
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 0 | 2
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 0 | 2
6.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
6.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
6.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
6.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
6.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
6.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
6.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
6.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 2
7.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
7.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. | 1 раз
7.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
7.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
8 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: |  | 0 | 2
8.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
9 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7.
9.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
9 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7.
9.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом

## пр-е 1.4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: |  | 0 | 0
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
3.1 | Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
3.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше. | 1 раз
3.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
3.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. | 1 раз
3.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
3.7 | Исправление мелких дефектов. | По требованию заказчика
3.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 0 | 0
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 0 | 0
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика

## пр-е 1.4.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 1 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: |  | 1 | 0
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 1 | 0
3.1 | Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
3.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше. | 1 раз
3.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
3.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. | 1 раз
3.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
3.7 | Исправление мелких дефектов. | По требованию заказчика
3.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 1 | 0
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 1 | 0
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
6 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:
6.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом | 1 | 0

## пр-е 1.5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.: |  | 0 | 0
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | По требованию заказчика
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 0 | 0
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 0 | 0
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 0 | 0
6.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
6.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
6.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
6.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
6.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
6.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
6.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 2 раз в год
6.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
7.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
7.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. | 1 раз
7.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
7.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика

## пр-е 1.5.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.: |  | 0 | 0
2.1 | Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. | 1 раз
2.2 | Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО. | По требованию заказчика
2.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
3.1 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
3.2 | Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
3.3 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. | 1 раз
3.4 | Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
3.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. | 1 раз
3.6 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | По требованию заказчика
3.7 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: |  | 0 | 0
4.1 | Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. | 1 раз
4.2 | Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления. | 1 раз
4.3 | Устранение неисправностей в цепи СОМ. | 1 раз
4.4 | Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика | По требованию заказчика
4.5 | Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
4.6 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт». | 1 раз
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 0 | 0
5.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
5.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
5.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.: |  | 0 | 0
6.1 | Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. | 1 раз
6.2 | Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. | 1 раз
6.3 | Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. | 1 раз
6.4 | Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. | 1 раз
6.5 | Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации. | 1 раз
6.6 | Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки | 1 раз
6.7 | Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе. | 1 раз
6.8 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
7.1 | Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора. | 1 раз
7.2 | Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. | 1 раз
7.3 | Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | По требованию заказчика
7.4 | Составление "Протокол ревизии". | По требованию заказчика
8 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: |  | 0 | 0
8.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочные рамы. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
9 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7.
9.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
10 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.: |  | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. | Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7.
10.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом

## пр-е 1.6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 0 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 0 | 0
2.1 | Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
2.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше. | 1 раз
2.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
2.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
2.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. | 1 раз
2.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7.
2.7 | Исправление мелких дефектов. | По требованию заказчика
2.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 0 | 0
3.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
3.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
3.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика

## пр-е 1.6.П
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ
№ пп | Виды работ | Период | Кол-во Чирчик | Кол-во Янгиюль
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: |  | 1 | 0
1.1 | Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. | 1 раз
1.2 | Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. | 1 раз
1.3 | Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). | 1 раз
1.4 | Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления. | 1 раз
1.5 | Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей. | 1 раз
1.6 | Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны. | 1 раз
1.7 | Исправление мелких дефектов. Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе. | По требованию заказчика
1.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.: |  | 1 | 0
2.1 | Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы | 1 раз
2.2 | Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше. | 1 раз
2.3 | Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.). | 1 раз
2.4 | Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. | 1 раз
2.5 | Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. | 1 раз
2.6 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7.
2.7 | Исправление мелких дефектов. | По требованию заказчика
2.8 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика
3 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.: |  | 1 | 0
3.1 | Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочные рамы. - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций. - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм - 100% общей площади - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски. | В соответствии с заказом
4 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: |  | 1 | 0
4.1 | Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. | 1 раз
4.2 | Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. | 1 раз
4.3 | По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». | По требованию заказчика

## пр-е 1.7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 |  |  | 109 | 125
№№ | Вид работ | Единица измерения | кол-во Чирчик | кол-во Янгтюль
1
1.1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1) | шт. | 36 | 16
1.2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П) | шт. | 5 | 27
1.3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2) | шт. | 27 | 12
1.4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОН МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П) | шт. | 5 | 22
1.5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3) | шт. | 34 | 46
1.6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3П) | шт. | 1 | 2
1.7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4) | шт. | 0 | 0
1.8 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4П) | шт. | 0 | 0
1.9 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5) | шт. | 0 | 0
1.10 | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5П) | шт. | 0 | 0
1.11 | ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6) | шт. | 0 | 0
1.12 | ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6) | шт. | 1 | 0
2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:
2.1 | Замена, установка или восстановление талрепов | шт. | 10 | 31
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:
3.1 | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат. | комплект | 4 | 24
3.2 | Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1") | объект | 63 | 32
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:
4.1 | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону | объект | 36 | 8
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:
5.1 | Замена сетки ограждения внутри одной секции | шт. | 5 | 14
5.2 | Замена или восстановление одной секции | шт. | 5 | 8
5.3 | Покраска ограждения | объект | 14 | 5
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:
6.1 | Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам: - класс защиты не менее IP 65 - ~180 - ~280 VAC - Imax - 15 A - цвет красный - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. - рабочая температура -35С - + 50С | шт. | 10 | 26
6.2 | Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле: - класс защиты не менее IP 65 - ~180 - ~280 VAC - Imax - 15 A - фото реле встроенное - диапазон регулировки - 5 - 50 лк - рабочая температура -20С - + 50С | шт. | 5 | 18
6.3 | Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65 | шт. | 0 | 0
6.4 | Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС. | объект | 10 | 3
7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:
7.1 | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97) | объект | 63 | 5
7.2 | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой) | объект | 63 | 5
8 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:
8.1 | ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА | объект | 18 | 3