	
	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента Развития Сети 
____________________ В.Ю. Цай
« _____ » _______________ 2021 г.
м.п.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение технического обследования здания
ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»
	1
	Наименование Заказчика
	ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

	2
	Наименование объекта
	Центр обработки данных (далее ЦОД) ООО «UMS» в г. Ташкенте

	3
	Географическое положение объекта.
	г. Ташкент, ул. Шахрисабзская, д. 1.
Координаты: 41°19'1.65"С; 69°16'56.11"В

	4
	Вид строительства
	Реконструкция

	5
	Подрядная организация
	Будет определена по результатам проведения тендера

	6
	Требования к организации, выполняющей обследование строительных конструкций
	Наличие необходимых документов и допусков для выполнения соответствующих работ, в соответствии с требованиями законодательства РУз (лицензии, свидетельства, удостоверения и прочее).

	7
	Сроки выполнения работ
и выдачи материалов Технического отчета
	не более 30 календарных дней с момента оплаты аванса.

	8
	Цель проекта
	Перепланировка существующих помещений двух этажного административного здания ООО «UMS»
в г. Ташкенте под размещение и модернизацию технологического оборудования ЦОД.

	9
	Цель и задачи работ
	Проведение Технического обследования с полным комплексом обмерно-обследовательских работ и лабораторных исследований в составе:
1) Определение текущего состояния несущих конструкций здания.
2) Общеплощадочная геология (согласно архивным материалам). Вскрытие фундаментов и геологические условия оснований фундаментов (лабораторный анализ образцов из-под фундаментного пространства).

3) Визуальный осмотр строительных конструкций с фотофиксацией дефектов.

4) Инструментальное исследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов.

5) Разработка обмерных чертежей. 

6) Поверочный расчет несущих конструкций с учетом технического состояния конструктивных элементов (дефектов, повреждений и деформаций).

7) Оценка технического состояния конструкций здания по результатам обследования с определением вероятных причин возникновения дефектов и повреждений.

8) Оценка соответствия несущих конструкций здания требованиям действующих нормативных документов РУз по сейсмостойкому строительству.
9) Оценка здания на возможность проведения работ, указанных в разделе 8 настоящего Тех. задания.
10) Составление Технического отчета (на русском языке) с разработкой технического проекта и проектно-сметной документации по усилению несущей способности перекрытий, и кровли, а также усилению колонн здания (при необходимости).

	10
	Особые условия
	1) Обязательное соблюдение конфиденциальности на любом этапе проведения тендера и выполнения работ - в связи с возможным доступом к закрытой технической или коммерческой информации.

2) Авторские права на все сведения, касающиеся объекта обследования и полученных результатов
по нему, будут принадлежать ООО «UMS» с их соответствующей правовой охраной как интеллек-туальной собственности.

3) Объект является режимным с соответствующими ограничениями допуска на него.

4) Здание построено в полном каркасе по несущим конструкциям промышленной серии.

5) В здании имеется подвал, выходящий за габариты основного каркаса в плане.

6) Часть площадей подвала занята рекламным отделом ООО «UMS» с соответствующим действующим полиграфическим оборудованием.

7) Первый этаж здания занят действующим рекламным отделом ООО «UMS». Насыщенность площадей мебелью и оборудованием составляет не менее 30%.

8) Часть первого этажа здания принадлежит другому владельцу (в осях «1-5/В-Д» - согласно плану 1-го этажа, Приложение № 2).

	11
	Требования к выполнению технического обследования, по составу и оформлению документации по нему
	9) Техническое обследование выполнить строго в соот-ветствии с требованиями действующих строитель-ных нормативов РУз, в том числе: 
- ГОСТ 31937-2011,     - ШНК 2.01.15-05,
- КМК 1.03.03-97,         - КМК 1.04.03-98,
- КМК 2.01.16-97,         - КМК 2.01.02-04,
- Методические указания по паспортизации жи-лых, общественных и промышленных зданий,
- Рекомендации по конструктивному обследова-нию и прогнозу технического состояния сущест-вующих зданий и сооружений.

10) Предварительный состав и объемы обследователь-ских работ даны в разделе 9 настоящего Тех.задания.
Окончательные объемы работ должны быть приняты в соответствии с п. 1 и зафиксированы в Договоре.

11) По результатам всех измерений составляются схемы и чертежи. Далее по результатам обследования со-ставляется заключение о техническом состоянии конструкций здания. По результатам проверочных расчетов делаются выводы о безопасности его даль-нейшей эксплуатации. На основе всех собранных материалов оформляется Технический отчет.

12) Все проверочные расчеты выполнить в соответствии с требованиями КМК 2.01.03-96 и КМК 2.01.07-96.

	12
	Обязанности Заказчика
	1) Доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого здания (фундаментам, стенам, колоннам, ригелям, плитам перекрытия и покрытия, крыши и кровли и т.д.), доступ во все помещения. 

2) Предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).

	13
	Требования к подрядной организации
	1) Опыт проведения работ по техническому обследованию не менее 5 лет

2) Наличие арсенала приборов неразрушающего контроля для проведения инструментального обследования в составе, но не ограничиваясь:
· Лазерная рулетка, штангенциркуль, микроскоп - измерение линейных размеров

· Измеритель прочности строительных материалов – дефектоскоп.

· Прибор контроля бетона и материалов - испытание на ударно-импульсное воздействие и ультразвукового излучения.

· Измеритель прочности сцепления кирпича - метод нормального отрыва – на осевые растяжения.

· Измеритель адгезии - определение прочности сцепления с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин.

· Измеритель защитного слоя бетона - контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом.

· Термогигрометр - контроль и регистрация температуры и влажности воздуха, а также температуры точки росы.

	13
	Оформление материалов
технического обследования
и количество выдаваемых
экземпляров 
	1) Три экземпляра - в бумажном виде.

2) Один экземпляр - на электронном носителе в следующих видах и форматах:

a) текстовая документация (Технический отчет) в редактируемом формате - *.doc (Word 2010), *.pdf;

b) графическая документация (чертежи и схемы) в редактируемом формате - *.dwg (AutoCAD 2007).

	14
	Приложения
к Техническому заданию
	1) Схема размещения предполагаемого оборудования и коммуникаций в подвале здания.

2) Схема размещения предполагаемого оборудования и коммуникаций на 1-м этаже здания.

3) Схема размещения предполагаемого оборудования и коммуникаций на 2-м этаже здания.

4) Схема размещения предполагаемого оборудования и коммуникаций на кровле здания.

5) Экспликация предполагаемого оборудования для реконструкции ЦОД ООО «UMS».


Составлен:
Начальник отдела развития коммутационных

систем и сервисных платформ
              




М.С. Карабаев
Начальник отдела эксплуатации
ИТ-инфраструктуры







           Р.А. Абдульваат
PAGE  
2

