## Лист
1-ilova – "DGQ muvofiqlik jadvali"
Talab № | Texnik tavsiflar | Talablar | Ishtirokchi maʼlumotlari
DGQ (Dizel generator qurilmasi)
TTT-1 | DGQ ishlab chiqaruvchi mamlakatni ko‘rsating | Mamlakat ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-2 | DGQ ishlab chiqaruvchi nomini ko‘rsating | Ishlab chiqaruvchi nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-3 | DGQ modelini ko‘rsating | Model nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-4 | Ijro etilishi (tuzilishi) | DGQ barcha elementlari, shu jumladan kontroller va qo‘shimcha butlovchi qismlar himoya qobig‘i (kojux) ichida joylashtirilgan bo‘lishi kerak | Muvofiq Mos kelmaydi
TTT-5 | Kuchlanish, V | 230 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-6 | Fazalar soni | 1 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-7 | Yoqilgʻi baki hajmi, l. | kamida 200 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-8 | Eng yuqori quvvat diapazoni (Standby), kVt. (Elektr agregat yiliga 500 soatgacha, shundan 300 soatdan ko‘p bo‘lmagan vaqt davomida texnik xizmat ko‘rsatish tanaffuslari bilan uzluksiz ishlash holatida bera oladigan eng yuqori quvvat) | 26 dan 27 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
TTT-9 | Eng past quvvat diapazoni (Prime), kVt. (Texnik xizmat ko‘rsatish tanaffuslari bilan cheklanmagan vaqt davomida o‘zgaruvchan quvvatlar ketma-ketligida ta'minlanishi mumkin bo‘lgan eng yuqori quvvat) | 24 dan 25 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
TTT-10 | Bazaviy quvvat diapazoni, kVt. (Elektr agregat har yili texnik xizmat ko‘rsatish tanaffuslari bilan cheklanmagan vaqt davomida uzluksiz ta'minlay oladigan quvvat) | 19 dan 20 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-11 | Eng yuqori tok kuchi, A | 115 dan kam emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
TTT-12 | Asosiy rejimdagi eng past tok, A | 109 dan kam emas | Maʼlumotlarni koʻrsatish
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
TTT-13 | DGQ ham tashqarida, ham maxsus jihozlangan xonalarda (konteynerlarda) ishlashga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-14 | DGQ (barcha tarkibiy qismlari bilan) dengiz sathidan 1000 m dan yuqori balandlikda joylashganda, atrof-muhit harorati -20°C dan +50°C gacha bo‘lgan sharoitda ishlashga mo‘ljallangan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-15 | DGQ ijrosi - atmosfera ta'siridan himoyalangan qobiqda (kojux), himoya sinfi IP 23 dan past bo‘lmasligi kerak. Kojux modul turida bo‘lib, TX (texnik xizmat) yoki ta'mirlash vaqtida himoya panellarini oson yechish imkoniyati bo‘lishi kerak. Kojux yopiq holatda panellarni yechish imkoniyati bo‘lmasligi kerak. Uskunaga har ikki tomondan kirish imkoniyati bo‘lishi lozim. Qobiqda (kojux) kukunli zanglashga qarshi bo‘yoq bilan bo‘yalgan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-16 | DGQ dan birlamchi quvvat manbai sifatida foydalanish imkoniyati bo‘lishi kerak (uzluksiz ishlash/Continuous Power). | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-17 | DGT (DGU) eng past quvvatda nostandart yuklama (doimiy tok tizimining toʻgʻirlash modullari, impulsli quvvat manbalari, konditsionerlik tizimi) va ishga tushirish toklari bilan -20 С до + 50С gacha boʻlgan haroratlarda doimiy ishlaganda barqarorlikni taʼminlashi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-18 | DGQ da favqulotda to‘xtatish tizimi (himoya tugmasi) ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-19 | DGQ quyidagilar bo‘yicha himoyalangan bo‘lishi kerak: - yuqori chiqish chastotasi (DGQ o‘chishi) - past chiqish chastotasi (DGQ o‘chishi) - yuqori chiqish kuchlanishi (DGQ o‘chishi) - tok bo‘yicha ortiqcha yuklama (DGQ o‘chishi) - qisqa tutashuv (DGQ o‘chishi) - teskari quvvat (DGQ o‘chishi) - quvvat bo‘yicha ortiqcha yuklama (DGQ o‘chishi) | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-20 | Iste'molchi tarmog‘ining kabel kirishi DGQ ramasiga integratsiya qilingan va yashirilgan bo‘lishi yoki himoya qobig‘i ostida bo‘lishi kerak (kabel uchun chiqishlar jihozlangan bo‘lishi lozim). | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
TTT-21 | Dvigatel quyidagilar bo‘yicha himoyalangan bo‘lishi kerak: - sovutish suyuqligi yoki moyning yuqori harorati (DGQ o‘chishi) - moyning past bosimi (DGQ o‘chishi) - sovutish suyuqligining past darajasi (DGQ o‘chishi) - yonilg‘ining past darajasi (DGQ o‘chishi) - tezlik oshib ketishidan himoya - aylanish tezligining pasayishi - aylanish tezligining oshishi | Muvofiq | Muvofiq Muvofiq emas
Dvigatel
TTT-22 | Dvigatel ishlab chiqarilgan mamlakatni ko‘rsating | Mamlakat ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-23 | Dvigatel ishlab chiqaruvchi nomini ko‘rsating | Ishlab chiqaruvchi nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-24 | Dvigatel modelini ko‘rsating | Model nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
TTT-25 | Ishlatiladigan yonilg‘i turi | Dizel yoqilgʻisi | Muvofiq /Muvofiq emas
TTT-26 | Dvigatel eng yuqori quvvati diapazoni, kVt | 30 dan 32 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-27 | Dvigatel eng yuqori quvvati, ot kuchi (hp) | 40 dan kam emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-28 | Aylanish tezligi, ayl/daq | 1500 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-29 | Silindrlar soni | 4 tadan ko‘p emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-30 | Ssilindrlar joylashuvi | Qatorli (Ryadnoe) | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-31 | Dvigatel hajmi diapazoni, l | 3,3 dan 3,5 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-32 | Moy tizimining umumiy hajmi diapazoni, l | 8 dan 9 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-33 | Tavsiya etiladigan moy turi | API CF-4 dan past emas | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-34 | Sovutish tizimining umumiy hajmi diapazoni, l | 10 dan 11 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-35 | 100% yuklamada yonilg‘i sarfi, l/soat | 7,2 dan ko‘p emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-36 | 75% yuklamada yoqilgʻi sarfi, l/soat | 5,4 dan ko‘p emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-37 | 50% yuklamada yoqilgʻi sarfi, l/soat | 3,9 dan ko‘p emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-38 | 25% yuklamada yoqilgʻi sarfi, l/soat | Maʼlumotlarni koʻrsatish | Ma'lumotlarni ko‘rsating
Alternator
ТТТ-39 | Alternator ishlab chiqarilgan mamlakatni ko‘rsating | Mamlakat ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-40 | Alternator ishlab chiqaruvchi nomini ko‘rsating | Ishlab chiqaruvchi nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-41 | Alternator modelini ko‘rsating | Model nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-42 | Alternatorning eng past quvvati, kVt | 25 dan 35 gacha | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-43 | Alternator turi | Sinxron | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-44 | O‘rtacha FIK (Foydali ish koeffitsiyenti), % | 65 dan kam emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-45 | Himoya qoplamasi (Izolyatsiya) darajasi | Н | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-46 | Kuchlanish, V | 230 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-47 | Tok, A | 110 dan kam emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-48 | Tok chastotasi, Hz | 50 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-49 | Aylanish tezligi, ayl/daq | 1500 | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-50 | Chiqish kuchlanishining barqarorligi, % | 1 dan ko‘p emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-51 | Quvvat faktori (cos) | 0,8 dan kam emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-52 | Chulg‘am qadami | 2/3 | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-53 | Chulg‘am himoya sinfi | IP21 dan past emas | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
BP (Boshqaruv paneli)
ТТТ-54 | BP ishlab chiqaruvchi nomini ko‘rsating | Ishlab chiqaruvchi nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-55 | BP modelini ko‘rsating | Model nomi ko‘rsatilsin | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-56 | DGQ BP (Boshqaruv paneli) bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. BP himoya qobig‘i ichida joylashgan bo‘lishi kerak | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-57 | Kontroller interfeysi tili | Rus tili | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-58 | Ethernet kommunikatsiya portlari / o‘rnatilgan GSM/UMTS/LTE modem bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-59 | Tashqi tizimlar bilan GSM/UMTS/LTE kanallari orqali ma'lumot almashish uchun tashqi antenna va ulanish kabeli bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-60 | DGQ masofaviy nazorati va boshqaruvi uch usulda amalga oshirilishi kerak: - ShK (PC) ga o‘rnatilgan maxsus RainbowPlus dasturiy ta'minoti orqali (dasturiy ta'minot yetkazib berish vaqtida taqdim etiladi va DGQ to‘plami narxiga kiritilgan bo‘lishi kerak); - Mobil telefonga o‘rnatilgan maxsus Scada dasturiy ta'minoti orqali (dasturiy ta'minot yetkazib berish vaqtida taqdim etiladi va DGQ to‘plami narxiga kiritilgan bo‘lishi kerak); - Internet orqali veb-ilova yordamida (dasturiy ta'minot yetkazib berish vaqtida taqdim etiladi va DGQ to‘plami narxiga kiritilgan bo‘lishi kerak). | DT va web-ilovani ko‘rsating | Ma'lumotlarni ko‘rsating
|  | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin | Tasdiqlovchi hujjat taqdim etilsin
|  | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating | Hujjatdagi sahifa № ko‘rsating
ТТТ-61 | BP dasturiy ta'minoti "UMS" MChJda amalda bo‘lgan Rainbow Scada dizel generatorlarini markazlashtirilgan boshqaruv tizimi bilan mos kelishi va umumiy markazlashtirilgan tizimga qo‘shilishi kerak.. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-62 | DGQ masofaviy nazorati va boshqaruvi, yonilg‘i sarfi nazorati ham eth kanallari, ham GSM/UMTS/LTE modem orqali amalga oshirilishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-63 | GSM/UMTS/LTE modem orqali maxsus buyruqlar yordamida DGQni nazorat qilish va boshqarish imkoniyati bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-64 | TET (Tashqi elektr tarmog‘i) nazorati, ulanishga qarab uch faza yoki bir faza bo‘yicha nominal qiymatlar: 230 VAC (L-N) 400 VAC (L-L) | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-65 | TET nazorati, ulanishga qarab uch faza yoki bir faza bo‘yicha chegaraviy qiymatlar: 290 VAC (L-N) 500 VAC (L-L) | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-66 | Avariyalarni boshqaruv paneliga chiqarish (minimal to‘plam): - past moy bosimi - sovutish suyuqligining yuqori harorati - muvaffaqiyatsiz o't oldirish (start) urinishi - to‘xtash xatoligi - chastotaning oshishi/pasayishi - ortiqcha yuklama yoki qisqa tutashuv - yonilg‘ining past darajasi 10% (sozlanadigan) - yonilg‘i yo‘qotilishi - starter AKB (akkumulyator batareyasi) kuchlanishining pastligi/yuqoriligi - tarmoq kuchlanishining pastligi/yuqoriligi - dvigatelni favqulotda to‘xtatish | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-67 | BP va masofaviy boshqaruv tizimida favqulotda indikatsiya bilan dvigatelni favqulotda to‘xtatish: - Dvigatelni favqulotda to‘xtatish - Moy bosimi pastligi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Sovutish suyuqligi harorati yuqoriligi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Past/yuqori aylanishlar bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Generatorning ortiqcha yuklamasi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Generatorning qisqa tutashuvi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Generator kuchlanishining pastligi/yuqoriligi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish - Generator chastotasining pastligi/yuqoriligi bo‘yicha dvigatelni to‘xtatish | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-68 | BP da ma'lumotlarni aks ettirish (to‘plam): - Kirish kuchlanishi va har bir fazadagi tok, TET dan - Chiqish kuchlanishi va generatorning har bir fazasidagi tok - Yuklamaning to‘liq va aktiv quvvati - Tok kuchi indikatsiyasi - Yuklamaning reaktiv quvvati - Quvvat koeffitsiyenti - O‘zgaruvchan tok chastotasi - Yonilg‘i darajasi % va litrlarda - Moy bosimi - Sovutish suyuqligi harorati - Dvigatel aylanish chastotasi - Moto-soatlar miqdori - Akkumulyator kuchlanishi indikatsiyasi (V) - AKB kuchlanishi nazorati - TX (texnik xizmat) gacha qolgan soatlar miqdori | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-69 | DGQ joriy holatini va nosozliklar LOG (jurnal)ini mahalliy va masofadan ko‘rish imkoniyati | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-70 | DGQ ishga tushish holatlari: - TET yo‘qolishi bilan darhol - TET yo‘qolgandan so‘ng kechikish bilan (kechikish vaqti operator tomonidan belgilanadi) - Jadval bo‘yicha sinov tariqasida ishga tushirish | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-71 | Yuklama o‘chirilgandan so‘ng dvigatelni o‘chirishga kechikish o‘rnatish imkoniyati (sovutish holati) | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-72 | Yonilg‘i darajasi, moy bosimi, dvigatel harorati va atrof-muhit harorati datchiklari ko‘rsatkichlarini dinamik sozlash (kalibrlash) imkoniyati. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-73 | Generator kontaktorini o‘tkazishga kechikish o‘rnatish imkoniyati | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-74 | BP da qo‘shimcha raqamli kirish va chiqishlarning mavjudligi (quruq kontaktlar). Konfiguratsiya qilish imkoniyati bilan (normal yopiq/ochiq). | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-75 | Masofaviy nazorat va boshqaruv orqali so‘rov bo‘yicha DGQ joriy holati haqida ma'lumot olish imkoniyati bo‘lishi kerak: - TET mavjudligi, fazalardagi kuchlanish va tok - DGQ ishlayotgani yoki ishlamayotganligi, fazalardagi kuchlanish va tok - Yonilg‘i qoldig‘i - Sovutish suyuqligi harorati - Moy bosimi - Joriy nosozliklar (avariyalar) | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-76 | BP SMS xabarlar orqali avtomatik ravishda nosozlik xabarlarini va DGQ statusi o‘zgarishini (ishga tushdi/tushmadi) yuborishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-77 | Ishga tushirish tizimi: avtomatik (AVR), qo‘lda va masofaviy. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-78 | Masofadan turib DGQ joriy holatini ko‘rish va ishga tushishni boshqarishdan tashqari, LOG fayllarni ko‘rish va DGQni chuqur diagnostika qilish imkoniyati ko‘zda tutilgan bo‘lishi kerak. Ishlagan moto-soatlar, TET o‘chish davomiyligi va h.k. bo‘yicha statistika olish imkoniyati bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
AZU (Avtomatik zaxiraga ulash) (AVR) ga talablar
ТТТ-79 | AVR sifatida DGQ quvvati hisobidan kelib chiqqan holda yuklamani avtomatik o‘tkazgich (pereklyuchatel) ishlatiladi. AVR alohida joylashgan yoki DGQ korpusi ichida, boshqaruv paneli yonida joylashgan bo‘lishi mumkin. | Muvofiq AVR ichki o‘rnatilgan/tashqi | Muvofiq Mos kelmaydi AVR ichki o‘rnatilgan/tashqi
ТТТ-80 | AVR yuqori tok va Q.T. (qisqa tutashuv) bo‘yicha himoyani amalga oshirishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-81 | AVR boshqaruv paneli orqali ulanish sxemasiga qarab barcha 3 fazani yoki 1 fazani doimiy nazorat qilishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-82 | TET nazorati minimal quyidagi parametrlar bo‘yicha amalga oshiriladi: - Kuchlanish; - Chastota. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-83 | Bir fazani uch fazaga o‘tkazish amalga oshirilgan bo‘lishi kerak. Batafsil sxema 4-ilovada keltirilgan. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
Kafolatli qo‘llab-quvvatlash
ТТТ-84 | Kafolat muddati qabul qilingan kundan boshlab ketma-ket 24 oy yoki 1000 moto-soatni tashkil etadi (qaysi biri oldin kelsa). Kafolat majburiyatlari yechimning barcha elementlariga, shu jumladan tizimning to‘laqonli ishlashi uchun talab etiladigan boshqaruv paneli dasturiy ta'minotiga ham to‘liq tatbiq etiladi. | Muvofiq | Ma'lumotlarni ko‘rsating
ТТТ-85 | Kafolat muddati davomida Mahsulotni reeksport qilish, bojxona rasmiylashtiruvi, tashish va ta'mirlash bo‘yicha barcha xarajatlar Yetkazib beruvchi zimmasida bo‘ladi. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-86 | Kafolat muddati davomida Yetkazib beruvchi Buyurtmachiga kafolatli qo‘llab-quvvatlash xizmatini taqdim etish majburiyatini oladi. Kafolatli qo‘llab-quvvatlash xizmati butun ish haftasi davomida to‘liq ish kuni (dushanba - juma, soat 09:00 dan 18:00 gacha) telefon yoki boshqa aloqa vositalari orqali mavjud bo‘lishi kerak. Kafolatli qo‘llab-quvvatlash narxi Mahsulotni yetkazib berish bo‘yicha taklif narxiga kiritilgan bo‘lishi kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
Yakuniy qismlar
ТТТ-87 | O‘tkazilgan zavod sinovlari to‘g‘risida hisobot (yetkazib berish vaqtida). | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
ТТТ-88 | Tanlov ishtirokchilari DGQ, dvigatel, alternator, BP ishlab chiqaruvchilari va modellari ko‘rsatilgan hujjatlar to‘plamini, maqsadga muvofiq rus tilida taqdim etishlari kerak. | Muvofiq | Muvofiq Mos kelmaydi
Ishlab chiqdi:
| Generatorlarga xizmat ko‘rsatish guruhi rahbari | _________________ D.Yu.Vilchek
Kelishilgan:
| Bosh energetik | __________________ Y.S. Karabayev
| Tarmoqdan foydalanish departamenti direktori | __________________ B.X. Usmanov