Приложение №2

Тестирование АКБ будет производиться совместно - силами Заказчика, при непосредственном наблюдении Поставщика. Подключение к системе питания тестируемых АКБ будет производиться силами Заказчика, при непосредственном наблюдении Поставщика. Включение и настройку АКБ и настройки системы питания производит Поставщик. Ноутбук или ПК предоставит Заказчик. ПО для АКБ устанавливаемое на   ноутбук или ПК предоставляет Поставщик.

1. Тестирование АКБ будет осуществлен двумя методами:

- При одиночном включении (один АКБ, ёмкость 100Ач), обязательно;

- При групповом включении (четыре АКБ в группе (параллельное включение), общая ёмкость группы 400Ач), обязательно.

2. Тестирование АКБ будет осуществлен на двух температурных диапазонах в помещении:

- В диапазоне +350 (с погрешностью +/- 50), обязательно;

- В диапазоне +100 (с погрешностью +/- 50), необязательно, решение проведении тестирования принимает Заказчик, в случае нахождения соответствующего помещения, тестирование будет произведено.

3. Тестирование АКБ будет осуществлен на разных токах заряда при одиночном включении:

- При 0,2С (Ёмкость АКБ 100Ач, ток заряда 20А), с погрешностью +/- 10%, обязательно;

- При 0,5С (Ёмкость АКБ 100Ач, ток заряда 50А), с погрешностью +/- 10%, обязательно;

- При 1С (Ёмкость АКБ 100Ач, ток заряда 100А), с погрешностью +/- 10%, необязательно, решение о проведении тестирования принимает Заказчик

4. Тестирование АКБ будет осуществлен на разных токах заряда при групповом включении:

- При 0,2С (Ёмкость АКБ 400Ач, ток заряда 80А на группу), с погрешностью +/- 10%, обязательно;

- При 0,5С (Ёмкость АКБ 400Ач, ток заряда 200А на группу), с погрешностью +/- 10%, обязательно;

- При 1С (Ёмкость АКБ 400Ач, ток заряда 400А на группу), с погрешностью +/- 10%, необязательно, решение о проведении тестирования принимает Заказчик.

Для начала тестирования необходимо полностью разрядить АКБ (SOC=3, с погрешностью +/- значение 2). Результаты тестирования с превышающим значением SOC будут недействительны!

Во время тестирования будут проверены срабатывание реле LLVD (в пределах 47В) и BLVD (в пределах 45В), с целью проверки п.7 и п.8 приложение №1 на соответствие.

Результаты тестирования должны быть занесены согласно таблице №1 для одиночного включения.

Результаты тестирования должны быть занесены согласно таблице №2 для группового включения.

Таблица №1

| Результаты тестового заряда/разряда АКБ производителя __________________ |  |
| --- | --- |
| Предприятие | ООО «UMS» |
| Место тестирование | Объект ___________________ |
| Наименование и модель АКБ |  |
| Кол-во АКБ | 1 шт. |
| Серийный номер АКБ |  |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ёмкость | 1х100А |
| Дата начало тестирования | ДД.ММ.ГГГГ |
| Дата остановки тестирования | ДД.ММ.ГГГГ |
| Представитель Заказчика | Ф.И.О. |
| Представитель Поставщика | Ф.И.О. |

АКБ №1

| Дата проведения тестирования | Время начала заряда | Ток заряда, А | Температура в помещении, С | Остаточная ёмкость, SOC | Длительность до 100% уровня заряда, мин/сек | Средняя внутренняя температура АКБ при заряде, С | Напряжение заряда, В | Тип тестирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +350 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +100 |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон

Заказчик ООО «UMS»     ___________________                   ________________________

Поставщик                        ___________________                   ________________________

Таблица №2

| Результаты тестового заряда/разряда АКБ производителя __________________ |  |
| --- | --- |
| Предприятие | ООО «UMS» |
| Место тестирование | Объект ___________________ |
| Наименование и модель АКБ |  |
| Кол-во АКБ | 4 шт. |
| Серийный номер блока АКБ №1 |  |
| Серийный номер блока АКБ №2 |  |
| Серийный номер блока АКБ №3 |  |
| Серийный номер блока АКБ №4 |  |
| Номинальное напряжение | 48В |
| Ёмкость | 4х100А |
| Дата начало тестирования | ДД.ММ.ГГГГ |
| Дата остановки тестирования | ДД.ММ.ГГГГ |
| Представитель Заказчика | Ф.И.О. |
| Представитель Поставщика | Ф.И.О. |

АКБ №1

| Дата проведения тестирования | Время начала заряда | Ток заряда, А | Температура в помещении, С | Остаточная ёмкость, SOC | Длительность до 100% уровня заряда, мин/сек | Средняя внутренняя температура АКБ при заряде, С | Напряжение заряда, В | Тип тестирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +350 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +100 |  |  |  |  |  |  |

АКБ №2

| Дата проведения тестирования | Время начала заряда | Ток заряда, А | Температура в помещении, С | Остаточная ёмкость, SOC | Длительность до 100% уровня заряда, мин/сек | Средняя внутренняя температура АКБ при заряде, С | Напряжение заряда, В | Тип тестирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +350 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +100 |  |  |  |  |  |  |

АКБ №3

| Дата проведения тестирования | Время начала заряда | Ток заряда, А | Температура в помещении, С | Остаточная ёмкость, SOC | Длительность до 100% уровня заряда, мин/сек | Средняя внутренняя температура АКБ при заряде, С | Напряжение заряда, В | Тип тестирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +350 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +100 |  |  |  |  |  |  |

АКБ №4

| Дата проведения тестирования | Время начала заряда | Ток заряда, А | Температура в помещении, С | Остаточная ёмкость, SOC | Длительность до 100% уровня заряда, мин/сек | Средняя внутренняя температура АКБ при заряде, С | Напряжение заряда, В | Тип тестирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +350 |  |  |  |  | Обязательно |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +350 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,2С (20А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 0,5С (50А) | +100 |  |  |  |  |  |  |
| дд.мм.гггг | чч.мм | 1С (100А) | +100 |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон

Заказчик ООО «UMS»     ___________________                   ________________________

Поставщик                        ___________________                   ________________________