| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ |  |
| (должность технического руководителя юридического лица) |  |
| ООО «UMS» |  |
| (форма собственности и название юридического лица) |  |
| _________________ | А.Р. Абдурахманов_ |
| (подпись) | (Ф.И.О) |
| «___»__________2025 г. |  |

Техническое задание на закупку телекоммуникационных

Outdoor шкафов для ООО «UMS».

Общество с Ограниченной Ответственностью «Universal Mobile System»

Ташкент – 2025 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку телекоммуникационных Outdoor шкафов для ООО «UMS» (далее Outdoor шкаф). В целом предлагаемый Продукт должен соответствовать следующим требованиям и стандартам: ТР ТС 004/2011; МЭК 62040-1-1-2009. По безопасности UL 1642 или UL1973 или UN38.3 По ЭМС ETSI 300 386 или IEC 61000 или IEC62619 и другим международным стандартам.

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Outdoor шкаф необходим для запуска базовых станции.

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

Поставляемые Outdoor шкафы должны быть новыми (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность. Продукт не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее даты подписания договора.

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Нет требований.

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Нет требований.

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

Коды ТН ВЭД будут определяться при заключении договора.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Outdoor шкафы предназначены для обеспечения постоянным током электропитания базовых станций. Outdoor шкафы будут использованы при нестабильно работающей электросети и в сложных условиях окружающей среды (повышенной температуры до +45°С). Возможность эксплуатации АКБ в циклическом режиме и не дозаряженном состоянии с минимальными потерями эксплуатационных характеристик.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Информация об общие условия эксплуатации

Outdoor шкафы будут эксплуатироваться в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом (ТС, согласно ГОСТ 15150-69), а также в макроклиматическом районе с умеренным климатом (У, согласно ГОСТ 15150-69), на высоте более 1000 метров над уровнем моря. - Температура эксплуатации от -20°C – +45°C; - Кратковременно до 12 часов в сутки температура может повышаться до +55°C и понижаться до -30°C.

Подраздел 3.2 Информация о дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Outdoor шкафы должны быть предназначены для работы в условиях повышенной температуры при нестабильно работающей ВЭС, с минимальными потерями эксплуатационных характеристик. Обеспечение автономности работы оборудования не менее 10 часов при расчетной нагрузке. Отсутствие ВЭС до 10 часов в сутки, не равными промежутками.

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования

Outdoor шкафы не должны требовать постоянного присутствия персонала в месте установки.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические требования

Технические требования изложены в Приложении 1 Таблица соответствия

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Outdoor шкафы предназначены для установки на бетонное или металлическое основание, на открытом воздухе, либо под навесом. Метизы для комплекта крепления шкафа к основанию должны входить в комплект поставки. Шкаф должен иметь защищенный от проникновения пыли и влаги корпус с атмосферостойким лакокрасочным покрытием. Класс защиты не ниже IP65, в том числе и для кабельных вводов снизу.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Требования изложены в Приложении 1 Таблица соответствия

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Конструкция Outdoor шкафов должна обеспечивать взрывобезопасность и пожарную безопасность. Корпус с атмосферостойким лакокрасочным покрытием. Класс защиты не ниже IP65.

Подраздел 4.6 Технические требования

Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию

Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Нет требований

Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции

Нет требований

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Нет требований

Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.

Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

Требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия». Стоимость всего ЗИП должна быть включена в стоимость коммерческого предложения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки будет осуществлен в три этапа: - Проверка качества товара (проведение тестирования Outdoor шкафов и АКБ); - Проверка по количеству товара; - Подписание АКТ приёма передачи. Перед подписанием акта приёма-передачи Заказчик произведёт тестирование АКБ с Outdoor шкафов. Для проведения тестирования будут выборочно отобраны необходимое количество АКБ и Outdoor шкафов из общей партии. Тестирование будет произведено на объекте Заказчика в присутствии представителя Поставщика. Метод и порядок тестирования указаны в приложении №2. По итогам проведенных тестов будет составлен «Протокол тестирования» согласно приложению №3. В случае соответствия заявленным характеристикам поставленного оборудования будет подписан акт приема передачи, в случае выявления несоответствия заявленным характеристикам поставленного товара по итогам проведенных тестов, Поставщик обязуется исправить недостатки товара, либо заменить всю партию, сроком не более 90 календарных дней с момента получения результатов тестирования. Заказчик обязуется провести проверку товара по качеству и количеству течение не более 10 рабочих дней с момента доставки оборудования Поставщиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Вся техническая документация по Продукту передается Заказчику в электронном виде на русском или английском языках. Поставщик обязан при поставке товара предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат происхождения.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования

Страхование Товара производиться в соответствии с условиями поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) – при валютном договоре и DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика – при договоре в Суммах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, -15°С– +35°С. Требование для АКБ - срок хранения батарей, без подзарядки – не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надёжность всего товара входящий в состав комплектов Outdoor шкафа в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Условия эксплуатации товара приводятся в РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. В течении Гарантийного срока Поставщик производит замену вышедших из строя Outdoor шкафов или не соответствующих заявленным характеристикам, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика. Под Гарантийные обязательства не входят Outdoor шкафы и входящий в комплектацию товары имеющие физические повреждения, полученные в результате воздействии внешних факторов. Оборудование, имеющее физические повреждения, полученные в результате внутренних химических процессов, при условии соблюдения условий эксплуатации от производителя подпадают под Гарантийные обязательства и подлежат замене. Под Гарантийные обязательства подпадают также батареи и системы питания потерявшие свои характеристики на 50% или вышедшие из строя, не отработав свой ресурс. Срок Гарантии для АКБ действует до полного использования ресурса по циклам или 24 месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара, в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока Поставщик должен оказывать консультации в оговорённое время на русском или узбекском языках Заказчику по вопросам установки, настройки, запуска и эксплуатации Outdoor шкафов. Оговорённое время будет указано в договоре в зависимости от страны участника. Срок замены должен составлять не более 90 календарных дней со дня письменного информирования Поставщика. Передача не исправных Outdoor шкафов и АКБ и получение взамен исправных в период Гарантийного срока производятся в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Нет требований

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию

Outdoor шкафы должны обслуживаться в соответствии с инструкциями изготовителя. Поставляемые Батареи должны быть не обслуживаемым.

Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

В протяжении гарантийного периода участник должен гарантировать обеспечение необходим количеством ЗИП и обеспечить организацию ремонта или замены неисправных блоков в течении 90 календарных дней со дня информирования поставщика. Заказчик в будущем рассматривает возможность подписания договора о ежегодном пост гарантийном обслуживании.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования изложены в Приложении 1 Таблица соответствия

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Требования изложены в Приложении 1 Таблица соответствия

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан при поставке предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки товара 90 календарных дней с момента оплаты аванса. Условия поставки товара – DAP, г. Ташкент склад Заказчика (ИНКОТЕРМС 2010) при валютном договоре, DDP, г. Ташкент, склад Заказчика (ИНКОТЕРМС 2010) при Суммовом договоре. Количество товара: Outdoor шкаф тип №1 с рекомендованными размерами ВхДхШ 2200Х800Х800 (мм) – подробное описание в приложение№1а. Outdoor шкаф тип №1 в количестве 110 шт. комплектов. Каждый комплект должен состоять из: 1. Outdoor шкаф – 1 шт.; 2. Система питания – 1 шт. в комплекте с выпрямителями общей мощностью свыше15кВт; 3. АКБ - 3 шт.; 4. Кондиционер – 1 шт.; 5. Обогреватель – 1 шт.; 6. Датчик дыма – 1 шт.; 7. Датчик открытия двери – 1 шт.; 8. Датчик влаги (попадания воды) – 1 шт.; 9. Датчик температуры – 1 шт.; 10. Выпрямитель в качестве ЗИП – 1 шт.; 11. Многоразовый УЗИП на вводе (устройство защиты от импульсных перенапряжений) – 1шт.; 12. Эксплуатационная документация на русском языке (предпочтительно) или английском языке – 1 шт. Внутренняя разводка Outdoor шкафов силовые кабеля и кабельные наконечники для подключения к системе питания, а также все кабели и кабельные наконечники для подключения к аккумуляторным батареям, кабели заземления, ИT кабель и датчики для подключения к сети мониторинга должны быть смонтированы и готовы. Outdoor шкаф тип №2 с рекомендованными размерами ВхДхШ 1200Х800Х800 (мм) – подробное описание в приложение№1b. Outdoor шкаф тип №2 в количестве 20 шт. комплектов. Каждый комплект должен состоять из: 1. Outdoor шкаф – 1 шт. и батарейный шкаф – 1 шт.; 2. Система питания – 1 шт. в комплекте с выпрямителями общей мощностью свыше15кВт; 3. АКБ - 3 шт.; 4. Кондиционер – 1 шт.; 5. Обогреватель – 1 шт.; 6. Датчик дыма – 1 шт.; 7. Датчик открытия двери – 1 шт.; 8. Датчик влаги (попадания воды) – 1 шт.; 9. Датчик температуры – 1 шт.; 10. Выпрямитель в качестве ЗИП – 1 шт.; 11. Многоразовый УЗИП на вводе (устройство защиты от импульсных перенапряжений) – 1шт.; 12. Эксплуатационная документация на русском языке (предпочтительно) или английском языке – 1 шт. Внутренняя разводка Outdoor шкафов силовые кабеля и кабельные наконечники для подключения к системе питания, а также все кабели и кабельные наконечники для подключения к аккумуляторным батареям, кабели заземления, ИT кабель и датчики для подключения к сети мониторинга должны быть смонтированы и готовы.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации

Нет требований

Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу

Нет требований

Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке

Нет требований

Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика

Нет требований

Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги

Поставщик должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском или английском языках.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При подаче технического предложения каждый Участник должен предоставить детальное техническое описание оборудования и сопутствующих материалов в электронном виде. Каждый Участник должен предоставить полностью заполненную Таблицу соответствия (Приложение 1) с запрашиваемыми техническими характеристиками, таблица соответствия должна быть представлена как на скан-копии подписанного документа, так и на электронном носителе (формат таблицы Excel). На каждое требование в Таблице соответствия техническим требованиям участник должен указать данные, поставить «Соответствует» или «Не соответствует», предоставить информацию о решении. Для блокирующих критериев участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим критериям повлечёт за собой дисквалификацию участника. В тех требованиях, где участник должен заполнить данные участника и предоставить подтверждающий документ, в строке рядом участник должен предоставить ссылку на документ (описание продукта/решения) и на конкретный пункт документации, содержащей описание данного функционала согласно которого определяется соответствие требованию. В случае отсутствия подтверждающей информации о том или ином функционале, равно как и некорректное указание соответствия предлагаемого решения предъявляемым требованиям, Заказчик имеет право расценивать данный пункт технических требований как «Не соответствует». В случае не предоставления ссылки на документ (описание продукта/решения) со стороны Участника по блокирующему критерию, Заказчик не несет ответственность за дисквалификацию участника по такому критерию, в случае, если в процессе изучения Заказчик не найдет подтверждающие сведения (информацию) в предоставленных документах (описание продукта/решения) необходимые для сверки требований на соответствие техническому заданию. В требованиях, где участник отвечает «Соответствует» на то или иное требование, исполнение (соответствие) данного требования будет являться обязательным для участника. Если участник отвечает «Не соответствует» на то или иное требование, участник должен указать в колонке рядом, какой части требования он не соответствует и почему. Никакие другие альтернативные ответы, помимо «Соответствует» или «Не соответствует», приниматься не будут, в том числе такие, как «частично соответствует», «соответствует только в части…», «Принято к сведению» и т.д. Такие ответы будут расцениваться как «Не соответствует». Техническое предложение, в дополнение к обязательным для заполнения технических документов, должно содержать в том числе следующие документы: перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемой продукции и т.д.). Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Данные участника должны быть информативными. Ниже примеры ответов: Соответствует, если предлагаемые характеристики полностью соответствует требованиям. Частично соответствует, если предлагаемые характеристики частично соответствует требованиям. Необходимо указать что именно не соответствует. Не соответствует, если предлагаемый характеристики не соответствует требованию. Указать данные, требуется указывать конкретные данные. Предоставить подтверждающий документ, требуется подтвердить конкретным документов. Гарантийные письма не рассматриваться. Указать № страницы из документа, требуется указать страницу из документа. В случае не предоставления № страницы из документа/ссылки на документ (описание продукта/решения)/ со стороны Участника по блокирующему критерию, Заказчик не несёт ответственность за дисквалификацию участника по такому критерию, в случае, если в процессе изучения Заказчик не найдёт подтверждающие сведения (информацию) в предоставленных документах (описание продукта/решения) необходимые для сверки требований на соответствие техническому заданию.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЭС | Внешняя электросеть. |
| 2 | BMS | Battery management system |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1а. – «Таблица соответствия» | 10 стр. |
| 2 | Приложение 1б. – «Таблица соответствия» | 10 стр. |
| 2 | Приложение 2. – «Метод и порядок тестирования аккумуляторных батарей». | 5 стр. |
| 3 | Приложение 3. - «Протокол тестирования». | 1 стр. |

| Разработано: |  |
| --- | --- |
| Вед. специалист Группа источников питания, АКБ и ФЭС ОГЭ ТБ | ______________________Тюкалов Д.Г. |
| Согласовано: |  |
| Директор ДЭС | ______________________Усманов Б.Х. |

| Заместитель директора ДЭС | ______________________Атаметов Д.А. |
| --- | --- |

| Заместитель главного энергетика | ______________________Карабаев Я.С. |
| --- | --- |