Приложение №2

Тестирование АКБ будет производиться на существующем источнике бесперебойного питания Заказчика Huawei UPS 5000E-100kVA с существующей нагрузкой около 45 kVA, при непосредственном наблюдении Поставщика. Подключение к системе питания тестируемых АКБ будет производиться силами Заказчика, при непосредственном наблюдении Поставщика. Включение и настройки системы питания Huawei UPS 5000E-100kVA производит Заказчик.

Поставщик при заполнении «Приложения №1 Таблица соответствия» к Техническому заданию должен представить расчет времени работы ИБП при отключении основного питания от группы АКБ ёмкостью 150Ач в количестве 40 штук, подключенных последовательно, при активной нагрузке в 45000VA. Указать в расчете прогнозируемое время работы от АКБ и напряжение элемента в конце разряда. При тестовом испытании расчет времени и падение напряжения должны подтвердиться.

Расчет времени должен составляться, основываясь на Графике разрядных характеристик аккумуляторных батарей.

Исходя из этого графика при тестовом разряде группы батарей емкостью 150Ач прогнозируется время разряда элемента до указанного на графике напряжения элемента. Если при проведении теста результаты его будут соответствовать данным Поставщика, то ёмкость аккумуляторных батарей соответствует номиналу.

Методика проведения теста:

На существующем источнике бесперебойного питания Заказчика Huawei UPS 5000E-100kVA в настоящее время подключено 108 штук АКБ GMF 12V 150Ah.  Они разделены на три группы по 36 батарей. Каждая группа аккумуляторных батарей имеет собственный автоматический выключатель для разъединения цепи постоянного тока от источника бесперебойного питания. Температура воздуха в помещении с АКБ не должна превышать 35°С, влажность воздуха не выше 55%.

При проведении тестов новых батарей одна из существующих групп будет отключена и демонтирована и на ее место установлены новые аккумуляторные батареи в количестве 40 шт.

После этого две оставшиеся группы батарей будут отключены, произведена настройка Huawei UPS 5000E-100kVA на подключение 1 группы новых АКБ в количестве 40 штук. Новые АКБ будут поставлены на заряд в течение 8 часов.

1. Тестирование АКБ будет осуществлен следующим образом:

- В инструкция по эксплуатации Huawei UPS 5000E-100kVA рекомендуется проводить тесты АКБ при следующих условиях: ИБП работает в нормальном режиме. Уровень нагрузки на выходе находится в пределах 35-65% от общей мощности ИБП. Выравнивающая зарядка (Float Charge) длилась не менее 2 часов после того, как состояние заряда (SOC) достигло 100%; и колебание коэффициента нагрузки составляет менее 10%.

- Тест АКБ будет запущен без отключения основного внешнего питания согласно инструкции. Тест АКБ будет прерван при снижении емкости заряда АКБ до уровня (SOC) 40%, который будет установлен до начала теста.

- Нагрузкой на выходе будут подключенные к Huawei UPS 5000E-100kVA прецизионные кондиционеры Uniflair 15.

- Тест емкости автоматически останавливается в любом из следующих случаев:

- Напряжение разряда батареи достигает напряжения конца разряда (EOD) плюс 0,01 В.

- Колебание нагрузки превышает 10%

- Генерируется сигнал тревоги

Когда напряжение разряда батареи достигает напряжения EOD плюс 0,01 В, тест завершается. Данные теста используются как данные теста емкости.

Рис. 1 Старт теста на емкость батарей.

В процессе тестирования каждые 5 минут будет фиксироваться нагрузка на выходе с Huawei UPS 5000E-100kVA, напряжение на шинах группы батарей в 40 штук и ток разряда в А. Напряжение группы батарей, поделенное на их количество будет равно напряжению на 1 элементе. Соответственно будет проверено соответствие таблицы «Графики разрядных характеристик аккумуляторных батарей» и действительная ёмкость батарей.

2. Результаты тестирования АКБ будет оценены по следующей методике расчета:

- В диапазоне +250 ёмкость одной АКБ 150Ач, напряжение группы батарей из 40 штук 480В.

- Суммарная мощность группы батарей 72000VA. Из этого за время теста предполагается использовать 60% емкости, т.е 43200 VA.

- В документе «Приложение №1 Таблица соответствия» Поставщик указал время работы ИБП с группой из 40 АКБ соединенных последовательно и напряжение элемента в конце разряда.

- Активная нагрузка на выходе с ИБП планируется в пределах 45000VA. Ток разряда АКБ составит около 98,7А. Таким образом при проведении теста время работы от батарей до достижения ими остатка заряда в 40% и напряжения на элементе в 1,90V должно составить около 25 минут.

- По окончании тестирования зафиксировать результаты теста и совместно с Поставщиком.

- Если время работы от АКБ и напряжение элемента в конце разряда окажется существенно меньше, то указанная Поставщиком ёмкость аккумуляторных батарей не соответствует объявленной.

- Результаты тестирования должны быть занесены в таблицу №1, приведенную ниже.

Таблица №1

| Результаты тестового заряда/разряда АКБ производителя __________________ |  |
| --- | --- |
| Предприятие | ООО «UMS» |
| Место тестирование | Объект ___________________ |
| Наименование и модель АКБ |  |
| Кол-во АКБ | 40 шт. |
| Номер партии АКБ |  |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Ёмкость | 1х150А |
| Дата и время начала тестирования | ДД.ММ.ГГГГ чч.мм |
| Дата и время остановки тестирования | ДД.ММ.ГГГГ чч.мм |
| Представитель Заказчика | Ф.И.О. |
| Представитель Поставщика | Ф.И.О. |

| Дата тестирования | Темп. помещении, С | Время проведения измерений | Напряжение элемента В | Ток разряда А | Остаточная емкость SOC | Длительность до 40% уровня разряда, мин/сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дд.мм.гггг | +250 | чч.мм |  |  |  |  |  |
|  |  | чч.мм |  |  |  |  |  |
|  |  | чч.мм |  |  |  |  |  |
|  |  | чч.мм |  |  |  |  |  |
|  |  | чч.мм |  |  |  |  |  |
|  |  | чч.мм |  |  |  |  |  |

Результаты теста признаны:

Удовлетворительными/ Не удовлетворительными (нужное подчеркнуть)

Подписи сторон

Заказчик ООО «UMS»     ___________________                   ________________________

Поставщик                        ___________________                   ________________________