## Лист1
Ценовое предложение по Лоту №1
1 | Вид работ | Единица измерения | Кол-во ЛОТ №1 | Цена за одну единицу | НДС | Цена за одну единицу с НДС | Итоговая сумма с НДС
1.1. | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1) | шт. | 156
1.2. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П) | шт. | 50
1.3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П) | шт. | 2
1.4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3) | шт. | 25
1.5. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3П) | шт. | 10
1.6. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4) | шт. | 50
1.7. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4П) | шт. | 14
1.8. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5П) | шт. | 1
1.9. | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОЦИНКОВАННЫЙ СТОЛБ - Ж/Б ОПОРА) НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6) | шт. | 9
1.10. | ПОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ (подробное описание включенных работ в приложение 1.7 T) | шт. | 20
1.11. | ПОКРАСКА КОНТЕЙНЕРА (подробное описание включенных работ в приложение 1.8 T) | шт. | 2
2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:
2.1. | Замена, установка или восстановление талрепов | шт. | 200
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:
3.1. | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат. | комплект | 4
3.2. | Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1") | объект | 30
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:
4.1. | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону | объект | 25
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:
5.1. | Замена сетки ограждения внутри одной секции | шт. | 10
5.2. | Восстановление сетки ограждения внутри одной секции | шт. | 2
5.3. | Замена или восстановление одной секции | шт. | 20
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:
6.1. | Замена или установка светильника СОМ. Требования к светильникам: | шт. | 30
- класс защиты не менее IP 65
- -36V до -56V DC
- Imax - 0,15 A
- цвет красный
- рабочая температура +60ºС до -30ºС
6.2. | Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС. | объект | 15
6.3. | Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65 | шт. | 2
6.4. | Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле: | шт. | 3
- класс защиты не менее IP 65
- -36V до -56V DC
- Imax - 0,15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура +60ºС до -30ºС
7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:
7.1. | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97) | объект | 20
7.2. | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой) | объект | 20
Итого:
Ценовое предложение по Лоту №2
1 | Вид работ | Единица измерения | Кол-во ЛОТ №2 | Цена за одну единицу | НДС | Цена за одну единицу с НДС | Итоговая сумма с НДС
1.1. | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1) | шт. | 94
1.2. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П) | шт. | 35
1.3. | ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2) | шт. | 6
1.4. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2 П) | шт. | 1
1.5. | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3) | шт. | 49
1.6. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3П) | шт. | 30
1.7. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4) | шт. | 38
1.8. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4П) | шт. | 15
1.9. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5) | шт. | 4
1.10. | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5 П) | шт. | 1
1.11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОЦИНКОВАННЫЙ СТОЛБ - Ж/Б ОПОРА) НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6) | шт. | 5
1.12. | ПОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ (подробное описание включенных работ в приложение 1.7 П) | объект | 35
1.13. | ПОКРАСКА КОНТЕЙНЕРА (подробное описание включенных работ в приложение 1.8 П) | объект | 3
2 | ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:
2025-01-02 | Замена, установка или восстановление талрепов | шт. | 400
3 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:
3.1. | Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат. | комплект | 5
3.2. | Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1") | объект | 30
4 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:
4.1. | Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону | объект | 40
5 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:
5.1. | Замена сетки ограждения внутри одной секции | шт. | 10
5.2. | Восстановление сетки ограждения внутри одной секции | шт. | 2
5.3. | Замена или восстановление одной секции | шт. | 20
6 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:
6.1. | Замена или установка светильника СОМ. Требования к светильникам: | шт. | 30
- класс защиты не менее IP 65
- -36V до -56V DC
- Imax - 0,15 A
- цвет красный
- рабочая температура +60ºС до -30ºС
6.2. | Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС. | объект | 20
6.3. | Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65 | шт. | 2
6.4. | Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле: | шт. | 3
- класс защиты не менее IP 65
- -36V до -56V DC
- Imax - 0,15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура +60ºС до -30ºС
7 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:
7.1. | Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97) | объект | 20
7.2. | Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой) | объект | 20
Итого: