## Требования
Приложение
Требования к проектированию, поставке, строительству и вводу в эксплуатацию инженерной инфраструктуры Центра обработки данных (ЦОД), внешних сетей электроснабжения I категории надёжности и фотоэлектрической станции
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
№ | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ОТВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ПРИМЕЧАНИЕ
В случае соответствия требованиям, указанным в настоящем разделе, Исполнитель обязан предоставить в составе предложения подробную техническую документацию (в виде приложений или примечаний), подтверждающую заявленное соответствие. В случае ссылки в требованиях на международные стандарты и рекомендации, включая TIA-942, BICSI 002-2010 и ISO/IEC 24764, подразумевается соответствие их актуальным редакциям, действующим на момент подачи предложения Исполнителем. Исполнитель обязан указать конкретные версии применяемых стандартов и подтвердить соответствие предлагаемого решения указанным требованиям.
1 | Общие требования
1.1 | В рамках данного Технического задания Исполнителю предлагается предоставить коммерческое предложение на проектирование, поставку, строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры Центра обработки данных (ЦОД), внешних сетей электроснабжения I категории надёжности и фотоэлектрической станции, необходимой для создания инфраструктуры ООО «UMS». | Соответствует Не соответствует
1.2 | Комплексы ЦОД должны создаваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к инженерной инфраструктуре центров обработки данных уровня TIER III, в соответствии с требованиями независимой международной экспертной организации The Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
1.3 | Расчет конфигурации инженерной инфраструктуры ЦОД, ВЭС и ФЭС должен выполняться на основании исходных данных, приведенных в Таблицах 1 и 2 Технического задания. | Соответствует Не соответствует
1.4 | Исполнитель должен перечислить собственные коммерческие реализации предлагаемых решений с указанием даты запуска в эксплуатацию, типа/версии программной платформы и списком открытых проблемных кейсов в той или иной стране. | Соответствует Не соответствует
1.5 | Исполнитель должен иметь действующую лицензию на электромонтажные работы. | Соответствует Не соответствует
1.6 | Исполнитель должен подтвердить наличие сертифицированных специалистов (NABCEP, TÜV или национальный аналог) в области ФЭС. | Соответствует Не соответствует
1.7 | Исполнитель должен застраховать гражданскую ответственность на период выполнения работ. | Соответствует Не соответствует
1.8 | Исполнитель должен пройти государственную экспертизу проектной документации в установленном порядке. | Соответствует Не соответствует
1.9 | Исполнитель должен обеспечить ввод объектов в эксплуатацию с подписанием акта приёмочной комиссии. | Соответствует Не соответствует
1.10 | Исполнитель должен зарегистрировать счётчик учёта выработки ФЭС и передать Заказчику копии всех согласований. | Соответствует Не соответствует
1.11 | Исполнитель должен получить разрешение на строительство при необходимости по законодательству страны. | Соответствует Не соответствует
1.12 | Исполнитель в течение реализации проекта гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
1.13 | Исполнитель должен предоставить перечень (спецификацию) аппаратного и программного обеспечения в рамках предлагаемого решения. | Соответствует Не соответствует
1.14 | Исполнитель должен предоставить подробную информацию по своим решениям в вопросе обеспечения надежности и доступности, включая схемы резервирования. | Соответствует Не соответствует
1.15 | Предлагаемые решения должны иметь встроенные средства мониторинга как аппаратной, так и программной части всех блоков и компонентов решения, либо предлагаться в комплекте с внешней системой мониторинга. Предложение по системе мониторинга рассматривается отдельно. | Соответствует Не соответствует
1.16 | Любое пассивное оборудование (реки, шкафы и пр.) должно быть рассчитано на срок службы не менее 10 лет. | Соответствует Не соответствует
1.17 | Исполнитель не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Исполнитель обязан незамедлительно оповестить Заказчика. | Соответствует Не соответствует
1.18 | Исполнитель гарантирует полную поддержку, как аппаратного, так и программного обеспечения производителей третьих сторон входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования в течении всего жизненного цикла поставляемого оборудования. | Соответствует Не соответствует
1.19 | Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
1.20 | Все поставляемое оборудование и конструкции должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, быть изготовленным не ранее 2026 года. | Соответствует Не соответствует
1.21 | Поставляемое оборудование и конструкции должны быть готовыми к эксплуатации и содержать все необходимые комплектующие элементы, необходимые для сборки и работы (кабели электропитания, трубопроводы, модули управления, аккумуляторные батареи, необходимые клеммы, соединительные и крепежные элементы и т.д.). | Соответствует Не соответствует
1.22 | Компоненты и конструкции инженерной инфраструктуры должны собираться в заводских условиях на промышленной сборочной линии, выпускаться серийно и не должны входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства. | Соответствует Не соответствует
1.23 | Компоненты инженерной инфраструктуры должны быть рассчитаны на работу с номинальной нагрузкой в режиме работы 24/7. | Соответствует Не соответствует
1.24 | Все устанавливаемое оборудование и конструкции должны быть одного товарного знака в пределах технологии, с целью гарантированного обеспечения технической и программной совместимости. | Соответствует Не соответствует
1.25 | Каждая единица оборудования и конструкций должны сопровождаться техническим паспортом на оборудование и/или инструкцией пользователя и регламентом эксплуатации и обслуживания. | Соответствует Не соответствует
1.26 | Все поставляемое оборудование и конструкции должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. | Соответствует Не соответствует
1.27 | Поставляемое по настоящему Техническому заданию компоненты инженерной инфраструктуры и конструкции должны быть хорошо документированы, с обязательным предоставление Заказчику всех типоразмеров. | Соответствует Не соответствует
1.28 | Характеристики поставляемого оборудования и конструкций должны опираться на запрашиваемые технические требования. Расхождение параметров допустимо в большую сторону, но никак не в сторону уменьшения запрашиваемой производительности и иных технических характеристик. | Соответствует Не соответствует
1.29 | Заказчик оставляет за собой право проведения нагрузочного тестирования для подтверждения технических характеристик согласно требованиям данного технического задания. | Соответствует Не соответствует
1.30 | Исполнитель совместно с Заказчиком утверждает перечень производителей и моделей оборудования, конструкций и компонентов инженерной инфраструктуры. | Соответствует Не соответствует
1.31 | Все поставляемое оборудования и компоненты должны иметь протоколы Factory Test, подтверждающие проведение заводских испытаниях и нагрузочного тестирования. | Соответствует Не соответствует
1.32 | К участию допускаются производители оборудования с собственным товарным знаком и собственным модельным рядом. Не допускаются производители, работающие по ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) модели. | Соответствует Не соответствует
1.33 | Исполнитель совместно с производителями компонентов инженерной инфраструктуры обязуется создать локальный склад на территории Республики Узбекистан. Склад должен быть наполнен оборудованием, которое обеспечит соблюдение SLA. | Соответствует Не соответствует
1.34 | Защита всех поверхностей металлических конструкций и компонентов сооружений ЦОД, ТП, ФЭС (ЦОД, АБМ, контейнер ДГУ) от: - атмосферных осадков и иных природных и климатических воздействий; - технологических условий работы и воздействий размещаемых в них узлов, агрегатов и оборудования (в т.ч. температур, вибраций, проливов технологических жидкостей и иное); - пожаров и иных чрезвычайных ситуаций; должна проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических требований Республики Узбекистан и обеспечить их эксплуатацию сроком не менее 50 лет. | Соответствует Не соответствует
1.35 | В случае возникновения ситуации, когда аппаратная часть предложения не может соответствовать требованиям будущих релизов программного обеспечения, Исполнитель должен предоставить предложение по опциям сохранения первоначальных инвестиций. | Соответствует Не соответствует
1.36 | Исполнитель должен предоставить разъяснения, как Заказчик в предлагаемом Исполнителем решении защищен от необходимости дополнительных инвестиций в течение срока реализации проекта и по его завершении. В течение 5 лет после завершения проекта не должна требоваться модификация (замена) аппаратного обеспечения. Поддержка нового функционала в обозначенный период должна быть реализована только путем обновления программного обеспечения и/или расширения аппаратных модулей. | Соответствует Не соответствует
1.37 | Предлагаемое решение должно обеспечивать возможность вертикального и горизонтального масштабирования без прерывания сервиса. | Соответствует Не соответствует
1.38 | Все работы на действующих элементах сети Исполнитель выполняет только после согласования с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
1.39 | Предлагаемая внешняя система мониторинга должна централизированно обеспечивать полноценное управление всевозможными подсистемами (Topology Management / Alarm Management / Performance Management / System Management / Security Management / etc.) подключенных узлов сети. Исполнитель должен обеспечить подключение всех предлагаемых решений к единой системе мониторинга. | Соответствует Не соответствует
1.40 | Предлагаемые решения должны обеспечивать надежность / доступность 99,982%. | Соответствует Не соответствует
1.41 | Объект должны эксплуатироваться круглогодично. | Соответствует Не соответствует
1.42 | Предлагаемые решения должно обеспечивать резервирование в режиме active/standby ¦ load-sharing всех аппаратных блоков и компонентов, без исключения. | Соответствует Не соответствует
1.43 | Оборудование и компоненты, имеющие модульную структуру, должны иметь возможность «горячей» замены неисправного компонента, т.е. без отключения питания и вывода в нерабочее состояние; | Соответствует Не соответствует
1.44 | Модули управления аппаратной инфраструктурой должны быть, как минимум, дублированы. | Соответствует Не соответствует
1.45 | Исполнитель несет ответственность за правильность расчета всего спектра необходимого для модернизации программного и аппаратного обеспечения. В случае обнаружения некорректной работы оборудования, в результате неправильного расчета, все расходы по его устранению несет Исполнитель. | Соответствует Не соответствует
1.46 | Отдельно для каждого предлагаемого решения Исполнитель должен предоставить ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) на каждую площадку в размере не менее 10% от поставляемого количества всех аппаратных блоков и компонентов, но не менее чем 1 единица каждого наименования блока/компонента. | Соответствует Не соответствует
2 | Требования к разработке ПКД (Проектно-конструкторской документации)
2.1 | Требования к разработке проектно-конструкторской документации
2.1.1 | Проектно-конструкторская документация должна разрабатываться в соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
2.2 | Состав проектно-конструкторской документации
2.2.1 | Проектно-конструкторская документация составляется в соответствии с утвержденным реестром ПКД, прилагаемым к договору на разработку проектно-сметной документации. | Соответствует Не соответствует
2.2.2 | В состав ПКД входят указанные разделы и подразделы, указанных в Таблтце-3. | Соответствует Не соответствует
2.2.3 | В разделы ПКД по инженерным системам должны входить комплекты взаимосвязанных документов, описывающих полный комплекс работ, включая, но не ограничиваясь: - краткая пояснительная записка. | Соответствует Не соответствует
2.2.4 | ПКД должна включать следующие данные: - схемы организации систем (структурные, функциональные, аксонометрические, принципиальные); - планы расположения оборудования и кабельных трасс; - планы расположения воздуховодов, трубопроводов; - типовые чертежи установки и монтажа сооружений и оборудования; - детализированные чертежи на оборудование индивидуального изготовления и металлических конструкций (включая нетиповое и нестандартное); - журналы кабельных соединений с указанием мест размещения начальных и оконечных устройств, оборудования; - ведомости объемов строительно-монтажных работ на каждое сооружение и здание; - ведомости оборудования и материалов на каждое сооружение и здание; - спецификации запасных частей и материалов (ЗИП); - сводные спецификации оборудования, изделий и материалов; | Соответствует Не соответствует
2.3 | Предоставление и сбор исходных данных
2.3.1 | Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые для проведения проектных работ правоустанавливающие документы (или их копии) на объект проектирования. Исполнитель выдает Заказчику перечень исходных данных, необходимых для разработки ПКД. При их наличии Заказчик выдает Исполнителю требуемые документы, разрешения, технические условия и т. д. Недостающие исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно по поручению и доверенности Заказчика. Ответственность за достоверность исходных данных несет сторона, предоставившая исходные данные. | Соответствует Не соответствует
2.3.2 | Документы, передаваемые Заказчиком Исполнителю: - документы на право долгосрочного землепользования; - Техническое задание. | Соответствует Не соответствует
2.3.3 | Данные, которые Исполнитель может получить и разработать самостоятельно, по поручению и доверенности Заказчика: - градостроительный план земельного участка, утвержденный в установленном порядке; - отчет об инженерных изысканиях (Инженерно-геодезические, Инженерно-геологические, экологические изыскания, включая климатическую справку и справку о фоновых концентрациях); - топографическая съемка территории площадки в масштабе М1:100; - расчет электрических и тепловых нагрузок, расчет объемов потребления тепла, воды и электроэнергии; - технические условия на подключение инженерных систем; - технические условия на подключение инженерных систем, включая ТУ на электроснабжение на период строительства; - технические условия на пересечение инженерных сетей, дорог и иных компонентов инженерно-строительных инфраструктур сторонних организаций и собственников; - другие необходимые технические условия; - данные о полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО), строительных отходов, а также о мероприятиях, обеспечивающих вывоз и утилизацию отходов всех видов; - данные об условиях медицинского обслуживания; - данные об обеспечении сотрудников питанием; - иные документы, необходимые для разработки проектно-конструкторской документации, монтажа компонентов ЦОД и его эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
2.4 | Разработка и согласование ПКД
2.4.1 | ПКД разрабатывается по ревизионному принципу: выпуск черновых (рабочих) R1, R2, R3, и финальных (окончательных) A1 ревизий (итераций). | Соответствует Не соответствует
2.4.2 | Исполнитель предоставляет Заказчику черновую ревизию раздела ПКД в соответствии с утвержденным реестром ПКД и графиком разработки ПКД. Для рассмотрения направляется электронная версия ПКД в формате PDF. | Соответствует Не соответствует
2.4.3 | Заказчик в течение утвержденного срока рассматривает полученную ПКД, формирует документ с комментариями, замечаниями, корректировками и предложениями по дальнейшей разработке ПКД, направляет указанный документ Исполнителю для внесения всех поправок в ПКД, а также выдает предписание по дальнейшему ревизионному выпуску в следующей черновой либо финальной ревизии. | Соответствует Не соответствует
2.4.4 | Для проверки и утверждения ПКД Заказчик приказом по организации назначает собственных ответственных специалистов на каждый раздел/подраздел документации. Заказчик имеет право нанять независимых экспертов для проверки документации. Эксперты не должны быть связаны с Исполнителем ПКД. | Соответствует Не соответствует
2.4.5 | Исполнитель обязан разработать ПКД в соответствии с ГОСТами, стандартами, и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан, а также по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя. | Соответствует Не соответствует
2.4.6 | Проектно-конструкторские решения должны соответствовать уровню надежности TIER III в соответствии с классификацией Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
2.4.7 | Несоответствие ПКД требованиям ГОСТ, стандартов и руководящих документов Исполнитель устраняет без изменения стоимости ПКД. | Соответствует Не соответствует
2.4.8 | ПКД должна быть согласована со всеми необходимыми надзорными и эксплуатирующими организациями Заказчиком либо Исполнителем по поручению и доверенности Заказчика. | Соответствует Не соответствует
2.5 | Прохождение согласований и экспертиз
2.5.1 | ПКД в финальной ревизии подается Исполнителем на основании соответствующей доверенности от имени Заказчика на прохождение необходимых согласований и экспертиз в уполномоченные государственные и иные учреждения и организации в соответствии с действующими правилами и нормативами. Стоимость проведения согласований, экспертиз, получения технических условий, изысканий и иных исходных данных для разработки ПКД должны быть учтены и отражены в коммерческом предложении. | Соответствует Не соответствует
2.5.2 | Исполнитель обязан рассмотреть все замечания уполномоченных учреждений и организаций, выданные к ПКД в письменном виде, внести изменения в ПКД без изменения стоимости ПКД либо обосновать некорректность выданных данными учреждениями и организациями замечаний. Исполнитель обязан оказать Заказчику содействие в получении всех необходимых положительных согласований и экспертиз. | Соответствует Не соответствует
2.5.3 | После получения положительных согласований, заключений и экспертиз Исполнитель сдает завершенную ПКД Заказчику. Заказчик принимает ПКД и утверждает ее. | Соответствует Не соответствует
2.5.4 | Необходимо провести сертификация проектной документации в Uptime Institute TIER III Data Center Design Document Certification (TCCD). | Соответствует Не соответствует
2.6 | Сдача завершенной ПКД
2.6.1 | ПКД должна быть предоставлена Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе, оформленная согласно нормативной документации Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
2.6.2 | Исходные данные должны быть предоставлены Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе. | Соответствует Не соответствует
2.6.3 | Один экземпляр электронной версии комплекта документации передается на CD-R диске, допускается использовать носители формата DVD-R. | Соответствует Не соответствует
2.6.4 | На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: - наименование объекта; - наименование Заказчика; - наименование Исполнителя; - наименование проекта, раздела, дисциплины; - дата изготовления электронной версии; - порядковый номера диска. - диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка; - второй экземпляр электронной версии комплекта документации передается на Flash накопителе; - состав и группировка документов должна соответствовать нормативной документации Республики Узбекистан по порядку оформления проектной документации; - в корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания; - состав и содержание данных должно соответствовать комплекту документации. каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела; - в электронном виде документы должны быть предоставлены в формате исходных файлов, выполненных в программных комплексах, используемых для разработки проектной документации (pdf, docx, dwg, xlsx и т.д.); - кроме этого, в каждом каталоге предусмотреть отдельный файл формата PDF в котором собраны все листы, включая текстовую часть данного альбома или раздела. | Соответствует Не соответствует
3 | Требования к планировке участка
3.1 | Требования к участку, прилегающей территории
3.1.1 | Предусмотреть размещение на участке следующих сооружений и площадок: - вычислительный модуль ЦОД – основное сооружение ЦОД; - дизель-генераторные установки в контейнерном исполнении (ДГУ); - административно-бытовой модуль (АБМ); - комплектная трансформаторная подстанция (КТП); - сервисный склад ДГУ (для хранения моторного масла, антифриза, фильтров и т.п.); - емкость аварийного слива топлива; - площадка для противопожарной воды, объем определить проектом; - площадка для складирования крупногабаритного оборудования, площадь не менее 100 м2; - площадка для оперативного ремонта крупноузлового оборудования; - площадка для стоянки автомобилей на 5 парковочных мест; - круговые проезды и аварийный выезд; - зоны отдыха сотрудников; - площадка для мусорных контейнеров; - фотоэлектрическая станция в комплекте. | Соответствует Не соответствует
3.1.2 | Предусмотреть при необходимости: - площадка для хранения воды для хозяйственно-бытовых нужд (объем определить проектом); - площадка для водозаборных скважин с требуемой санитарно-защитной зоной; - площадка насосной наружного пожаротушения и емкостей для наружного пожаротушения; - площадка для очистных сооружений; - перенос существующих на участке зданий и сооружений при необходимости их дальнейшей эксплуатации; - демонтаж существующих сооружений, расположенных на участке. | Соответствует Не соответствует
3.1.3 | При соблюдении всех сервисных, эксплуатационных и технологических расстояний для компонентов ЦОД, весь комплекс инфраструктуры должен занимать на территории минимальную площадь. | Соответствует Не соответствует
3.1.4 | Разработку ПКД для всех сооружений вести с учетом нормативной документации по противопожарным мероприятиям с соблюдением нормируемых противопожарных разрывов между объектами. | Соответствует Не соответствует
3.1.5 | Исключить прокладку сторонних коммуникаций (водопровод, газопровод, электрические коммуникации и т. д.), под объектами ЦОД, если они не относятся к жизнеобеспечению объекта. | Соответствует Не соответствует
3.2 | Инженерная подготовка территории
3.2.1 | Проектом предусмотреть срезку плодородного грунта и его складирование в пределах площадки для последующего использования на участках озеленения. | Соответствует Не соответствует
3.3 | Вертикальная планировка
3.3.1 | Вертикальную планировку выполнить в соответствии со сложившимися условиями расположения транспортных путей и коммуникаций и обеспечения водоотвода. В пониженных местах рельефа предусмотреть водоприемные колодцы, перекрытые решеткой с выпуском в ливневую канализацию. Вертикальную планировку увязать с планировочными отметками окружающей территории. Уклоны подъездов к компонентам ЦОД принять в пределах допустимых для проектируемых типов дорог. | Соответствует Не соответствует
3.3.2 | В обязательном порядке согласовать с Заказчиком объемные изображения (3D) размещения компонентов и объектов ЦОД на участке с учетом рельефа после проектирования вертикальной планировки. | Соответствует Не соответствует
3.4 | Благоустройство территории
3.4.1 | Автопроезды и площадки запроектировать с учетом технологического и противопожарного обслуживания объекта и в соответствии с действующими нормативными документами. | Соответствует Не соответствует
3.4.2 | Внутриплощадочные дороги должны обеспечить безопасное и технологично-рациональное передвижение крупногабаритных и крупнотоннажных транспортных средств. | Соответствует Не соответствует
3.4.3 | Поперечный профиль проездов и площадок предусмотреть с учетом условий и особенностей участка, покрытие проездов, площадок и тротуаров принять из асфальтобетона и плитки. | Соответствует Не соответствует
3.4.4 | Элементом сопряжения проезжей части и газона в пределах автомобильных стоянок принять бетонный бордюр. Пожарный проезд предусмотреть ко всем зданиям и сооружениям по технологическим проездам с асфальтобетонным покрытием. | Соответствует Не соответствует
3.4.5 | Проектом предусмотреть создание без барьерной среды – устройство пониженных бортовых камней для удобства передвижения персонала и обслуживания объекта. | Соответствует Не соответствует
3.4.6 | Для обеспечения нормальных санитарно–гигиенических условий и с целью охраны окружающей среды проектом предусмотреть мероприятия по озеленению за счет создания травяных газонов. | Соответствует Не соответствует
3.4.7 | Для раздельного сбора бытовых отходов предусмотреть площадку с отдельным декоративным ограждением для установки контейнеров для мусора и крупногабаритных отходов. Твердые коммунальные отходы и мусор собираются в контейнеры и подлежат вывозу на полигон ТБО. | Соответствует Не соответствует
3.5 | Требования к системе конструкции защиты внешнего периметра
3.5.1 | Периметр территории ЦОД является первым рубежом безопасности, пересечение которого должно строго регламентироваться правилами прохода/проезда и документироваться соответствующими техническими средствами. | Соответствует Не соответствует
3.5.2 | На территории ЦОД необходимо произвести следующие подготовительные работы по периметру территории: - предусмотреть ограждения по периметру участка. из железобетонных плит или стальных листов с металлическим каркасом высотой не менее 2,5 метров с колючей проволокой типа «егоза» по верхней кромке; - внутреннее зонирование территории выполнить путем устройства сетчатого металлического ограждения. | Соответствует Не соответствует
3.5.3 | Устроить 2 (два), разнесенных друг от друга, обособленных въезда / выезда на территорию участка. | Соответствует Не соответствует
3.5.4 | Въездные группы должны быть оборудованы автоматизированными воротами (шлагбаумами), и системой считывания номеров автотранспорта, допускаемого на охраняемый объект. | Соответствует Не соответствует
3.5.5 | В отдельную охранную зону выделяются площадки, предназначенные для размещения системы резервного электропитания на базе ДГУ которые оборудуются: - защитным ограждением не менее 2,5 м с элементами препятствующими перелезанию; - системами СКУД, СОТС, СВН. | Соответствует Не соответствует
3.5.6 | Периметр территории должен полностью контролироваться камерами видеонаблюдения и оборудованием охранной сигнализации, интегрированными в системы контроля доступа и системы видеонаблюдения. | Соответствует Не соответствует
4 | Архитектурные и конструктивные требования к объектам ЦОД
4.1 | Общие требования
4.1.1 | ЦОД должен создаваться по модульному принципу с использованием ЦОД-контейнеров. | Соответствует Не соответствует
4.1.2 | Создаваемая инженерная инфраструктура ЦОД должна размещаться на двух объектах площадью 0,5 га и 0,1 га. | Соответствует Не соответствует
4.1.3 | Объект должен состоять из следующих компонентов: - 2 (два) идентичных вычислительных модульных/сборно-разборных здания; - на сборно-разборных основаниях/фундаментах; - с полным комплексом инженерно-технических систем необходимых для обеспечения круглосуточного и круглогодичного функционирования ИТ/Телеком-оборудования включая системы бесперебойного электроснабжения, системы бесперебойного питания постоянного тока, кондиционирования, безопасности, мониторинга и другие. | Соответствует Не соответствует
4.1.4 | ЦОД является полностью автономным объектом с организацией круглосуточной дежурной смены для мониторинга работоспособности технологического оборудования ЦОД и охраны объекта. | Соответствует Не соответствует
4.1.5 | Архитектурные решение, применяемые при проектировании ЦОД должны обеспечивать соответствие следующим требованиям: - DIN 18095 – по предупреждению проникновения дыма или газа; - DIN EN 60529-2000 – по просачивания воды; - DIN V 18103 – по защите от взлома; - O’z DSt 2875:2014 – основные требования к ЦОД. | Соответствует Не соответствует
4.1.6 | Характеристики ограждающей конструкции должны позволять устанавливать, запускать и эксплуатировать в сочетании самых сложных климатических параметров городов Ташкентой области и Бухара приведенных в документах: - ASHRAE CLIMATIC DESIGN CONDITIONS; - ШНК 2.01.01-22 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования». | Соответствует Не соответствует
4.1.7 | Размещение сооружений ЦОД не должно требовать строительства заглублённого фундамента который бы неразрывно связывал с землей компоненты ЦОД и перемещение которых невозможно без непропорционального ущерба их назначенному назначению, т.е. основания/фундаменты компонентов ЦОД должны быть сборно-разборными, допускающий многократный демонтаж и перемещение на другое место эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
4.1.8 | Сборка и монтаж объектов ЦОД на месте установки не должны требовать применения тяжёлых подъёмных механизмов и тяжелой строительной техники | Соответствует Не соответствует
4.1.9 | Сооружения ЦОДдолжны быть оснащены пандусами, лестницами и перилами обеспечивающими удобную транспортировку внутренних компонентов | Соответствует Не соответствует
4.1.10 | Высота сооружений ЦОД составляет 1 этаж. | Соответствует Не соответствует
4.1.11 | Проектные решения по созданию ЦОД должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм Республики Узбекистан и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта; | Соответствует Не соответствует
4.1.12 | Проектные решения должны удовлетворять нормативно-технической документации для ЦОД уровня Tier III: - Uptime Institute, LLC «Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology». ©2010 Uptime Institute, LLC; - Uptime Institute, LLC. Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability.©2010 Uptime Institute, LLC; - Уровень надежности ЦОД – Tier III по классификации Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
4.2 | Требования к расчетам конструкций
4.2.1 | Расчеты конструкций и систем должны учитывать все возможные расчетные ситуации возникающие в период строительства, эксплуатации и ремонта объекта. | Соответствует Не соответствует
4.2.2 | Все технологические помещения ЦОД должны быть рассчитаны для сейсмоопасных регионов, с применением сейсмозащитных технологий. | Соответствует Не соответствует
4.2.3 | Все технологические помещения должны быть устойчивы к обрушению при землетрясении не менее 9 баллов по шкале Рихтера. | Соответствует Не соответствует
4.2.4 | Расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности. | Соответствует Не соответствует
4.2.5 | В ПКД должен быть представлен выполненный расчет несущей способности конструкций здания, необходимые мероприятия по усилению конструкций здания до требуемого уровня. | Соответствует Не соответствует
4.2.6 | Расчеты должны быть выполнены в соответствие действующими нормами, с использованием программных комплексов, сертифицированных в Республике Узбекистан специалистами, прошедшими соответствующее обучение и аттестованными в установленном порядке. | Соответствует Не соответствует
4.2.7 | Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения, уровень ответственности определяется проектировщиком в соответствии с идентификационными признаками/ | Соответствует Не соответствует
4.2.8 | При необходимости выполнить расчеты учитывающие аварийные ситуации: карстовые или техногенные провалы, отказ какой-либо несущей конструкции, авария, землетрясение. | Соответствует Не соответствует
4.3 | Требования к объектам, помещениям и зонам
4.3.1 | Вичислительные модули ЦОД должны быть быстро возводимым сборно-разборным зданием на сборно-разборном основании/фундаменте, допускающий многократный демонтаж и перемещение на другое место эксплуатации, с полным комплексом инженерно-технических систем, необходимых для обеспечения круглосуточного и круглогодичного функционирования оборудования, устанавливаемого в машинном зале в серверных стойках. | Соответствует Не соответствует
4.3.2 | В помещениях каждого ЦОД должно быть размещено следующее оборудование и инженерные системы: - серверные стойки с габаритами 800*1200мм (ШхГ), высотой не менее 42U; - каждый ряд стоек должен состоять из не более 12 (двенадцати) серверных стоек и по 1 (одной) стойке для телекоммуникационного оборудования на каждый ряд серверных стоек; - комплект электрических щитов (РУ 0,4 кВ) главные распределительные щиты с секциями автоматического ввода резерва и распределения бесперебойного питания; - в одном из ЦОД (Бухара) должна быть предусмотрена возможность размещения системы питания и распределения постоянного тока DC(-48В) для подключения телекоммуникационного оборудования, с учетом доступа к данным шкафам с передней и задней стороны; - источники бесперебойного электропитания и АКБ; - оборудование системы кондиционирования и увлажнения; - оборудование системы автоматического газового пожаротушения; - оборудование системы управления и контроля доступом; - оборудование системы видеонаблюдения; - оборудование системы управления технологическими процессами. | Соответствует Не соответствует
4.3.3 | В составе ЦОД должны быть следующие помещения: - тамбур-шлюз (в количестве 1 или 2); - помещение для размещения основных компонентов системы электроснабжения: a) вводно-распределительные устройства (ВРУ); b) главные распределительные щиты (ГРЩ); c) источники бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями; d) системы питания постоянного тока (-48В) с аккумуляторными батареями размещение данных систем допускается в отдельном модуле/помещении/конструкции с соблюдением требований аналогичных данному помещению); e) устройства распределения электроэнергии (РУ 0,4 кВ) и иные компоненты согласно раздела 10 «Требования к разделу «Система электроснабжения» настоящего документа (в количестве 1 или 2), ; - комната, помещение или сектор для первичного запуска и тестов ИТ оборудования, которая должна быть оснащена системой гарантированного электропитания и системой СКС; - помещение/помещения для размещения IT- и телекоммуникационных стоек – серверный зал/залы; - помещения или зоны для размещения внутренних компонентов систем технологического охлаждения и вентиляции; - конструкцию для размещения внешних компонентов систем технологического охлаждения и вентиляции; - пандусы, лестницы, перила и коридоры обеспечивающими удобную и безопасную транспортировку внутренних компонентов инженерной инфраструктуры, телекоммуникационного и серверного оборудования, а так же перемещений обслуживающего персонала включая эвакуационные выходы. Площадь и конфигурацию помещений определить на этапе разработки технико-коммерческого предложения исходя из требований настоящего документа. Высота ЦОД от бетонного пола до потолка должна быть не более 4 м, точная высота определяет проектом с учетом соблюдения необходимых технологических допусков на размещение трубопроводов, кабельных и СКС лотков. | Соответствует Не соответствует
4.3.4 | В помещениях предусмотреть коридоры достаточной ширины для вноса и обслуживания оборудования, путей эвакуации, а также для обеспечения охлаждения монтируемого оборудования. | Соответствует Не соответствует
4.3.5 | По своему целевому назначению помещение ЦОД относится к классу функциональной пожарной опасности – Ф5.1 в соответствии с ШНК 2.01.02-04; | Соответствует Не соответствует
4.3.6 | Все строительные материалы при проектировании ЦОД должны быть негорючими. Огнестойкость элементов конструкции здания должна соответствовать действующим нормам по пожаробезопасности; | Соответствует Не соответствует
4.3.7 | Из помещений должна быть обеспечена безопасная эвакуация в соответствии с действующими нормативными документами, при этом из каждого помещения должно быть не менее двух выходов с противоположных сторон с дверями оснащенными ручками анти-паника и иными требованиями к дверям; | Соответствует Не соответствует
4.3.8 | Необходимо предусмотреть технологические решения по защите элементов конструкции: - пароизоляция; - гидроизоляция; - теплоизоляции; - шумоизоляция; - виброизоляция; - отвод статического напряжения; - защита от коррозии; - и другие защитные технологические решения. | Соответствует Не соответствует
4.3.9 | Конструкция стен и перегородок ЦОД должна быть герметичной. Для работы средств газового пожаротушения, а также для защиты от проникновения пыли необходимо произвести герметизацию помещений. Все технологические отверстия ЦОД должны быть полностью герметизированы негорючими материалами. На стенах и потолке не должно быть никаких трещин. Все проемы, швы, двери и т.п. необходимо уплотнить; | Соответствует Не соответствует
4.3.10 | В целях поддержания положительных значений температур в помещениях ЦОД предусмотреть систему электрического обогрева помещений; | Соответствует Не соответствует
4.3.11 | Ограждающая конструкция ЦОД должна включать систему дымоудаления с применением мобильных переносных дымососов и установкой необходимых клапанов. | Соответствует Не соответствует
4.3.12 | Помещения ЦОД должны быть размещены выше уровня поверхности земли согласно требованиям стандарта RH 45-201:2011; | Соответствует Не соответствует
4.3.13 | В ЦОД не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система, если они не предназначены для работы оборудования и специальных систем, размещенных в ЦОД; | Соответствует Не соответствует
4.3.14 | Внутренние и внешние технологические помещения ЦОД не должны иметь окон, за исключением смотровых огнестойких окон в дверных проемах; | Соответствует Не соответствует
4.3.15 | В помещениях ЦОД запрещается использовать подвесной фальшпотолок; | Соответствует Не соответствует
4.3.16 | Через помещения ЦОД не должны проходить транзитом трубопроводы и коммуникации инженерных систем, которые не относятся к обслуживанию инженерной инфраструктуры ЦОД. | Соответствует Не соответствует
4.4 | Требования к внешним стенам, полам и кровле
4.4.1 | Стены и кровля ЦОД должны быть выполнены из сэндвич-панелей поэлементной сборки, состоящих из: - сэндвич-профиля из стали толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием для защиты от коррозии; - утеплителя; - гидро-ветрозащиты; - наружной облицовки. Материал и толщина утеплителя должны обеспечить работу ЦОД в указанных климатических условиях, но составлять не менее 150 мм. | Соответствует Не соответствует
4.4.2 | Основание должно быть ровным и покрыто обеспыливающим, гидроизоляционным и антистатическим составом. Поверхность основного пола должна быть ровной и нивелированной – не более ±5 мм по всей площади помещения машинного зала. Максимально возможный допуск по погрешности неровности пола ±5мм/1м, сходимость углов в плане 90+3гр.; | Соответствует Не соответствует
4.4.3 | В связи с особыми требованиями к пожарной и физической безопасности оборудования, размещаемого в помещении ЦОД, конструкции, образующие границы ЦОД, должны быть герметичными, устойчивыми к взлому по классу не менее VI класса в соответствии с EN 1627:2014 или аналогичных параметров при применении иного стандарта действующего на территории Республики Узбекистан подобного содержания и сферы действия. | Соответствует Не соответствует
4.4.4 | Стальные несущие и ограждающие конструкции должны быть защищены огнезащитными материалами или красками, обеспечивающими предел их огнестойкости не менее 60 минут. | Соответствует Не соответствует
4.4.5 | Несущая способность оснований и перекрытий должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать как распределённую, так и сосредоточенную нагрузку от установленного оборудования с учетом проектируемой кабельной разводки (см. требования в приложениях E и F стандарта TIA–942 b). | Соответствует Не соответствует
4.4.6 | Несущие конструкции здания в помещении должны выдерживать расчетную нагрузку, включающую вес телекоммуникационного оборудования, оборудования систем инфраструктуры, а также свободного перемещения обслуживающего персонала. Перекрытие должно быть рассчитано на нагрузку не менее 2000 кг/м2. | Соответствует Не соответствует
4.4.7 | Должна быть исключена возможность проникновения ливневых, дождевых и талых сточных вод в помещения ЦОД, для предотвращения скопления осадков, крыша ЦОД должна быть одно- или двухскатной с уклоном не менее 10 градусов. | Соответствует Не соответствует
4.4.8 | Потолочное перекрытие должно обладать способностью выдерживать также нагрузку, создаваемую грузами, подвешенными к этому перекрытию снизу. При проектировании значение этой нагрузки должно быть принято не менее 2,4 кПа (точное значение определяется проектом). Необходимо заложить коэффициент запаса прочности не менее 30%. | Соответствует Не соответствует
4.4.9 | При необходимости по потолочному перекрытию и по стенам помещений ЦОД предусмотреть крепления закладных элементов, позволяющих подвешивать осветительные приборы, лотки и элементы крепления без нарушения устроенной гидроизоляции. Конструкцию, количество и расположение закладных элементов определить на этапе разработки ПКД. | Соответствует Не соответствует
4.4.10 | Антикоррозионная защита стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, должна быть выполнена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 с применением горячего цинкования. Покрытие антикоррозионной защиты должно иметь срок службы не меньше расчетного срока эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
4.4.11 | Конструкции стен и перегородок сооружений ЦОД должны быть герметичными и соответствовать стандарту IP65. | Соответствует Не соответствует
4.4.12 | Герметичность кабельных вводов должна соответствовать стандарту IP65. | Соответствует Не соответствует
4.4.13 | В конструкции ЦОД должны отсутствовать точки промерзания, соединения внешнего контура металлоконструкции с внутренними металлическими элементами модулей. Необходимо обеспечить защиту ЦОД от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. | Соответствует Не соответствует
4.4.14 | Необходимо обеспечить защиту ЦОД от внешнего электромагнитного излучения, электромагнитных импульсов и магнитных полей. | Соответствует Не соответствует
4.5 | Требования к внутренним стенам, перегородкам, полам и потолкам
4.5.1 | Стены, потолок, пол не должны накапливать пыль, статическое электричество, выделять пары и газы, вызывающие коррозию металлических частей оборудования. | Соответствует Не соответствует
4.5.2 | Материалы стен, потолка, пола не должны выделять веществ, вредно влияющих на электронную аппаратуру (пары соединений серы, хлора, фтора). | Соответствует Не соответствует
4.5.3 | Поверхность стен и потолков должна быть гладкая и выполнена из материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли. | Соответствует Не соответствует
4.5.4 | Все материалы, используемые для внутренней отделки помещений ЦОД, должны быть не поддерживающими горение или негорючими, что должно подтверждаться соответствующим сертификатом. | Соответствует Не соответствует
4.5.5 | Покрытие всех стен, пола и потолка должно быть выполнено с учётом следующих требований: - предотвращение выделения и скопления пыли/механического мусора и устойчивость к механическим воздействиям (покрытие специальным средством); - обеспечение герметичности и гидроизоляции; - наличие антистатических свойств; - должно отвечать требованиям противопожарной безопасности, огнестойкость – не менее 60 минут; - стены или перегородки должны обладать высокой стойкостью к механическим воздействиям; - заполнение проемов в противопожарных преградах должно соответствовать требованиям ШНК 2.01.02-04. | Соответствует Не соответствует
4.6 | Требования к фальш- полам (в случае их применения)
4.6.1 | В случае необходимости помещении ЦОД оснащаются фальшполом (ФП), со съемными панелями, но данное требование не является обязательным | Соответствует Не соответствует
4.6.2 | Конструкция съемного фальшпола должна обеспечивать: - свободный доступ к коммуникациям при обслуживании систем ЦОД; - возможность выравнивания поверхности пола с помощью регулируемых опорных элементов; - устойчивость к горизонтальным усилиям; - взаимозаменяемость плит съемного фальшпола; - регулирование распределение количества холодного воздуха от внутренних блоков системы кондиционирования к IT/Телеком-оборудованию. | Соответствует Не соответствует
4.6.3 | все внутренние помещения ЦОД должны иметь единый уровень полов. | Соответствует Не соответствует
4.6.4 | плиты съемного фальшпола в собранном состоянии должны плотно и ровно прилегать друг к другу, обеспечивая герметичность в стыках. | Соответствует Не соответствует
4.6.5 | поверхность фальшпола по всему помещению должна находиться в следующих геометрических пределах: +/-1,5 мм по любому 5-метровому квадрату площади; +/-6 мм по любому размеру основной площади помещения. | Соответствует Не соответствует
4.6.6 | Конструкция фальшпола должна быть токорассеивающая (DIF) или токопроводящая (ECF), согласно EN1081, нижняя поверхность должна быть покрыта металлическим листом. | Соответствует Не соответствует
4.6.7 | Стойки и плиты фальшпола должны обеспечивать: - с внутренней стороны плит - непрерывность металлического контакта и иметь точки заземления в соответствии с ПУЭ; - с внешней стороны плит - электрическую изоляцию персонала (подтверждается сертификатом или протоколом измерений), а также удаление статического электричества. | Соответствует Не соответствует
4.6.8 | Места спилов плит фальшпола должны быть обработаны и покрыты обеспыливающим составом-герметиком. | Соответствует Не соответствует
4.6.9 | Расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей, заземления, следует определять по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения оборудования и техническими характеристиками устройств. | Соответствует Не соответствует
4.6.10 | Стыки плит фальшпола с внутренними блоками кондиционеров и стенами изолируются резиновым уплотнителем, клеящимся на срез плиты пола. | Соответствует Не соответствует
4.6.11 | Конструкция фальшпола должна соответствовать следующим требованиям: - высота от уровня строительного пола до уровня чистого пола – не менее 600мм, но не более 900 мм (определяется проектом); - опорная конструкция фальшпола должна быть выполнена из оцинкованной стали; - конструкция стрингеров должна быть выполнена в виде закрытого профиля, размерами не менее 22х22 мм, толщиной металла не менее 1 мм. Все стрингеры должны комплектоваться токопроводящими пылезащитными накладками; - стрингеры и регулируемые опоры должны комплектоваться необходимым набором крепежных и соединительных элементов; - панель фальшпола 600х600х35 мм, материал панелей фальшпола – сульфат кальция, плотностью не менее 1500 кг/куб.м., основание панели – оцинкованный стальной лист толщиной не менее 0.5 мм, покрытие панели – антистатический винил не менее 2 мм, боковые кромки – пластик; - огнестойкость панели не хуже REI 60f (60 минут); - панели фальшпола должны соответствовать следующим параметрам по европейскому стандарту EN 12825. - механическая прочность – не хуже класс 5, т.е.: - Концентрированная нагрузка, центр панели: не менее 4.5 кН (450 кг); - Распределенная нагрузка при прогибе 2.5 мм: не менее 42 кН/м2 (4200 кг/м.кв.). - расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей, заземления, следует определять по месту установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения оборудования и техническими характеристиками устройств - в комплекте поставки должно быть не менее 4 (четырех) вакуумных инструментов для безопасного снятия и установки панелей фальшпола. | Соответствует Не соответствует
4.7 | Требования к кабельным вводам и технологическим отверстиям
4.7.1 | Необходимо предусмотреть организацию кабельных вводов и технологических отверстий систем ЦОД с выполнением следующих основных требований: - организовать в стенах устройства гибких гермовводов (УГГ) для обеспечения ввода и прокладки всех без исключения систем ЦОД на этапах сборки и эксплуатации. В дополнение к расчётным добавить запас дополнительных отверстий в каждой зоне проходок, количество дополнительных отверстий согласовать с Заказчиком. - места расположения, количество и габариты кабельных вводов, отверстий и проемов для прохода коммуникаций (системы электроснабжения, СКС, труб систем АУГПТ, дренажа, и т.п.) следует согласовать с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
4.8 | Требования к организации дверных проемов
4.8.1 | Планировка помещений и их размещение должны предусматривать возможность подвоза, разгрузки и вноса тяжелого и габаритного оборудования. Дверные проемы должны рассчитываться с условием беспрепятственного и безопасного вноса крупногабаритного оборудования, устанавливаемого в помещении машинного зала; | Соответствует Не соответствует
4.8.2 | В проемах эвакуационных выходов запрещены раздвижные, подъемно-опускные или вращающиеся двери, а также другие предметы, препятствующие свободному проходу и эвакуации людей; | Соответствует Не соответствует
4.8.3 | Двери должны устанавливаться с учетом того, чтобы в открытом положении они не уменьшали ширины дверного проема, при этом размер дверного проема должен рассчитываться с условием беспрепятственного и безопасного вноса крупногабаритного оборудования. Двери в ЦОД выполнить металлическими, двустворчатыми, ширина не менее 1200 мм и высота не менее 2500 мм дверного проема, ширина основной створки двери не менее 900 мм (в просвет), с минимальной высотой съемного порога, без центрального упора, высота нижней кромки двери определяется проектом; | Соответствует Не соответствует
4.8.4 | Все двери в помещении ЦОД должны отвечать противопожарным нормам, быть огнеупорными - огнестойкость не менее 60 минут; | Соответствует Не соответствует
4.8.5 | Двери должны быть устойчивыми ко взлому; | Соответствует Не соответствует
4.8.6 | Двери должны быть оборудованы: - доводчиком; - электромеханическим замком с возможностью ручной разблокировки в чрезвычайной ситуации; - замком «Антипаника»; - контроллером СКУД на вход и кнопкой «ВЫХОД» на выход; - смотровым окном из пожаростойкого стекла размером не менее 300х400мм. | Соответствует Не соответствует
4.8.7 | Основной дверной проем в серверное помещение ЦОД, должен быть оборудован системой одевания бахил, для недопущение попадания крупной пыли и грязи с внешнего периметра; | Соответствует Не соответствует
4.8.8 | На вход в ЦОД должна быть установлена металлическая двойная дверь с минимальными размерами 1.4м в ширину, 2.5м в высоту, без порога и средней стойки, открытие наружу на угол не менее 120°. Огнестойкость двери должна составлять не менее 60 минут; | Соответствует Не соответствует
4.8.9 | Для защиты персонала при входе и выходе, а также для предотвращения попадания осадков в помещение тамбур-шлюза, предусмотреть над входной дверью козырёк с необходимыми размерами вылета. | Соответствует Не соответствует
4.9 | Требования к тамбур-шлюзу
4.9.1 | Тамбур-шлюз должен защищать внутренний объём ЦОД от вредных влияний окружающей среды, пыли, влаги и дыма и должен быть отделен от машинного зала внутренней перегородкой из алюминиевого профиля и пластиковых сэндвич-панелей. | Соответствует Не соответствует
4.9.2 | Не допускается размещение в тамбур-шлюзе компонентов системы бесперебойного электроснабжения (ИБП, АКБ) и системы кондиционирования. | Соответствует Не соответствует
4.9.3 | Вход в тамбур-шлюз должен быть оснащен электрической тепловой завесой в антикоррозийном исполнении. | Соответствует Не соответствует
4.10 | Требования к помещению/помещениям для размещения основных компонентов системы электроснабжения
4.10.1 | Двери должны открываться наружу, ширина дверей должна быть не менее 1,2 м, высота не менее 2,3 м. | Соответствует Не соответствует
4.10.2 | Ширина проходов должна быть не менее 800 мм в свету приоткрытых дверцах элетрощитового оборудования, но не менее расстояний рекомендуемых производителем компонентов системы электроснабжения, устанавливаемых в данных помещениях. | Соответствует Не соответствует
4.10.3 | Запрещается монтаж, в т.ч. транзитный, каких-либо систем и компонентов с какими-либо жидкостями или газами, в т.ч. под давлением, за исключением системы газового пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
4.10.4 | Предусмотреть размещение электрощитовых в отдельных комнатах, оборудованных отдельными противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 60 мин. | Соответствует Не соответствует
4.10.5 | Должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением, в них должна обеспечиваться температура +5…+30°С. В электрощитовых помещениях должно быть предусмотрено аварийное освещение. При необходимости электрощитовые могут быть оборудованы принудительной вентиляцией, в этом случае необходимо применение фильтрующих материалов и огнезадерживающих клапанов в приточной части вентиляционной системы, технические параметры которых определить проектом. | Соответствует Не соответствует
4.11 | Требования к помещению/помещениям для размещения ИБП, систем питания постоянного тока (-48В) и АКБ
4.11.1 | Помещение, предназначенное для установки ИБП и систем питания постоянного тока (-48В) должно иметь собственную воздушную систему кондиционирования с температурным диапазоном 23 - 27°С (температурный режим выставляется по рекомендации производителя АКБ), относительная влажность 5~95%; | Соответствует Не соответствует
4.11.2 | Комнаты ИБП, систем питания постоянного тока (-48В) и комнаты АКБ должны иметь независимые системы кондиционирования на базе фреоновых кондиционеров потолочного типа. Фреонопроводы должны проходить в изолированных кабельных лотках; | Соответствует Не соответствует
4.11.3 | Не допускается повышенное содержание пыли, агрессивных и горючих газов, наличие источников тепла; | Соответствует Не соответствует
4.11.4 | Предусмотрено принудительное охлаждение помещение, соответствующее рассеиваемой ИБП и систем питания постоянного тока (-48В) мощности; | Соответствует Не соответствует
4.11.5 | Нагрузочная способность пола соответствует весу ИБП, систем питания постоянного тока (-48В) и батарейных блоков; | Соответствует Не соответствует
4.11.6 | Размещение АКБ необходимо применять согласно стандарту IEC 62485. | Соответствует Не соответствует
4.12 | Требования к помещению/помещениям для размещения IT- и телекоммуникационных стоек
4.12.1 | Рекомендуется опорные/несущие конструкции разместить таким образом что бы они исключили помехи потокам охлажденного воздуха, предназначенного для охлаждения технологического оборудования, а так же не создавали каких-либо препятствий для логистики оборудования внутри помещений ЦОД. | Соответствует Не соответствует
4.12.2 | В конструкции перегородок должны быть предусмотрены двери для организации доступа в каждый «горячий» и «холодный» коридоры машинного зала. | Соответствует Не соответствует
4.12.3 | Для обеспечения эффективной работы системы кондиционирования и комфортных сервисных пространств в ЦОД для обслуживания ИТ/Телеком-оборудования, ширина холодного и горячего коридоров должна составлять не менее 1,2 м, при этом ширина хотя бы одного коридора должна позволять осуществлять беспрепятственную логистику любого компонента размещенного в серверных помещениях. | Соответствует Не соответствует
4.12.4 | Фальш-пол в холодном коридоре, в случае его применения, должен быть оснащен в необходимом количестве вентиляционными решетками с механизмами регулирования воздушного потока, использующихся для подачи холодного воздуха. | Соответствует Не соответствует
4.13 | Требования к размещению серверных шкафов
4.13.1 | В ЦОД размещается ИТ/Телеком оборудование, имеющее особые требования по условиям окружающей среды, пожарной безопасности, электропитанию и системам безопасности. | Соответствует Не соответствует
4.13.2 | IT и телекоммуникационное оборудование, размещаемое в ЦОД, монтируется внутри 19-ти дюймовых монтажных шкафов высотой не менее 42U и глубиной х шириной 1200x800мм. | Соответствует Не соответствует
4.13.3 | Шкафы с оборудованием устанавливаются рядами в количестве не более 12 серверных стоек в ряду (количество рядов определяется технической документацией производителя) с целью организации холодных и горячих коридоров, соседние/смежные шкафы скрепляются между собой. | Соответствует Не соответствует
4.13.4 | В каждом ряду должен быть предусмотрен 1 (один) шкаф для телекоммуникационного оборудования. | Соответствует Не соответствует
4.13.5 | Под серверные стойки, и шкафы распределения питания постоянного тока, должны быть изготовлены разгрузочные рамы, в размер стоек. Крепление серверных стоек к разгрузочной раме – болтовое. | Соответствует Не соответствует
4.13.6 | Разгрузочная рама должна иметь высоту равную высоте фальшпола в случае применения фальшполов. | Соответствует Не соответствует
4.13.7 | Крепление разгрузочной рамы к полу ЦОД должно быть многоточечным, исключающее провисание. | Соответствует Не соответствует
4.13.8 | Шкафы и стойки должны быть расположены по перемежающейся схеме, с тем чтобы передняя сторона шкафов/стоек в каждом ряду была обращена к передней же стороне другого ряда, создавая «горячие» и «холодные» проходы. На месте неиспользуемых отделений стоек и шкафов должны быть установлены глухие панели, чтобы улучшить функционирование «горячих» и «холодных» проходов. | Соответствует Не соответствует
4.13.9 | Шкафы должны быть выровнены по лицевой кромке разгрузочной рамы; | Соответствует Не соответствует
4.13.10 | Серверные шкафы должны быть укомплектованы пластиковыми заглушками, в количестве 70% на каждый шкаф. | Соответствует Не соответствует
4.14 | Требования к серверным шкафам
4.14.1 | Размеры и тип шкафов: - высота монтажной направляющей шкафа – не менее 42U; - ширина шкафа 800 мм; - глубина шкафа 1200 мм; - монтажная ширина – 19” (482.6 мм); - динамическая нагрузочная способность шкафа не менее 1020 кг; - статическая нагрузочная способность шкафа не менее 1700 кг; - собственный вес шкафа не должен превышать 180 кг; - цвет шкафа – чёрный (RAL9005); - класс защиты шкафа – IP20. | Соответствует Не соответствует
4.14.2 | Конструкция шкафа должна иметь сварные переднюю и заднюю рамы; | Соответствует Не соответствует
4.14.3 | Монтажные направляющие должны иметь маркировку монтажной высоты с наружной и внутренней стороны. | Соответствует Не соответствует
4.14.4 | Основная несущая конструкция серверного шкафа должна быть строго цельносварной. | Соответствует Не соответствует
4.14.5 | Наличие встроенных регулируемых ножек для обеспечения выравнивания монтажного шкафа. | Соответствует Не соответствует
4.14.6 | Возможность объединять отдельные шкафы в ряды, не снимая боковые панели, комплекты крепления шкафов друг с другом должны быть в комплекте поставки. | Соответствует Не соответствует
4.14.7 | Конструкция шкафа должна позволять прокладку электрических и оптических кабелей сверху, площадь ввода в стойку должна быть равна не менее площади отвода пластикового СКС лотка, и должна являться полностью единой системой, исключающей наличие конструктивных препятствий для прокладывания кабелей. | Соответствует Не соответствует
4.14.8 | Наличие в комплекте поставки перфорированной передней одностворчатой и задней двухстворчатой дверей. | Соответствует Не соответствует
4.14.9 | Зона перфорации полотна передней двери должна быть не менее 80%. | Соответствует Не соответствует
4.14.10 | Зона перфорации полотна задней двери должна быть не менее 80%. | Соответствует Не соответствует
4.14.11 | Угол открытия дверей должен быть не менее 130°. | Соответствует Не соответствует
4.14.12 | Возможность изменения стороны открывания фронтальной двери. | Соответствует Не соответствует
4.14.13 | Наличие в комплекте поставки предустановленных вертикальных монтажных каналов для вертикальной установки PDU и кабельных организаторов без использования инструментов. | Соответствует Не соответствует
4.14.14 | Шкаф должен предусматривать возможность крепления рамы к основанию на месте установки для устойчивости и предотвращения опрокидывания при возникновении асимметрии нагрузки. | Соответствует Не соответствует
4.14.15 | Крыша шкафа должна иметь отверстия для монтажа/фиксации аксессуаров. | Соответствует Не соответствует
4.14.16 | Крыша шкафа должна иметь предустановленными щеточными уплотнителями для кабельного ввода. | Соответствует Не соответствует
4.14.17 | Шкаф должен иметь возможность поставки в опциональной противоударной упаковке. | Соответствует Не соответствует
4.14.18 | Наличие в комплекте поставки четырёх (двух) съемных боковых стенок, с замками. | Соответствует Не соответствует
4.14.19 | Наличие в комплекте поставки механических замков на фронтальную/тыловые двери, а также на все боковые панели с двумя комплектами ключей. | Соответствует Не соответствует
4.14.20 | Шкаф должен иметь возможность замены стандартных замков доступа в стойку на механические или кодовые замки. | Соответствует Не соответствует
4.14.21 | Шкаф должен иметь возможность установки системы мониторинга, не занимающей полезное U-пространство шкафа, с контролем параметров окружающей среды и независимым контролем открывания каждой двери. | Соответствует Не соответствует
4.14.22 | Все навесные элементы шкафа должны иметь соединение с рамой для обеспечения заземления. | Соответствует Не соответствует
4.14.23 | Рама шкафа должна иметь не менее 6 точек подключения к центральной шине уравнивания потенциалов. | Соответствует Не соответствует
4.14.24 | Шкаф должен соответствовать стандарту EIA310-E. | Соответствует Не соответствует
4.14.25 | Все элементы шкафа должны иметь полимерно-порошковое покрытие. | Соответствует Не соответствует
4.14.26 | Для минимизации времени введения в эксплуатацию шкаф должен поставляться в собранном виде. | Соответствует Не соответствует
4.14.27 | Стандартная гарантия на монтажный шкаф не менее 3 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. | Соответствует Не соответствует
4.14.28 | Срок службы изделия не менее 20 лет. | Соответствует Не соответствует
4.14.29 | Заземление между частями шкафа должно быть обеспечено конструктивно без кабельных перемычек от одной точки внешнего подключения к заземлению. | Соответствует Не соответствует
4.15 | Требования к организации «горячих» и «холодных» коридоров
4.15.1 | Для организации эффективного охлаждения ИТ/Телеком-оборудования предусмотреть комплект изоляции воздуха в «холодном» коридоре, состоящий из потолочной изоляции и/или обязательной изоляции с обоих сторон коридора. | Соответствует Не соответствует
4.15.2 | Комплект должен состоять из панелей, дверей, направляющих, крепежей и дополнительных элементов (заглушек, адаптеров высоты), достаточных для изоляции «холодного» коридора, панелей распределения питания. | Соответствует Не соответствует
4.15.3 | Ширину «холодного» коридора принять не менее 1,2 м, точное расстояние между рядами серверных стоек рассчитывается по CFD моделированию с учетом необходимой подачи объема воздуха для эффективного охлаждения. | Соответствует Не соответствует
4.15.4 | Доступ в «холодный» коридор должен осуществляться с двух сторон через раздвижные или распашные двери, которые при экстренной необходимости (пожарной тревоги) возможно использовать, как распашные. | Соответствует Не соответствует
4.15.5 | Двери в «холодный» коридор должны обладать ручками и замком, подключенным к системе контроля доступа. Замок должен быть биометрическим. | Соответствует Не соответствует
4.15.6 | Шкафы должны обеспечивать крепление комплекта панелей и дверей изоляции холодного воздуха. | Соответствует Не соответствует
4.15.7 | Система изоляции «холодного» воздуха должна иметь возможность подключения системы освещения, монтируемой рядом с потолочными панелями и не занимающий места в коридорном проходе. | Соответствует Не соответствует
4.15.8 | Система изоляции холодного воздуха должна иметь возможность подключения системы сбрасывания потолочных панелей, если такие применяются, по сигналу пожарной сигнализации или по критическому уровню температуры в изолированном проходе. | Соответствует Не соответствует
4.15.9 | Высота конструкции изолированного «холодного» коридора должна быть рассчитана с учетом защиты обслуживающего персонала, находящегося внутри холодного коридора, от опрокидываемых потолочных панелей если такие применяются. | Соответствует Не соответствует
4.15.10 | Система освещения не должна затруднять доступ в стойки, открытие дверей стоек, а также монтаж оборудования. | Соответствует Не соответствует
4.16 | Требования к кабеленесущим конструкциям
4.16.1 | Cистема кабельных каналов (СКК) предназначена для обеспечения прокладки кабелей различных инженерных и информационных систем, входящих в состав ЦОД. | Соответствует Не соответствует
4.16.2 | СКК должна создаваться с учетом требований нормативной документации к каждой из систем, для которой предусматривается создание СКК. | Соответствует Не соответствует
4.16.3 | СКК должна обеспечивать согласование кабельных коммуникаций различных систем в составе ЦОД с обеспечением необходимых ограничений, условий эксплуатации и защиты элементов кабельной инфраструктуры. | Соответствует Не соответствует
4.16.4 | СКК должна состоять из следующих компонентов: - внешние кабельные каналы; - кабельные лотки для слаботочных систем инженерных систем; - кабельные лотки для телекоммуникационных линий связи серверных стоек; - силовые кабельные лотки; - в реализуемом ЦОД предусмотреть кабельные лотки и инфраструктуру для прокладки кабелей, а так же необходимые кабельные линии от системы питания постоянного тока (-48В) ко всем телекоммуникационным и серверным стойкам/шкафам. | Соответствует Не соответствует
4.16.5 | Планирование трасс прохождения кабельных лотков следует координировать со всеми разделами ПКД; | Соответствует Не соответствует
4.16.6 | Для организации СКК допускается открытый монтаж по стенам, потолкам и перекрытиям; | Соответствует Не соответствует
4.16.7 | Кабельные лотки могут быть смонтированы в несколько ярусов для обеспечения достаточной пропускной способности (определяется на этапе ПКД), допускается использовать двухъярусный или трехъярусный монтаж кабельных лотков, один ярус для силовых кабелей и один или два – для телекоммуникационной и слаботочной кабельной разводки. | Соответствует Не соответствует
4.16.8 | При проектировании трасс СКК обеспечить универсальность разводки трасс по площади машинного зала. | Соответствует Не соответствует
4.16.9 | При проектировании трасс СКК необходимо учитывать схему расстановки серверных стоек в машинном зале и технологических помещениях. | Соответствует Не соответствует
4.17 | Требования к зоне установки наружных блоков системы кондиционирования
4.17.1 | Наружные блоки систем охлаждения возможно расположить на одном уровне с ЦОД. Расположение по возможности предусмотреть на теневой стороне с учетом особенностей участка, с возможным построением вертикального продуваемого каркаса или иной конструкции для защиты от попадания прямых солнечных лучей. Точное расположение определяется ПКД. | Соответствует Не соответствует
4.17.2 | Вокруг наружных блоков системы кондиционирования должны быть предусмотрены площадки обслуживания. | Соответствует Не соответствует
4.17.3 | Должны быть предусмотрены решения по снижению нагрева корпусов оборудования в летний период для предотвращения перегрева. | Соответствует Не соответствует
4.17.4 | Предусмотреть технологические решения по сливу и утилизации хладогента и конденсата. | Соответствует Не соответствует
4.18 | Требования по организации транспортировки оборудования и других грузов
4.18.1 | Для транспортировки ИТ/Телеком-оборудования и других грузов в ЦОД на всем пути следования от места разгрузки, до места установки оборудования в машинных залах необходимо обеспечить беспороговую доступность. | Соответствует Не соответствует
4.18.2 | Максимальный угол перепада высот, от пути разгрузки, до места установки ИТ/Телеком оборудования не должен превышать 10 градусов. | Соответствует Не соответствует
4.19 | Требования к контейнеру ДГУ
4.19.1 | В контейнере подлежат размещению следующие узлы, агрегаты и компоненты: - дизельный генератор в комплекте с системами (охлаждения двигателя, подачи топлива, отвода отработанных газов в комплекте с гибкой секцией, газоотводной трубой и промышленным глушителем, - топливной системой в составе) - расходный топливный бак; - дополнительный топливный бак с дыхательной системой обеспечивающий непрерывную работу ДГУ при полной нагрузке в режиме СОР не менее 24 часов, при этом желательно что бы дизельное топливо из дополнительного бака в расходный должно поступать самотеком; - заливная горловина позволяющая его заправку дизельным топливом в период работы ДГУ без применения специальных топливозаправочных устройств; - датчики уровня топлива с автоматическим оповещением о критически низком уровне топлива и системой учета расхода топлива в разрезе каждого ДГУ; - сепарационная фильтрация, объем фильтрации рассчитывается проектом и согласовывается с заказчиком; - система периодического перемешивания топлива «Fuel Polishing» для увеличения срока хранения топлива; - система перекачки топлива между резервуарами в границах контейнерной ДГУ в случае необходимости; - системой электроснабжения собственных нужд; - система охранно-пожарной сигнализации; - система порошкового пожаротушения; - системами основного и аварийного освещения; - системой электрического обогрева; - системой вентиляции; - системой мониторинга и управления, интегрируемой в АСДУ ЦОД; - иные системы для обеспечения бесперебойной работы. | Соответствует Не соответствует
4.19.2 | Контейнер должен иметь металлический каркас из замкнутого профиля, заполненный гофрированным листом толщиной не менее 2 мм. При этом конструкция контейнера с установленным и снаряженным для работы оборудованием (включая заправленные топливные баки, узлы и агрегаты с технологическими жидкостями и т.п.): - должна обеспечивать отсутствие деформаций и каких-либо изменений геометрической формы контейнера при установке на любые 3 (три) точки опоры или неровную или негоризонтальную площадку, а так же при неправильной строповке или обрыве стропы при подвешивании в процессе погрузочно-разгрузочных работ; - учитывать сейсмические условия места расположения ЦОД; - иметь степень огнестойкости IIIА. | Соответствует Не соответствует
4.19.3 | Конструкция контейнера должна предусматривать проходы для обслуживания и монтажные проемы для беспрепятственного монтажа и демонтажа оборудования в соответствии с действующими нормами. При расположении перегородок, дверей, оборудования и электрощитов необходимо учитывать промышленную и пожарную безопасность, а так же удобство управления и обслуживания. | Соответствует Не соответствует
4.19.4 | Для обеспечения отвода атмосферных осадков с крыши контейнера предусмотреть ≥3% уклон кровли в противоположном направлении от входной двери. На крыше контейнера не должно быть отверстий для крепления оборудования. | Соответствует Не соответствует
4.19.5 | Контейнер должен быть оборудован одной или двумя входными металлическими дверьми в зависимости от количества помещений, входной лестницей с поручнем, с площадкой. Снаружи контейнера над каждой входной дверью предусмотреть козырек на ширину открывания входной двери. Двери должны быть утеплены, оснащаться уплотнителем, доводчиком и иметь внутренний замок снабжены уплотнителем. Механизм замка обеспечивает беспрепятственный выход из контейнера. | Соответствует Не соответствует
4.19.6 | Контейнер должен иметь строповочные устройства. | Соответствует Не соответствует
4.19.7 | Материалы и конструкция контейнера должны позволять нормальную эксплуатацию контейнера и его узлов и механизмов при следующих длительных условиях окружающей среды: - температура: от -40°C до +55 °C; - относительная влажность воздуха до 80% - ветроустойчивость: не менее 35 м/с и 0,77 кПа. | Соответствует Не соответствует
4.19.8 | Минимальная толщина утепления стен, пола и потолка – 100 мм. | Соответствует Не соответствует
4.19.9 | Для предотвращения появления коррозии на внутренней оболочке стен контейнера, до утепления внутренней части контейнера, необходимо покрыть антикоррозийными средствами для металла всю внутреннюю поверхность контейнера. | Соответствует Не соответствует
4.19.10 | Контейнер должен быть оборудован антивандальной дверью с врезным антивандальным замком. | Соответствует Не соответствует
4.19.11 | Двери контейнера должны быть с уплотнителем для предотвращения внешних воздействий на оборудование, установленное внутри контейнера. | Соответствует Не соответствует
4.19.12 | Предусмотреть фиксацию двери в открытом положении. | Соответствует Не соответствует
4.19.13 | Конструкция пола должна предусматривать специальное усиление мест крепления ДГУ, а также конструктивное решение для слива всего объема топлива и иных технологических жидкостей. | Соответствует Не соответствует
4.19.14 | Труба слива снаружи контейнера должна закрываться мелкоячеистой оцинкованной металлической сеткой или технологической пробкой. | Соответствует Не соответствует
4.19.15 | В нижней части стены в зоне размещения вводно-распределительного щита (ВРУ), предусмотреть герметичные кабельные вводы для силовых и контрольных кабелей между ЦОД и ДГУ, закрытый до ВРУ ДГУ декоративным съемным коробом, при этом ВРУ ДГУ должно иметь возможность установки/переноса в иные помещения и сооружения ЦОД. | Соответствует Не соответствует
4.20 | Требования к административно-бытовому модулю (АБМ)
4.20.1 | АБМ должен быть контейнерным или быстро возводимым сборно-разборным зданием на сборно-разборном основании/фундаменте, допускающий многократный демонтаж и перемещение на другое место эксплуатации, с полным комплексом инженерно-технических систем, необходимых для обеспечения круглосуточного и круглогодичного комфортного пребывания персонала и обеспечения его эффективной работы. | Соответствует Не соответствует
4.20.2 | В составе ЦОД должны быть следующие помещения: - тамбур; - помещение/помещения для размещения основных компонентов системы электроснабжения АБМ; - комната диспетчерского пункта; - комната эксплуатационного персонала и дежурной смены; - комната приема пищи и отдыха; - комната хранения инструментов, контрольно-измерительных приборов, средств индивидуальной защиты и спецодежды; - помещение для уборочного инвентаря; - санитарно-гигиенические помещения (туалет, душ); - пандусы, лестницы, перила для удобного и безопасного перемещения обслуживающего персонала, включая эвакуационные выходы. Площадь и конфигурацию помещений определить на этапе разработки технико-коммерческого предложения исходя из требований настоящего документа и планируемой штатной численности ЦОД. Высота АБМ от пола до потолка должна определяется проектно-конструкторской документацией с учетом соблюдения необходимых санитарных и технологических требований. | Соответствует Не соответствует
4.20.3 | АБМ должен быть оснащен оборудованием и инженерными системами: - система бытового электроснабжения; - система технологического электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы диспетчерского пункта; - система бытового кондиционирования; - система бытового отопления (из электрических обогревателей); - система бытового и аварийного освещения; - система охранно-пожарной сигнализации; - система управления и контроля доступом; - системы видеонаблюдения; - система бытового водоснабжения и канализации. | Соответствует Не соответствует
4.20.4 | Конструктивные элементы, ограждающие конструкции, двери и внутренняя отделка АБМ должны быть сделаны из негорючих материалов, не выделяющих вредные испарения и обеспечивать безопасное и комфортное круглосуточное пребывание и работу персонала в соответствии с актуальными санитарно-гигиеническими требованиями Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
4.20.5 | АБМ должен быть оснащен мебелью, бытовой техникой и необходимыми санитарно-гигиеническими средствами для комфортного круглосуточного пребывания и работы персонала в соответствии с актуальными санитарно-гигиеническими требованиями Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
4.20.6 | АБМ должен быть оснащен окнами со сложным открыванием в целях естественной вентиляции и размерами позволяющими осуществить беспрепятственную эвакуацию персонала. | Соответствует Не соответствует
4.21 | Требования к сервисному складу ДГУ
4.21.1 | Сервисный склад ДГУ предназначен для хранения компонентов, расходных материалов и аксессуаров для обслуживания ДГУ (масло моторное, антифриз, фильтры и т.п.). | Соответствует Не соответствует
4.21.2 | Сервисный склад ДГУ должен быть контейнерным или быстро возводимым сборно-разборным зданием на сборно-разборном основании/фундаменте, допускающий многократный демонтаж и перемещение на другое место эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
4.21.3 | Внутренняя площадь не менее 20 квадратных метров; | Соответствует Не соответствует
4.21.4 | Конструкция склада предназначена для хранение горюче-смазочных материалов в противопожарном исполнении. | Соответствует Не соответствует
4.21.5 | Класс взрывоопасной зоны, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания и класс взрывозащиты электрооборудования определить согласно нормативным документам и норм, утвержденных в Республике Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
4.21.6 | Гидроизоляция помещения должна обеспечиваться из негорючих материалов. | Соответствует Не соответствует
4.21.7 | Теплоизоляция должна производиться из расчета температурного диапазона -25/+45 гр. Цельсия. | Соответствует Не соответствует
4.21.8 | Внутреннее освещение в пожаробезопасном исполнении. | Соответствует Не соответствует
4.21.9 | Автоматическая система отопления. | Соответствует Не соответствует
4.21.10 | Пожарно-охранная сигнализация, с порошковым/газовым пожаротушением. | Соответствует Не соответствует
4.21.11 | Автоматическая система вентиляции с датчиками температуры, взрывозащищенными клапанами, вентиляторами и газоанализаторами. Система газоанализа. | Соответствует Не соответствует
4.21.12 | Должная быть предусмотрена система кондиционирования. | Соответствует Не соответствует
4.21.13 | Система для сбора утилизация пролитых жидкостей. | Соответствует Не соответствует
4.21.14 | Предусмотреть установку двух стеллаже с количеством полок не менее 4. Предусмотреть подачу электроснабжения в Сервисный склад ДГУ с установкой распределительных щитов в пожаробезопасном исполнении с автоматическими выключателями (номинал автоматических выключателей определить проектом). | Соответствует Не соответствует
4.22 | Требования к емкости аварийного слива дизельного топлива
4.22.1 | Объём емкости аварийного слива дизельного топлива должен быть не менее 30 % суммарной вместимости всех резервуаров, устанавливаемых в ДГУ, и не менее вместимости наибольшего из указанных резервуаров. | Соответствует Не соответствует
4.22.2 | Ёмкость аварийного слива дизельного топлива должна быть горизонтальной, стальной с надежной антикоррозийной защитой обеспечивающей отсутствие коррозии от размещения в грунте, хранения дизельного топлива и водяного конденсата. | Соответствует Не соответствует
4.22.3 | Ёмкость аварийного слива дизельного топлива должна быть оснащена: - смотровым люком и трапом с размерами позволяющими обслуживающему персоналу провести ревизию и ремонтные работы изнутри емкости; - сборно-разборным трубопроводом позволяющим провести откачку слитого дизельного топлива; - вентиляционным клапаном. | Соответствует Не соответствует
4.22.4 | Ёмкость аварийного слива дизельного топлива, в которую обеспечивается самотечный слив топлива, должна быть подземной и располагаться снаружи зданий и сооружений на расстоянии не менее 1 м от стен без проёмов и не менее 5 м от стен с проёмами. | Соответствует Не соответствует
4.22.5 | При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими распространение пламени через эти трубопроводы. | Соответствует Не соответствует
4.22.6 | На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания/сооружения. | Соответствует Не соответствует
5 | Требования к Системе электроснабжения
5.1 | Общие требования
5.1.1 | Система электроснабжения должна обеспечить стабильную работу ИТ/Телеком оборудования ЦОД, предварительная общая нагрузка потребление 0,5 и 1 МВт (точное потребление определяется ПКД с учетом действующих норм) на двух объектах. | Соответствует Не соответствует
5.1.2 | Все компоненты системы электроснабжения, за исключением ДГУ, должны быть зарезервированы по схеме 2N. | Соответствует Не соответствует
5.1.3 | Все компоненты системы передачи электроэнергии, должны иметь оболочку не поддерживающую горение и иметь пониженное дымовыделение; | Соответствует Не соответствует
5.1.4 | Все компоненты СГЭ должны быть спроектированы с учетом возможности вывода из эксплуатации любого компонента без какого-либо негативного влияния на работу ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.1.5 | Все компоненты системы электроснабжения должны быть организованы на медных компонентах, алюминиевые части не допускаются. | Соответствует Не соответствует
5.1.6 | Шинопровод или силовые кабели, обеспечивающие электроснабжение оборудования ЦОД от двух различных «плеч» должны быть проложены по двум независимым кабельным каналам. | Соответствует Не соответствует
5.1.7 | По периметру в помещениях серверных комнат, электрощитовой, коридорах на высоте до 1 м должны устанавливаться внешние бытовые розетки тип F, подключенные к системе общего электроснабжения, с подведением кабеля электропитания в выделенной металлической гофрированной трубе. | Соответствует Не соответствует
5.1.8 | Требуется провести адаптацию эскизного проекта в соответствии с действующими нормами Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
5.1.9 | Система электроснабжения предназначена для круглосуточного и круглогодичного обеспечения непрерывной работоспособности телекоммуникационного и ИТ-оборудования, сопутствующих основных и вспомогательных систем. | Соответствует Не соответствует
5.1.10 | Телекоммуникационное и IT-оборудование, размещаемое в серверных стойках машинных залов ЦОД относится к особой группе первой категории (электропитание от трех независимых, взаимно резервируемых в автоматическом режиме источников питания). | Соответствует Не соответствует
5.1.11 | При проектировании учесть требования Uptime Institute в части обеспечения требований по надежности категории TIER III. | Соответствует Не соответствует
5.1.12 | Для IT/Телеком-оборудования электроснабжение должно быть организовано без разрыва синусоиды на время переключения на резервный источник питания. | Соответствует Не соответствует
5.1.13 | Сеть электроснабжения объекта должна быть реализована по схеме TN-S. | Соответствует Не соответствует
5.1.14 | Параметры линий электропитания, автоматической дизельной электростанции и автоматического ввода резерва определяются исходя из суммарной потребляемой мощности оборудования и подсистем серверной и должны обеспечивать не менее 20% запаса по мощности. | Соответствует Не соответствует
5.1.15 | Для мониторинга состоянии оборудования необходимо наличие следующих дополнительных контактов для контроля состояния автоматических выключателей (далее АВ): - «вкачен»/ «выкачен» («установлен»/ «снят») для АВ корзинного исполнения; - «установлен»/ «снят» для АВ втычного исполнения; - для АВ всех типов исполнения: a) «включен»; b) «отключен»; c) «сработал». | Соответствует Не соответствует
5.1.16 | В АВ РУНН применять электронные регулируемые расцепители; | Соответствует Не соответствует
5.1.17 | Отношение активной к реактивной мощности ЦОД должно удовлетворять всем законам, нормам и правилам действующего законодательства Республики Узбекистан, распоряжениям и приказам энергетических компаний, осуществляющих поставку электроэнергии на объект. | Соответствует Не соответствует
5.1.18 | Определить проектом необходимость применения и место размещения установок компенсации реактивной мощности (КРМ). | Соответствует Не соответствует
5.1.19 | Установки КРМ должны быть укомплектованы оборудованием, позволяющим вести удаленный мониторинг и автоматически регулировать коэффициент мощности. | Соответствует Не соответствует
5.1.20 | Граница проектирования определяется техническими условиями и проходит по вводам РУВН РТП. | Соответствует Не соответствует
5.1.21 | Проектирование выполнять с учетом Технических условий на электроснабжение объекта. | Соответствует Не соответствует
5.2 | Требования к учету электроэнергии
5.2.1 | Проектом предусмотреть организацию учета потребляемой электроэнергии в соответствии с требованиями энергоснабжающей организации и нормативными требованиями. | Соответствует Не соответствует
5.2.2 | Предусмотреть раздельный технический учет потребляемой электроэнергии в разрезе серверных залов, стоек и их инженерной инфраструктуры. | Соответствует Не соответствует
5.2.3 | Размещение узлов (приборов) коммерческого учета электроэнергии определяется техническими условиями энергоснабжающей организации. | Соответствует Не соответствует
5.2.4 | Места размещения узлов (приборов) технического учета определить проектом. Для интеграции в АСДУ приборы технического учета должны поддерживать открытые протоколы передачи данных: SNMP, ModBus. | Соответствует Не соответствует
5.3 | Требования к составу системы
5.33.1 | Система электроснабжения объекта должна включать в свой состав: - система наружного электроснабжения; - КТП; - внутриплощадочные электрические силовые сети; - резервный энергоцентр для подсистемы гарантированного электроснабжения (СГЭ) на базе ДГУ; - подсистему бесперебойного электроснабжения (СБЭ) для серверных помещений с использованием статических модульных ИБП и свинцово-кислотных аккумуляторных батареях; - выделенную подсистему бесперебойного электроснабжения (СБЭ) для критической инфраструктуры жизнеобеспечения ЦОД с использованием статических модульных ИБП и свинцово-кислотных аккумуляторных батареях; - подсистему распределения (распределительную электросеть); - систему электроосвещения и систему аварийного электроосвещения; - систему молниезащиты, заземления защиты от перенапряжений. | Соответствует Не соответствует
5.4 | Наружное электроснабжение
5.4.1 | Основным источником электроснабжения для ЦОД необходимо принять не менее 2 (двух) независимых ввода электроэнергии от внешних источников электроэнергии коммунальной электросети. | Соответствует Не соответствует
5.4.2 | Проектом предусмотреть вводы питающих линий необходимых габаритов для обеспечения требований нормативной документации к радиусам изгиба кабельных линий и требований по прокладке шинопроводов. | Соответствует Не соответствует
5.4.3 | В объеме работ предусмотреть сбор исходных данных для системы наружного электроснабжения, включая получение технических условий, согласование технической документации на ее монтаж и эксплуатацию с заинтересованными и уполномоченными учреждениями, а так же поставку и монтаж необходимого оборудования и материалов. | Соответствует Не соответствует
5.5 | Требования к внешним источникам электроэнергии, трансформации напряжения
5.5.1 | Мощность и тип трансформаторов определить проектом с учетом опыта и климатических условий эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
5.5.2 | КТП должна быть модульной, сборно-разборной на сборно-разборном основании/фундаменте, допускающей многократный демонтаж и перемещение на другое место эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
5.5.3 | КТП должна быть укомплектована распределительным устройством высокого напряжения (РУВН) и распределительным устройством низкого напряжения (РУНН). | Соответствует Не соответствует
5.5.4 | Мониторинг оборудования трансформаторной подстанции предусмотреть в объеме, определяемом Техническими Условиями на присоединение и данным Техническим Заданием. | Соответствует Не соответствует
5.5.5 | Счетчик электрической энергии – по стороне НН. | Соответствует Не соответствует
5.5.6 | Защита от перенапряжений – по стороне НН и ВН. | Соответствует Не соответствует
5.5.7 | Подключение ВН и НН – кабельные вводы сверху и снизу; | Соответствует Не соответствует
5.5.8 | Несущая способность металлического каркаса КТП должна выдерживать вес установленного внутри оборудования. | Соответствует Не соответствует
5.5.9 | Каркас КТП должен быть оборудовать такелажными фитингами для погрузки выгрузки автокраном. | Соответствует Не соответствует
5.5.10 | КТП поставляется в полной заводской готовности с минимальными сроками ввода в эксплуатацию. | Соответствует Не соответствует
5.5.11 | КТП должна быть укомплектована средствами индивидуальной защиты и первичного пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
5.5.12 | В нормальном (не аварийном) режиме работы СЭ объекта питающие линии от ТП в составе взаимно резервирующих пар должны находиться под рабочим напряжением и расчетной токовой нагрузкой для нормального режима. | Соответствует Не соответствует
5.6 | Требования к внутриплощадочным электрическим силовым сетям
5.6.1 | Для распределения электроэнергии и обеспечения электроснабжением оборудования инженерной инфраструктуры объекта предусмотреть распределительную и групповую сеть. | Соответствует Не соответствует
5.6.2 | Для бесперебойного электроснабжения потребителей серверных стоек модулей следует применить двухлучевую систему распределения электроснабжения (луч А и луч В), питаемых от двух независимых источников. | Соответствует Не соответствует
5.6.3 | Прокладку внутри площадных питающих линий 0,4кВ от ТП и ДГУ до ЦОД выполнить, согласно правилам ПУЭ. | Соответствует Не соответствует
5.6.4 | Внутриплощадочные электрические силовые сети выполняются из медных кабелей с двойной изоляцией и защитной оболочкой, не поддерживающую горение и имеющую пониженное дымогазовыделение при горении. Тип кабеля определяется проектом и согласовывается с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
5.6.5 | Допускается применение медных изолированных шинопроводов в ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.6.6 | Сечения кабелей и шинопроводов внутриплощадочных электрических силовых сетей должны иметь запас не менее 10% от расчетных параметров электрических нагрузок. | Соответствует Не соответствует
5.7 | Требования к устройствам распределения электроэнергии (РУ 0,4 кВ)
5.7.1 | Для обеспечения уровня надежности Tier III для каждого машинного зала ЦОД предусмотрено дублирование ГРЩ/MDB. | Соответствует Не соответствует
5.7.2 | Любая единица технологического оборудования или инженерная система, входящие в состав инженерной инфраструктуры, обслуживающей данный машинный зал, должна подключаться к каждому из двух дублируемых ГРЩ/MDB. | Соответствует Не соответствует
5.7.3 | Предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности помещений. | Соответствует Не соответствует
5.7.4 | Распределительные щиты должны иметь защиту IP64. | Соответствует Не соответствует
5.7.5 | Распределительные щиты, должны быть выполнены на медных шинах. | Соответствует Не соответствует
5.7.6 | Не допускается совместная установка электрических компонентов гарантированного и негарантированного электроснабжения в одном щите. | Соответствует Не соответствует
5.7.7 | РУ 0,4 кВ ЦОД должны быть оснащены автономными установками газового шкафного пожаротушения, подключенными к общей системе АСГПТ, предназначенными для тушения очагов пожаров в электрооборудовании, находящегося под напряжением (классы А, В по ГОСТ 27331), при этом: - в качестве извещателя должен быть применен пожарный тепловой линейный извещатель способный обнаружить источник перегрева на всем своем протяжении; - вводные автоматы в РУ 0,4 кВ должны быть моторизированными и отключаться по сигналу АСГПТ и/или АСДУ с возможностью ручного удаленного отключения. | Соответствует Не соответствует
5.8 | Требования к подключению основного технологического и инженерного оборудования
5.8.1 | Основное технологическое оборудование – серверные и телекоммуникационные стойки машинных залов ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.8.2 | Подключение основного технологического оборудования предусматривать двумя линиями к различным взаимно резервирующим системам СБЭ. | Соответствует Не соответствует
5.8.3 | В реализации ЦОД (Бухара) должна быть предусмотрена возможность подключения технологического оборудования двумя линиями к различным взаимно резервирующим системам СБЭ постоянного тока (-48В). | Соответствует Не соответствует
5.8.4 | Каждый компонент системы электроснабжения должен быть спроектирован с обеспечением не менее 10% запаса мощности, рассчитанной от максимальной нагрузки ИТ/Телеком оборудования. | Соответствует Не соответствует
5.8.5 | К системе ИБП так же должна быть подключена система технологического кондиционирования. | Соответствует Не соответствует
5.8.6 | Система ИБП Серверного помещения и инфраструктурных решений ЦОД не должны иметь общих узлов, и обеспечивать автономию не менее 15-20 минут при полной потребительской нагрузке. | Соответствует Не соответствует
5.8.7 | Для инженерного оборудования, обеспечивающего бесперебойное функционирование ЦОД (система технологического кондиционирования, АСДУ, противопожарные системы и системы технической безопасности), предусмотреть питание по взаиморезервирующим питающим линиям от различных взаимно резервирующих электрошкафов. | Соответствует Не соответствует
5.8.8 | Распределение питания по шкафам выполнять через систему распределительных шинопроводов – отводных блоков по три фазы, по двух-плечевой системе (А и Б). Один отводной блок – одно плечо питания одного серверного шкафа. Один серверный шкаф – два отводных блока (А и Б). | Соответствует Не соответствует
5.8.9 | Распределение питания постоянного тока по шкафам выполнять через систему кабельного распределения, по двух-плечевой системе (А и Б). | Соответствует Не соответствует
5.8.10 | Серверные шкафы должны обеспечивать подключение кабелей от распределительных щитов по схеме не менее (6+6), 6 подключений для подключения максимальной нагрузки 32А на каждое из подключений - 6 подключений для Линии А и 6 подключений для линии Б, каждое подключение должно иметь возможность мониторинга текущей нагрузки в режиме реального времени, а также должно обеспечивать мониторинг состояния автоматических выключателей, на предмет выхода из строя, или срабатывания. | Соответствует Не соответствует
5.8.11 | В каждом отводном блоке каждую фазу в сторону серверного шкафа защитить отдельным автоматическим выключателем с дополнительным контактом для мониторинга состояния данного автоматического выключателя. | Соответствует Не соответствует
5.8.12 | Каждый отводной блок обеспечить системой мониторинга тока и напряжения по каждой фазе (уточнить проектом). | Соответствует Не соответствует
5.8.13 | Система питания контроллеров мониторинга отводного блока должна быть запитана от бесперебойной системы электроснабжения отличной от подключенной к самому отводному блоку для питания серверного шкафа. | Соответствует Не соответствует
5.8.14 | Номинальное напряжение внутренней электросети ЦОД – 400/230В. | Соответствует Не соответствует
5.8.15 | Трассы электропитания, предусматривающие резервирование, выполнить пространственно-разнесенными. | Соответствует Не соответствует
5.8.16 | В каждом серверном шкафу предусмотреть установку PDU на каждое плечо электроснабжения с параметрами. Требования к PDU: - PDU трехфазное с поддержкой работы 24/7/365 на максимальной мощности заявленной заводом изготовителем, расчет мощности и тип подключения PDU определяется проектом - количество розеток С13 в каждом PDU не менее 24 шт, тип розетки с фиксацией подключаемого кабеля; - количество розеток С19 в каждом PDU не менее 12 шт, тип розетки с фиксацией подключаемого кабеля; - PDU должен быть оснащен системой мониторинга нагрузки (общей и каждого розеточного блока), мониториться должны параметры ток (Амперы), мощность (Ватт), напряжение (Вольт); - каждый розеточный блок PDU должен поддерживать возможность удаленного отключения/включения; - PDU должен поддерживать подключение через Ethernet и протокол SNMPv2/v3. Поставщик должен предоставить все необходимые MIB файлы для мониторинга устройств; - каждый PDU должен быть оснащен разъемом для подключения внешнего датчика температуры и влажности, который должны входить в комплект поставки для каждого PDU. | Соответствует Не соответствует
5.8.17 | Подключение PDU к отводам от шинопровода должен иметь совместимые типы разъемов; | Соответствует Не соответствует
5.8.18 | Максимальная суммарная расчетная мощность ИТ оборудования на один шкаф составляет 15 кВт, подаваемая по одному из плеч системы электроснажения, для серверного оборудования. Подвод электропитания к оборудованию в шкафе должен быть выполнен по двум независимым линиям от разных ИБП. | Соответствует Не соответствует
5.8.19 | Максимальная суммарная расчетная мощность Телеком оборудования на один шкаф составляет 7,5 кВт, подаваемая по одному из плеч системы электроснажения, для серверного оборудования. Подвод электропитания к оборудованию в шкафе должен быть выполнен по двум независимым линиям от разных систем электропитания постоянного тока (DC -48В). | Соответствует Не соответствует
5.8.20 | Панели питания должны быть снабжены наклейками с идентификаторами PDU/панели и номером автоматического выключателя. | Соответствует Не соответствует
5.8.21 | Телекоммуникационные стойки в ЦОД должны быть оснащены системами распределения питания постоянного тока. Данные распределительные системы должны иметь возможность организации подключения по схеме (6+6) к распределительным щитам постоянного тока, где максимальная нагрузка на каждое из 6 подключения, не более 100А, при этом количество отходящих автоматов для подключения нагрузки должно быть не менее (12+12). Отходящие автоматические выключатели должны иметь возможность замены по различным номиналам. Номинал необходимо определить на этапе проектирования. Принцип работы данного устройства, должен позволять организацию подключения к одному подходящему подключению, два отходящих. | Соответствует Не соответствует
5.9 | Электроосвещение внутреннее
5.9.1 | Предусмотреть проектом системы рабочего, аварийного, наружного освещения. | Соответствует Не соответствует
5.9.2 | Электропитание рабочего, дежурного и наружного освещения выполнить по 1-й категории надежности. Электропитание аварийного освещения, включая эвакуационное, выполнить от системы СГЭ по 1-й категории надежности особой группы. | Соответствует Не соответствует
5.9.3 | Для помещений машинных залов и помещений, предназначенных для размещения инженерной инфраструктуры применить требования к освещенности согласно действующим нормативам, в соответствии с типовым предназначением каждого помещения. | Соответствует Не соответствует
5.9.4 | Эвакуационное освещение предусматривать с применением специализированных светильников с индивидуальной аккумуляторной поддержкой. | Соответствует Не соответствует
5.9.5 | Системы освещения выполнить на основе светодиодных светильников, температура света определяется с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
5.9.6 | Питающие сети, групповые линии аварийного, эвакуационного освещения должны быть запитаны отдельно от сетей рабочего освещений (отдельные групповые щиты). | Соответствует Не соответствует
5.9.7 | Группы выключателей размещать стандартно во всех помещениях ЦОД, высоту размещения определить проектом. | Соответствует Не соответствует
5.10 | Электроосвещение наружное
5.10.1 | Наружное освещение предусматривать в соответствии с требованиями обеспечения требуемого нормами уровня освещенности территории, а также необходимой освещенности для организации системы видеонаблюдения. | Соответствует Не соответствует
5.10.2 | Системы освещения выполнить на основе светодиодных светильников. | Соответствует Не соответствует
5.10.3 | Выбор типов светильников наружного освещения, места их размещения определить проектом с учетом нормативных требований по освещенности и требований системы видеонаблюдения по защите от засветки зон наблюдения камер СОТВ. | Соответствует Не соответствует
5.10.4 | Управление наружным освещением предусмотреть в автоматическом режиме от датчиков освещенности. Реле времени, а также в ручном режиме из помещения диспетчерской ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.11 | Система гарантированного электропитания
5.11.1 | Для обеспечения гарантированного электроснабжения ЦОД на время аварий в электрических сетях внешних поставщиков электроэнергии, а также во время обслуживания и ремонта системы электропитания ЦОД, предусмотреть проектом систему гарантированного электропитания (СГЭ). | Соответствует Не соответствует
5.11.2 | Система гарантированного энергоснабжения ЦОД на базе резервного энергоцентра должна быть построена на базе ДГУ, относиться к категории Continuous и не иметь ограничений по времени работы для соответствия требованиям TIER III Uptime Institute, но не менее 24 часов непрерывной работы при полной нагрузке объекта в режиме Continuous Power согласно ISO 8528-1. | Соответствует Не соответствует
5.11.3 | СГЭ должна обеспечивать непрерывным электроснабжением всю инженерную инфраструктуру объекта в течение заданного времени при пропадании или критичных изменениях параметров электроснабжения на входе данной системы; | Соответствует Не соответствует
5.11.4 | СГЭ выполнить на основе системы ДГУ с резервированием по схеме N+1, с возможностью проведения ремонтных и сервисных работ любой части без остановки ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.11.5 | При проектировании принять номинальную мощность ДГУ с учетом мощности в режиме работы Continius Opereited Power соответствующей требуемой нагрузке и подтвержденную производителем ДГУ. | Соответствует Не соответствует
5.11.6 | Подключение СГЭ к системе распределения электропитания для каждого ЦОД должно выполняться по двум независимым лучам. | Соответствует Не соответствует
5.11.7 | Обеспечить информационные письма о тестировании ДГУ на заводе изготовителе с учетом подключения номинальной нагрузки. | Соответствует Не соответствует
5.11.8 | Предусмотреть возможность подключения передвижных нагрузочных сопротивлений/нагрузок для возможности проведения тестирования ДГУ в процессе эксплуатации на объекте. Мощность эквивалента нагрузки должна составлять номинальную мощность одного применяемого ДГУ. Для выполнения данного условия предусмотреть создание точек подключения указанных нагрузочных сопротивлений к СГЭ, с учетом изолирования СГЭ от основного потребителя. | Соответствует Не соответствует
5.11.9 | Должна быть предусмотрена блокировка одновременного подключения тестовой нагрузки и потребителей ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.11.10 | Компоненты СГЭ должны быть спроектированы с учетом возможности вывода из эксплуатации на техническое обслуживание любого компонента, в том числе панели управления ДГУ, линии синхронизации, линии распределения, автоматические выключатели, насосы подачи топлива, фитинги, соединяющие трубы и т. д.) без какого-либо негативного влияния на работу ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.11.11 | Подробные требования к ДГУ должны быть проработаны совместно с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
5.11.12 | ДГУ должны быть размещены на территории ЦОД на специально подготовленной площадке. Проектом предусмотреть щит собственных нужд ДГУ. Подключение щита собственных нужд ДГУ определить проектом. | Соответствует Не соответствует
5.11.13 | Каждый генераторный агрегат ДГУ должен обеспечивать непрерывное электроснабжение при постоянной максимальной нагрузке в течение неограниченного времени при худших климатических условиях места установки (СОР режим). | Соответствует Не соответствует
5.11.14 | Заземлению подлежат все металлические части ДГУ. Предусмотреть отдельный контур заземления для энергоцентра ДГУ. | Соответствует Не соответствует
5.11.15 | Все оборудование, применяемое в системе электроснабжения должно иметь действующие гарантийные письма от производителей, о соответствии оборудования режиму работы по Tier III Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
5.11.16 | Все основное оборудование, которое может быть подвержено внешнему воздействию, должно быть спроектировано с учетом температурных значение по ближайшему ASHRAE к месторасположению ЦОД, быть устойчивым к сильному ультрафиолетовому облучению и обеспечить период работоспособности не менее 10 лет. | Соответствует Не соответствует
5.11.17 | Исполнитель должен предусмотреть готовность дизель-генераторных установок к быстрому старту (подогрев масла, топлива и иных узлов и агрегатов установки). | Соответствует Не соответствует
5.11.18 | ДГУ должны быть оснащены системой дистанционного мониторинга и управления режима работы и технологических параметров с поддержкой SNMP протокола и возможностью подключения к АСДУ. | Соответствует Не соответствует
5.11.19 | Минимальный набор параметров, контролируемых АСДУ в части ДГУ: - температура воздуха в контейнере ДГУ; - состояние дверей (открыты/закрыты); - наработка моточасов; - уровень топлива; - режим работы (ручной / авто); - статус работы (в работе / выключен); - дата/время последнего запуска; - уровень/остаток и расход топлива; - температура масла в двигателе; - давление масла в двигателе; - температура охлаждающей жидкости; - уровень заряда АКБ; - состояние питания собственных нужд; - параметры вырабатываемой электроэнергии; - состояние системы пожаротушения (подозрение на пожар/тушение); - описание аварии; - регистрация событий. | Соответствует Не соответствует
5.12 | Система бесперебойного электропитания
На базе источников бесперебойного питания (ИБП)
5.12.1 | СБЭ строится на базе источников бесперебойного питания (ИБП). ИТ оборудование и система технологического кондиционирования ЦОД должны быть обеспечены питанием от ИБП переменного тока 400В 50 Гц. Питание ИТ нагрузки и системы технологического кондиционирования предусматривается по 2-х лучевой/плечевой схеме. Для ЦОД предусмотреть установку двух ИБП для обеспечения питания нагрузки по схеме резервирования 2N (система + система) | Соответствует Не соответствует
5.12.2 | Расчетная мощность ИБП определяется детальным проектированием, каждый ИБП в случае модульной конструкции должен иметь отказоустойчивость N+1 по модулям с возможностью замены любых модулей без отключения нагрузки. | Соответствует Не соответствует
5.12.3 | Производитель систем ИБП должен быть из списка лидеров рынка, описанных в отчетах: - “UPS Hardware Market Analysis – 2024” (OMDIA https://www.informa.com/); - “Uninterrupted Power System (UPS) Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (<10 kVA, 10-100 kVA, 100-500 kVA, and >500 kVA), By Application (Data Center, Telecommunication Industry, Medical Industry, Manufacturing Industry, Transportation Industry, Electric Power Industry, and Others), Regional Insights and Forecast To 2032” (https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/uninterrupted-power-system-ups-market-112260). | Соответствует Не соответствует
На базе источников бесперебойного питания постоянного тока (-48В)
5.12.4 | СБЭ постоянного тока строится на базе источников питания постоянного тока (-48В). Питание телекоммуникационное оборудования предусматривается по 2-лучевой/плечевой схеме, проектом необходимо предусмотреть установку двух систем питания постоянного тока для обеспечения питания нагрузки по схеме резервирования 2N (система + система). | Соответствует Не соответствует
5.12.5 | Расчётную мощность систем питания постоянного тока следует рассчитать и определить проектом. | Соответствует Не соответствует
5.13 | Система заземления и молниезащиты
5.13.1 | Проектные решения по размещению заземления должны быть выполнены на актуальном на момент выполнения работ ген. плана с внутриплощадочными сетями и геологическими изысканиями (анализ грунта на глубине до 6м). | Соответствует Не соответствует
5.13.2 | На объекте должны быть предусмотрены системы технологического заземления, молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений с целью ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах электроустановки. | Соответствует Не соответствует
5.13.3 | Система молниезащиты должна обеспечивать защиту для всех объектов находящихся в периметре ЦОД (в том числе автомобильная парковка, складские помещения, и т. д.). | Соответствует Не соответствует
5.13.4 | Выполнить уравнение потенциалов с защитным заземлением здания. | Соответствует Не соответствует
5.13.5 | Система заземляющих проводников, шин заземления отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД, заземляющие контакты ИТ/Телеком-оборудования должны подключаться к единой точке заземления. | Соответствует Не соответствует
5.13.6 | Все металлические части и конструкции серверной должны быть заземлены. Каждый шкаф (стойка) с оборудованием заземляется отдельным проводником. | Соответствует Не соответствует
5.13.7 | Система заземления ЦОД должна быть напрямую постоянно соединена с оборудованием распределения питания, к которому относятся все распределительные устройства, генераторы, трансформаторы и другое оборудование, относящиеся к данному ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.13.8 | Шины заземления должны быть доступны для подключения и визуального осмотра. | Соответствует Не соответствует
5.13.9 | Все заземляющие проводники должны быть легко узнаваемыми на фоне других (использовать желто-зеленый цвет). | Соответствует Не соответствует
5.13.10 | Подключаемые заземляющие проводники должны иметь маркировку. | Соответствует Не соответствует
5.13.11 | Систему заземления ИТ соединить с общей системой заземления ЦОД в единой точке ГЗШ. | Соответствует Не соответствует
5.13.12 | В помещениях СЭ установить главные шины заземления (ГЗШ). | Соответствует Не соответствует
5.13.13 | Обеспечить возможность присоединения к ГРШ с помощью болтовых соединений заземляющих проводников от корпусов щитовых сборок и щитков, металлических конструкций стеллажей (при необходимости), металлических лотковых систем и металлических труб, металлических частей систем вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, технологического фальшпола. | Соответствует Не соответствует
5.13.14 | Присоединение стоек систем заземления предусматривать медными изолированными проводами. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. | Соответствует Не соответствует
5.13.15 | Предусмотреть комплексную систему защиты от импульсных перенапряжений с установкой УЗИП на различных ступенях системы электроснабжения для ЦОД. | Соответствует Не соответствует
5.13.16 | Применить ограничители перенапряжений с возможностью передачи информации о срабатывании в систему АСДУ КЦО. | Соответствует Не соответствует
6 | Требования к Системе технологического кондиционирования
6.1 | Общие требования к Системе технологического кондиционирования
6.1.1 | Целями создания системы технологического кондиционирования (СТК) являются: - организация отвода тепла от технологического оборудования помещений машинного зала, технологических помещений с размещением ИБП и аккумуляторных батарей; - подача охлажденного воздуха в пространство этих помещений с целью его дальнейшей доставки в оборудование, требующее охлаждения; - обеспечение регулирования и поддержания необходимых температурно-влажностных параметров в заданных параметрах в машинном зале ЦОД; - обеспечение круглосуточного и круглогодичного режима функционирования СТК для обеспечения необходимого уровня надежности ИТС ЦОД в целом. | Соответствует Не соответствует
6.1.2 | При проектировании СТК должно быть предусмотрено резервирование N+2 для каждой самостоятельной системы холодных/горячих коридоров, и 2N (где N=1) для охлаждения помещений ИБП и АКБ в соответствии с требованиями для уровня Tier III по классификации Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
6.1.3 | Система кондиционирования машинного зала ЦОД должна обеспечивать следующие параметры окружающей среды в машинном зале, измеренные по центру холодных коридоров на высоте 1,5 м от уровня пола или фальшпола если таковой применяется (см. требования п. G.6.1.1 стандарта TIA942-2): - температура от 18 °С до 27 °С; - точки нормальной настройки – 25 °С; - точность поддержания температуры ±2 °С; - относительная влажность от 25% до 75%; - точки нормальной настройки – 45% относительной влажности; - точность поддержания относительной влажности ±5%; - максимальная скорость изменения температуры в машинных залах не должна превышать ±5 °С в час; - скорость изменения влажности – не более 10% в час. | Соответствует Не соответствует
6.1.4 | Система кондиционирования помещений с размещением ИБП и аккумуляторных батарей должна обеспечивать оптимальную работу оборудования в соответствии с рекомендациями производителей соответствующего оборудования | Соответствует Не соответствует
6.1.5 | Элементы СТК должны быть подключены к общей системе диспетчеризации АСДУ. | Соответствует Не соответствует
6.2 | Требования к основному оборудованию СТК
6.2.1 | Производитель систем кондиционирования должен быть из списка лидеров рынка, описанных в отчетах: - Precision Air Conditioner Market Global Size, Growth 2024”; - Industrial Cabinet Air Conditioner Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (Air Cooling, & Water Cooling), By Application (Power and Energy, Telecom, Automotive, Transportation, Food and Beverage, Machine Tool, & Others), Regional Forecast To 2032 (https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/industrial-cabinet-air-conditioner-market-107207). | Соответствует Не соответствует
6.2.2 | Технологическое кондиционирование построено на основе фреоновой системы из межрядных внутренних блоков с фрикулингом где в качестве холодоносителя используют хладагент. | Соответствует Не соответствует
6.2.3 | Система кондиционирования должна быть рассчитана на полную нагрузку ИТ/телеком оборудования, тепловое излучение электрического оборудования (тепловыделение шинопроводов, кабельной инфраструктуры, насосов и т. д.) а также тепловыделение от обслуживающего персонала. | Соответствует Не соответствует
6.2.4 | Система кондиционирования должна пройти испытание при установке тепловых пушек, мощность которых равна расчетной мощности потребления каждой серверной комнаты и общего тепловыделения ЦОД. Тепловые пушки предоставляются Исполнителем во время предварительных и сертификационных испытаний. | Соответствует Не соответствует
6.2.5 | Требуемую холодопроизводительность уточнить проектом, исходя из расчетной мощности серверных стоек и применяемого оборудования инженерных систем. | Соответствует Не соответствует
6.2.6 | Построение системы кондиционирования на основе CFD моделирования тепловых потоков, включая моделирование выхода из строя любого кондиционера и иные аварийные ситуации системы кондиционирования. | Соответствует Не соответствует
6.2.7 | Потребность в воде для обеспечения увлажнителей рассчитать исходя из наихудшего варианта. | Соответствует Не соответствует
6.2.8 | Прецизионные кондиционеры должны быть оснащены инверторами для обеспечения плавного пуска во избежание пусковых токов и перегрузки системы электроснабжения. | Соответствует Не соответствует
6.2.9 | Трубопроводы и другие компоненты системы холодоснабжения, расположенные на открытых площадках, должны сохранять работоспособность при минимальной и максимальной температурах наружного воздуха определенных ASHRAE Handbook — Fundamentals. В качестве расчетной температуры по влажному термометру должно приниматься значение Extreme Max WB (WB), а в качестве расчетной температуры по сухому термометру Extreme Max Dry Bulb (DB) — значение за 20 лет «n=20» Помимо этого, система должна сохранять полную работоспособность при экстремально низкой температура по сухому термометру для значения n=20 лет. | Соответствует Не соответствует
6.2.10 | Если конструкция серверных помещений не предусматривает фальш-полов то фреонопроводы системы холодоснабжения должны прокладываться по потолку, а компоненты подачи воды и генерации пара для подсистемы пароувлажнения не должны размещаться в серверных, электрощитовых и ИБП помещениях. | Соответствует Не соответствует
6.2.11 | Трубопроводы системы холодоснабжения должны быть оснащены необходимыми отсечными клапанами для возможности демонтажа любого кондиционера, подключенного к данному контуру, а так же демонтажа любого участка трубопровода без негативных последствий для работы технологического оборудования. | Соответствует Не соответствует
6.2.12 | Все фланцевые соединения элементов и компонентов трубопровода системы холодоснабжения должны обеспечить отсутствие утечек в данной системе. | Соответствует Не соответствует
6.2.13 | Трубопроводы системы холодоснабжения должны быть оснащены необходимыми устройствами для автоматического регулирования и поддержания необходимых давления и расхода хладогента в системе для надлежащей работы каждого кондиционера. | Соответствует Не соответствует
6.2.14 | Для трубопроводов системы холодоснабжения необходимо провести гидравлический расчет и обеспечить запас прочности на возможные гидроудары. | Соответствует Не соответствует
6.2.15 | Все критичные системы кондиционирования (модули управления, вентили, клапаны, и иное должны быть подключены к системе СГЭ. | Соответствует Не соответствует
6.2.16 | Проект должен учитывать долгосрочную службу эксплуатации систем распределения. Трубы не должны быть подвержены коррозии в гарантийный период 10 лет. | Соответствует Не соответствует
6.2.17 | Направление воздушного потока от внутренних блоков системы кондиционирования - горизонтально внутрь холодного коридора. | Соответствует Не соответствует
6.2.18 | Внутренние блоки системы кондиционирования должны монтироваться на собственные разгрузочные рамы с обязательной заделкой щелей прилегающих к системе фальшпола если таковые применялись. | Соответствует Не соответствует
6.2.19 | Подфальшпольное пространство, если таковое применяется, должно иметь дренажные каналы и герметичные трапы для отвода жидкостей. | Соответствует Не соответствует
6.2.20 | Система кондиционирования должна быть подключена к системе АСДУ по протоколу SNMP. | Соответствует Не соответствует
7 | Требования к Системе вентиляции, газо-дымоудаления, комфортного кондиционирование и отопления
7.1 | Система приточно-вытяжной вентиляции
7.1.1 | Система технологической вентиляции предназначена для снабжения технологических помещений ЦОД свежим приточным воздухом с заданными температурно-влажностными параметрами и удаления отработанного загрязненного воздуха, который может содержать вредные для здоровья людей и функционирования оборудования частицы, влагу, дым, запахи и т.д. | Соответствует Не соответствует
7.1.2 | В технологических помещениях ЦОД предусмотреть систему вентиляции, состоящую из приточных и вытяжных установок, воздуховодов, распределительных и регулирующих устройств. | Соответствует Не соответствует
7.1.3 | Система технологической вентиляции должна быть оборудована датчиками раннего обнаружения пожара АСРОП для идентификации: - задымления поступающего свежего воздуха в целях недопущения ложного сигнала системе пожаротушения; - задымления отработанного воздуха для повышения бдительности систем пожарной сигнализации и пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
7.1.4 | Для каждого ЦОД предусмотреть независимую систему приточно-вытяжной вентиляции желательно с размещением в выделенном помещении. | Соответствует Не соответствует
7.1.5 | Оборудование системы технологической вентиляции установить на кровле или наружной стене ЦОД. | Соответствует Не соответствует
7.1.6 | Система технологической вентиляции должна иметь как минимум два режима работы, основным источником срабатывания приточной вентиляции являются внешние датчики углекислого газа, установленные в каждом из помещений ЦОД, и должны обеспечивать не менее чем двукратный воздухообмен в час в машинных залах и технических помещениях в максимальной производительности, дополнительно обеспечивая избыточное давление воздуха по отношению к смежным помещениям в размере 1,5 мм вод. ст. в машинном зале. | Соответствует Не соответствует
7.1.7 | Система технологической вентиляции должна быть оборудована комплексом фильтрации приточного воздуха способным отфильтровать внешнее загрязнение от дыма и пыли, с учетом рекомендуемых значений частиц PM2.5 указанных в основных характеристиках ЦОД. | Соответствует Не соответствует
7.1.8 | Система технологической вентиляции должна быть оборудована системой охлаждения и осушения приточного воздуха до +24 °С, с максимальным уровнем относительной влажности на выходе системы не более 60%. | Соответствует Не соответствует
7.1.9 | Подготовленный в приточной установке наружный воздух с заданными параметрами подается в помещения, обеспечивая поддержание уровня углекислого газа и давления. | Соответствует Не соответствует
7.1.10 | В состав приточной вентиляционной установки должны входить: - клапан наружного воздуха с электроприводом, электроподогревом и датчиками температуры; - карманные фильтры класса G4 и F7 с датчиками перепада давления; - электрокалорифер датчиками температуры; - воздухоохладитель (DX тип, компрессорно конденсаторный блок) с датчиками температуры; - центробежный прямоприводный вентилятор с датчиками перепада давления; - комплект гибких вставок; - шумоглушитель; - система автоматики с локальным программируемым контроллером, коммуникационной платой ModBus или SNMP, сигнализацией засорения фильтров, комплектом датчиков и т.п. | Соответствует Не соответствует
7.1.11 | В штатном режиме вытяжная установка должна работать в паре с приточной установкой таким образом, чтобы поддерживать избыточное давление воздуха в размере 1,5 мм вод. ст. в машинном зале по отношению к смежным помещениям. | Соответствует Не соответствует
7.1.12 | Система автоматики приточных и вытяжных установок должны включать в себя все необходимые устройства управления, аварийной сигнализации и защиты. | Соответствует Не соответствует
7.1.13 | На воздуховодах необходимо установить огнезадерживающие пожарные клапана (нормально открытые) с электромеханическими приводами в местах пересечения противопожарных стен и перегородок. | Соответствует Не соответствует
7.1.14 | При обнаружении пожара все противопожарные клапаны систем вентиляции должны закрываться, вентиляционные установки выключаться. | Соответствует Не соответствует
7.2 | Система газо-дымоудаления
7.2.1 | Система газо-дымоудаления необходима для удаления продуктов горения и/или срабатыванияа системы газового пожаротушения из защищаемых помещений (машинных залов, помещений ИБП, помещений аккумуляторных батарей, электрощитовых). | Соответствует Не соответствует
7.2.2 | В случае если нормативные требования Республики Узбекистан требуют применения принудительной системы газо-дымоудаления она должна быть рассчитана на четырёхкратный (определяется проектом) воздухообмен и осуществляющую воздухозабор из верхних и нижних частей помещений подлежащих дымо-газоудалению. | Соответствует Не соответствует
7.2.3 | Допускается применять мобильные установки газо-дымоудаления. | Соответствует Не соответствует
7.2.4 | Необходимость системы дымоудаления на путях эвакуации определить проектом. | Соответствует Не соответствует
7.3 | Система комфортного кондиционирования
7.3.1 | Система комфортного кондиционирования предназначена для поддержания параметров микроклимата в помещениях АБМ. | Соответствует Не соответствует
7.3.2 | Точное количество кондиционеров определить проектом. | Соответствует Не соответствует
7.3.3 | Фреоновые контуры внутренних и наружных блоков сплит-систем объединить посредством медных трубопроводов с теплоизоляцией. | Соответствует Не соответствует
7.3.4 | Дренажный трубопровод самотеком (с уклоном) вывести в канализацию. | Соответствует Не соответствует
7.3.5 | Электропитание системы комфортного кондиционирования выполнить по 1-й категории надежности, от отдельной группы силового щита. | Соответствует Не соответствует
7.3.6 | Предпочтение отдавать мультизональной системе кондиционирования. | Соответствует Не соответствует
7.4 | Система комфортного кондиционирования
7.4.1 | Оборудование ЦОД является источником значительного тепловыделения. | Соответствует Не соответствует
7.4.2 | При низкой загрузке ЦОД применять электрические воздушные нагреватели, подключаемые вместо неиспользуемой ИТ/Телеком-нагрузки или электроконвекторы. | Соответствует Не соответствует
7.4.3 | Для входящих трубопроводов и технологических входных отверстий запроектировать систему электрического подогрева для исключения возможности промерзания. | Соответствует Не соответствует
7.4.4 | Для офисных и вспомогательных помещений применить электрические калориферы. | Соответствует Не соответствует
8 | Требования к Системе водоснабжения и водоотведения
8.1 | Общие требования
8.1.1 | Система водоснабжения предназначена для обеспечения потребителей ЦОД необходимым объемом и качеством воды с требуемыми параметрами, а именно: - водоснабжение для увлажнителей прецизионных кондиционеров машинного зала ЦОД; - водоснабжение для нужд хоз. питьевого водоснабжения (кухни, комнаты приема пищи, санитарные узлы, душевые; - водоснабжение для нужд пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
8.1.2 | Для учета потребляемой воды установить счетчики холодной воды с возможностью дистанционного снятия показаний. | Соответствует Не соответствует
8.1.3 | Электропитание системы водоснабжения и канализации должно осуществляться по 1-й категории надежности, от отдельной группы силового щита. | Соответствует Не соответствует
8.2 | Наружные сети
8.2.1 | ПКД предусмотреть возможность подключения к внешней системе водоснабжения если участок обладает такой возможностью. | Соответствует Не соответствует
8.2.2 | Если участок не обладает возможностями подключения к внешним источникам воды, то предусмотреть емкость для обеспечения. | Соответствует Не соответствует
8.2.3 | Для учета потребляемой воды установить счетчики холодной воды с возможностью дистанционного снятия показаний. Предусмотреть систему мониторинга состояния насосов, давления в системе. Обеспечить передачу информации в АСДУ. | Соответствует Не соответствует
8.2.4 | Предусмотреть необходимую запорную арматуру, устройства фильтрации и измерительные устройства. | Соответствует Не соответствует
8.2.5 | Расчёт и конструирование наружных систем водоснабжения и канализации выполнить в соответствии с: - КМК 2.04.02-97 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; - КМК 2.04.03.-97 "Канализация. Наружные сети и сооружения". | Соответствует Не соответствует
8.3 | Внутренние сети
8.3.1 | Расчёт и конструирование внутренних систем водоснабжения и канализации выполнить в соответствии с КМК 2.04.01-98 "Внутренний водопровод и канализация зданий". | Соответствует Не соответствует
8.3.2 | Холодное водоснабжение принять – хозпитьевым. Хозпитьевую систему принять тупиковой для подачи воды к санитарным приборам здания. | Соответствует Не соответствует
8.3.3 | Прокладка трубопроводов определяется проектом. | Соответствует Не соответствует
8.3.4 | Горячее водоснабжение бытовых нужд обеспечить электрическими водонагревателями с объемом бака, соответствующим комфортному использованию максимального количества персонала, одномоментно присутствующему на ЦОД. | Соответствует Не соответствует
8.4 | Противопожарное водоснабжение
8.4.1 | Противопожарный водопровод состоит из: - заглубленных пожарных резервуаров в строительном исполнении, объем емкости определить проектом; - водопроводной сети и заглубленной повысительной насосной станции пожаротушения в строительном исполнении для обеспечения потребного напора на нужды пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
8.4.2 | Предусмотреть колодец из сборных железобетонных элементов с подведенными двумя патрубками от каждой из емкостей для подключения пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от дороги. | Соответствует Не соответствует
8.4.3 | В колодце расположить необходимые фасонные элементы, запорную арматуру. | Соответствует Не соответствует
8.4.4 | Насосную станцию пожаротушения расположить в непосредственной близости от противопожарных резервуаров, в насосной установить повысительные насосы, жокей насос, узлы управления спринклерной установкой и сопутствующее оборудование. | Соответствует Не соответствует
8.4.5 | Забор воды на противопожарные нужды осуществлять из проектируемых заглубленных пожарных резервуаров в строительном исполнении (объем определить проектом). | Соответствует Не соответствует
8.4.6 | Повысительные насосы установить под залив и подобрать на основании расхода на пожаротушение и потребного напора. | Соответствует Не соответствует
8.4.7 | На случай подтопления в насосной станции предусмотреть приямок с дренажным насосом. | Соответствует Не соответствует
8.4.8 | Шкаф управления насосной предусмотреть с возможностью подключения в систему мониторинга; | Соответствует Не соответствует
8.4.9 | На сети хозпитьевого-производственного водопровода предусмотреть камеры и колодцы из сборных железо-бетонных элементов. | Соответствует Не соответствует
8.4.10 | В камерах и колодцах установить необходимые фасонные части и запорную арматура. | Соответствует Не соответствует
8.4.11 | Способ прокладки трубопроводов технологического водоснабжения определить проектом. Предусмотреть мероприятия от заморозки системы. | Соответствует Не соответствует
8.5 | Требования к подсистеме водоотведения
8.5.1 | Для ЦОД предусмотреть водоотведение: - хозяйственно-бытовое (К1); - ливневое (К2). | Соответствует Не соответствует
8.5.2 | Объем утилизируемых отходов для расчета системы канализации определить проектом. | Соответствует Не соответствует
8.5.3 | Система К1 самотечная. Сточные воды отводятся во внутриплощадочную сеть канализации и далее на очистные сооружения сточных вод (локальная станция биологической очистки сточных вод). | Соответствует Не соответствует
8.5.4 | Очищенную воду после септика отводить на грунт или вывозить ассенизатором. Необходимость создания поля фильтрации определить проектом. | Соответствует Не соответствует
8.5.5 | Система К2 должна отводить ливневые воды с крыш/кровель, проездов и парковки на рельеф за пределы участка. | Соответствует Не соответствует
9 | Требования к Структурированной кабельной сети
9.1 | Структурированные кабельные сети (СКС)
9.1.1 | Структурированная кабельная система предназначена для формирования единой среды передачи информационных систем центра обработки данных. | Соответствует Не соответствует
9.1.2 | СКС должна состоять из четырех параллельных физически непересекающихся подсистем, предназначенных для: - систем общего доступа; - систем АСДУ; - систем безопасности; - систем передачи данных серверных помещений (потребность определяется проектом). | Соответствует Не соответствует
9.1.3 | Все компоненты СКС (кабель и кроссовое оборудование) для полной совместимости между собой должны быть произведены одним производителем. | Соответствует Не соответствует
9.1.4 | В проекте использовать следующие категории СКС: - медная СКС для подключения активного сетевого оборудования рабочих мест операторов и смежных систем (WiFi AP, принтзоны, системы визуальных событий) – категория не ниже S/FTP кат.6A 4х2х23AWG (определяется проектом); - медная СКС для АСДУ, систем безопасности не ниже CAT6 UTP - оптическая СКС – категория не ниже OM4 и OS2 (одномодовые и мультимодовые волокна). | Соответствует Не соответствует
9.1.5 | Система кабельной канализации раздела СКС должна обеспечивать возможность прокладки взаимно резервируемых кабелей СКС между ИТ стойками в серверном помещении, помещениях провайдеров и в помещениях ввода телекоммуникаций по разным маршрутам. | Соответствует Не соответствует
9.1.6 | Структурированная Кабельная Система должна соответствовать категории TIA6 / класс ANSI E по стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B.2. | Соответствует Не соответствует
9.1.7 | Структурированная Кабельная Система должна быть сертифицирована на системную гарантию от производителя и кабельной системы. | Соответствует Не соответствует
9.1.8 | СКС должна обеспечивать коммутацию: - между любыми стойками в пределах ЦОД, в каждом серверном шкафу один ODF высотой 1RU с 24 Duplex портами Multimode и 24 Duplex порта Single Mode, СКС сводится в телекоммуникационную стойку (расположение согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования); - между двумя телекоммуникационными стойками в пределах одного ЦОД, с 96 Duplex портами Multimode и 48 Duplex порта Single Mode (расположение согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования); - между двумя телекоммуникационными стойками двух ЦОД обеспечивая связность не менее 192 Duplex портами Multimode OM4, и 96 Duplex портов Single Mode OS2. (расположение согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования); - от внешних магистральных каналов связи в выделенную кроссовую стойку. | Соответствует Не соответствует
9.1.9 | Система оптической СКС должна быть построена на претерминированные решениях. | Соответствует Не соответствует
9.1.10 | Оптическая СКС должна иметь тип разъема – LC. | Соответствует Не соответствует
9.1.11 | СКС должна состоять из 2-х полностью независимых систем (двухлучевая система): «А» и «В». | Соответствует Не соответствует
9.1.12 | Наполняемость кабельных лотков СКС должна учитывать возможность замены проложенных кабелей. | Соответствует Не соответствует
9.1.13 | Допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов. | Соответствует Не соответствует
9.1.14 | Иметь возможность развития путем применения новых сетевых технологий, подключения дополнительных сетевых ресурсов. | Соответствует Не соответствует
9.1.15 | Быть совместимой с различными видами коммуникационного оборудования. | Соответствует Не соответствует
9.1.16 | Патч-корды UTP 6A и OM4/OS2. | Соответствует Не соответствует
9.1.17 | Аксессуары для СКС. | Соответствует Не соответствует
9.1.18 | Длина любой медной соединительной линии не должна превышать 90м. | Соответствует Не соответствует
9.1.19 | В соответствии с требованиями и рекомендациями стандарта TIA-942 и нормативных документов, СКС должна обеспечивать: - круглосуточную, круглогодичную эксплуатацию в течение гарантийного срока; - идентификацию кабелей, коммутационных шнуров, кроссовых панелей и других элементов СКС по соответствующей маркировке, выполненной в соответствии с вышеуказанными стандартами. | Соответствует Не соответствует
9.1.20 | Организовать рабочие места операторов ЦОД, а также подключение технических средств мониторинга к СКС объекта. Тип и количество подключений определить на этапе проектирования. | Соответствует Не соответствует
9.2 | Требования к подсистеме кабель-менеджмента
9.2.1 | Для упрощения и ускорения прокладки телекоммуникационных и силовых кабелей между активным оборудованием ЦОД, системой электропитания, элементами системы кондиционирования, системы мониторинга факторов окружающей среды, необходимо предусмотреть кабельные лотки, монтируемые под потолком над серверными стойками. | Соответствует Не соответствует
9.2.2 | Телекоммуникационные и силовые кабели должны прокладываться в различных лотках для недопущения наводки и по возможности иметь минимум пересечений, а там, где это неизбежно - выполнить пересечение под прямым углом. Кабельные лотки для телекоммуникационных кабелей и силовых кабелей должны быть выполнены на разных высотах относительно строительного пола. | Соответствует Не соответствует
9.2.3 | Система кабельных лотков должна состоять из сетчатых, для кабелей UTP, и композитных или пластиковых, для оптических патч-кордов, лотков. | Соответствует Не соответствует
9.2.4 | Лотки должны быть расположены над серверными шкафами в два яруса – снизу сетчатый, сверху пластиковый. Расстояние между лотками не менее 200мм, над уровнем шкафа – не менее 300мм. | Соответствует Не соответствует
9.2.5 | Пластиковые лотки должны разделяться на магистральные (повышенной емкости) и продольные (меньшего объема) проходящими над серверными рядами. | Соответствует Не соответствует
9.2.6 | Пластиковые лотки должны быть укомплектованы индивидуальными спусками на каждую стойку. Емкость отвода должна соответствовать емкости продольного лотка. | Соответствует Не соответствует
9.2.7 | Отвод должен обеспечить допустимый радиус изгиба оптического волокна OM4/OS2; | Соответствует Не соответствует
9.2.8 | Необходимо при проектировании и монтаже для лотков применять штатные ответвления, аксессуары, крышки, полки и другие элементы для достижения максимальных преимуществ, предоставляемых кабельными лотками выбранного производителя. | Соответствует Не соответствует
9.2.9 | Крышка лотка должна крепиться к лотку или иметь откидной механизм. | Соответствует Не соответствует
9.2.10 | Кабеленесущая система должна обеспечивать простоту идентификации кабелей в лотке для сокращения времени выполнения работ линейным персоналом службы эксплуатации Заказчика. | Соответствует Не соответствует
9.2.11 | Для резервирования СКС предусмотреть две независимые кабельные трассы от телекоммуникационной комнаты до серверных помещений, как для оптических так и медных кабелей, которые должны сводиться в двух независимых телекоммуникационных кроссовых. | Соответствует Не соответствует
9.2.12 | Маршруты прокладки кабелей систем А и Б должны быть разнесены в пространстве (определяется проектом). | Соответствует Не соответствует
9.2.13 | Все кабели должны иметь негорючую, изоляцию с низким дымовыделением. | Соответствует Не соответствует
9.2.14 | Оптическая СКС должна быть организована на кабеле Single-mode (SM) 9/125 мкм OS-2 и ОМ4, расположение патчпанелей согласовывается с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
9.2.15 | Количество и оптических волокон в пределах каждой серверной комнаты определяется с Заказчиком не технической сессии. | Соответствует Не соответствует
9.2.16 | Для подключения оборудования вне телекоммуникационных шкафов (сетевые камеры, датчики пожарной сигнализации, датчики системы мониторинга и т.д.) металлические гофрированные трубы со всеми имеющимися элементами креплений и ответвлений. | Соответствует Не соответствует
9.2.17 | Предусмотреть разводку СКС в помещении ЦОД и АБМ для обеспечения системы беспроводной связи WiFi. | Соответствует Не соответствует
10 | Требования к Системе связи и контроля доступа
10.1 | Общие требования
10.1.1 | Система контроля и управления доступом предназначена для контроля и обеспечения санкционированного доступа людей в помещения Объекта, в соответствии с установленным на Объекте режимом. | Соответствует Не соответствует
10.1.2 | Система должна базироваться на распределенной IP-технологии. | Соответствует Не соответствует
10.1.3 | Месторасположение точек доступа определить проектом, с учетом требований Заказчика к беспроводному покрытию. | Соответствует Не соответствует
10.1.4 | Обеспечить проектирование и прокладку и СКС для систем мобильной связи внутри ЦОД. | Соответствует Не соответствует
10.1.5 | Проектом предусмотреть систему гражданской радиосвязи (на нелицензионных частотах) на всем периметре объекта. Требования согласовываются на стадии проектирования. | Соответствует Не соответствует
10.1.6 | При отсутствии связи с центральным сервером контроллер должен обеспечивать контроль доступа в полном объеме и хранение журнала событий до восстановления связи. Система СКУД должна быть сопряжена с системой пожарной сигнализации для соблюдения требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. | Соответствует Не соответствует
10.1.7 | СКУД должна поддерживать различные типы идентификаторов и считывателей, включая биометрические. | Соответствует Не соответствует
10.1.8 | Защищаемые системой контроля доступа помещения оборудовать изнутри кнопкой аварийной разблокировки (с отображением соответствующего сигнала на АРМ оператора). | Соответствует Не соответствует
10.1.9 | Глубина хранения данных - не менее 1 года. | Соответствует Не соответствует
10.1.10 | В состав оборудования системы СКУД должны входить: - электромагнитные замки дверей; - считыватели СКУД; - компоненты Face-ID; - контроллеры СКУД; - карты доступа; - ПО управления и мониторинга; - доводчики (в соответствии с параметрами дверей); - датчики состояния дверей; - кнопки “ВЫХОД”; - блоки питания оборудования. | Соответствует Не соответствует
10.1.11 | СКУД должна соответствовать: - 3-ему классу универсальных систем; - 5-ому классу устойчивости от разрушающих несанкционированных воздействий на автоматические тамбуры и двери точек доступа по следующим показателям: - защищенность от взлома одиночными ударами; - защищенность от взлома набором инструмента. | Соответствует Не соответствует
10.1.12 | Предусмотреть установку оборудования с учетом температурных особенностей эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
10.1.13 | Контроллеры СКУД должны поддерживать трехфакторную идентификацию: - биометрические данные (отпечатки пальцев и/или распознавание лиц - Face-ID); - магнитная карта доступа; - парольная защита (клавиатура). | Соответствует Не соответствует
10.1.14 | Точный состав оборудования определить проектом с учетом технологических требований. | Соответствует Не соответствует
10.1.15 | Режим работы оборудования 24/7. | Соответствует Не соответствует
10.1.16 | Бесперебойная работа оборудования СКУД в точках прохода от резервного источника питания должна обеспечиваться не менее 8 часов. | Соответствует Не соответствует
10.1.17 | Все входы во все помещения Объекта оборудовать электромагнитными замками и считывателями. Оборудование СКУД должно быть подключено к ИБП. При пропадании питания замок должен иметь функцию ручной разблокировки изнутри помещения. | Соответствует Не соответствует
10.1.18 | Система СКУД должна иметь полную интеграцию с системой управления пожаротушением, и быть ее ведомым элементом | Соответствует Не соответствует
10.2 | Функциональные требования СКУД
10.2.1 | Система контроля доступа должна позволять разграничить доступ: - по объекту: доступ владельцам карт разрешается только в определенные помещения предприятия; - по времени: доступ в каждое из помещений разрешается по определенному временному графику. | Соответствует Не соответствует
10.2.2 | Доступ сотрудников в зоны и выделенные помещения осуществить согласно разграничению прав доступа. В целях оптимизации СКУД пропускная система должна предусматривать несколько категорий пропусков (карт доступа), исключающих проход сотрудников Заказчика на участки, в здания и помещения, посещение которых не предусмотрено их служебными обязанностями. Права доступа (разрешенные зоны доступа и временные интервалы) устанавливаются администратором СКУД. | Соответствует Не соответствует
10.2.3 | Стандартная точка прохода должна быть оборудована считывателем на вход, кнопкой на выход, электромагнитным замком, датчиком положения двери, устройством аварийной разблокировки, доводчиком. | Соответствует Не соответствует
10.2.4 | Кнопки должны иметь антидребезжащую конструкцию, и иметь конструктивное решения для эксплуатации не менее 10 лет. | Соответствует Не соответствует
10.2.5 | Система СКУД должна оповещать охрану о попытках несанкционированного входа в защищаемое помещение, а также иметь возможность отправлять команду на блокировку-разблокировку дверей в зависимости от ситуации и прописанного алгоритма действий. | Соответствует Не соответствует
10.2.6 | Сигналы, выводимые на посты наблюдения, предусматривают визуальное отображение и звуковое оповещение о всех действиях системы (потеря сигнала, тревога и т.д.). Состав и представление отображаемой информации уточняется на этапе проектирования по согласованию с заказчиком. | Соответствует Не соответствует
10.2.7 | Система СКУД должна иметь возможность сохранять историю событий, осуществлять контроль и выдачу информации о состоянии всех компонентов системы. | Соответствует Не соответствует
10.2.8 | Система СКУД должна быть совместима с системой видеонаблюдения на уровне программного обеспечения производителя систем. | Соответствует Не соответствует
10.2.9 | Система СКУД должна быть совместима на уровне автоматики (разблокировка дверей при пожаре) с АГПТ. | Соответствует Не соответствует
10.2.10 | Система СКУД должна интегрироваться в АСДУ по IP протоколу. | Соответствует Не соответствует
10.3 | Защищаемые зоны СКУД
10.3.1 | Системой контроля и управления доступом оснастить такие помещения здания ЦОД, как: машинные залы, электрощитовые, входы в коридоры ЦОД, складские помещения. Окончательный список помещений уточнить и согласовать с Заказчиком в процессе детального проектирования. Проектирование вести с учетом температурных особенностей эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
10.4 | Общие технические требования к оборудованию СКУД
10.4.1 | ТС СКУД должны быть снабжены встроенным устройством, обеспечивающим формирование извещения о попытке несанкционированного доступа к его органам управления и элементам коммутации путем вскрытия. | Соответствует Не соответствует
10.4.2 | Все электрические цепи, соединяющие СКУД между собой должны контролироваться так, чтобы при любом их нарушении (обрыве, коротком замыкании) СКУД обеспечивала формирование извещения о неисправности не позднее чем через 10 с после обнаружения указанных нарушений. | Соответствует Не соответствует
10.4.3 | Технические средства СКУД должны сохранять работоспособность при кратковременных и длительных прерываниях в сети переменного тока. | Соответствует Не соответствует
10.4.4 | Технические средства СКУД должны сохранять работоспособность при длительной эксплуатации в окружающей среде от -22 до + 60 градусов Цельсия. | Соответствует Не соответствует
10.4.5 | Электропитание СКУД должно осуществляться от источников постоянного тока напряжением 12 В с резервированием от АКБ соответствующей емкости. | Соответствует Не соответствует
10.4.6 | Электропитание должно соответствовать требованиям стандарта в диапазоне изменений напряжения от минус 15 % до плюс 10 % его номинального значения. Более широкий диапазон изменения напряжения устанавливается на конкретный тип ТС. | Соответствует Не соответствует
10.4.7 | Технические средства СКУД должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями. | Соответствует Не соответствует
10.4.8 | Средняя наработка на отказ СКУД на одну точку доступа (без учета УПУ) должна быть не менее 10000 ч. | Соответствует Не соответствует
10.4.9 | Режим работы СКУД круглосуточный. | Соответствует Не соответствует
10.4.10 | Средний срок службы СКУД устанавливается в технических условиях на конкретный тип ТС, но не менее 8 лет. | Соответствует Не соответствует
10.4.11 | Технические средства СКУД должны быть разрешены к применению на территории Республики Узбекистан и иметь сертификаты соответствия. | Соответствует Не соответствует
10.5 | Общие технические требования к оборудованию СКУД
10.5.1 | Контроллеры должны обеспечивать прием информации от считывателей, обработку информации и выработку сигналов управления на исполнительные устройства. | Соответствует Не соответствует
10.5.2 | Количество событий СКУД, сохраняемых в памяти контроллера без связи с сервером - не менее 7 000. | Соответствует Не соответствует
10.5.3 | Максимальное количество пользователей системы должно быть не менее 10000 человек. | Соответствует Не соответствует
10.5.4 | Обмен информацией между контроллерами должен выполняться по промышленному интерфейсу RS 485. | Соответствует Не соответствует
10.5.5 | Обмен информацией между контроллером и управляющим АРМ СКУД должен выполняться по интерфейсу Ethernet. | Соответствует Не соответствует
10.5.6 | Поддержка обмена информации между контроллером и считывателем путем трехфакторной аутентификации: - биометрические данные (отпечатки пальцев и/или распознавание лиц); - карта доступа; - парольная защита (клавиатура). | Соответствует Не соответствует
10.5.7 | Управление шлейфами сигнализации (взятии/снятие объекта под/с охрану). | Соответствует Не соответствует
10.5.8 | Обеспечение сохранения в энергонезависимой памяти идентификационных признаков. | Соответствует Не соответствует
10.5.9 | Самоконтроль и контроль исправности соединительной линии, шлейфов. Замыкание соединительных линий, шлейфов не должно вызывать открытие исполнительных устройств. | Соответствует Не соответствует
10.5.10 | Контроллер должен иметь световую индикацию. | Соответствует Не соответствует
10.5.11 | Регистрация событий должна осуществляться в энергонезависимой памяти контроллера. | Соответствует Не соответствует
10.5.12 | Количество и тип выходов управления внешними цепями устанавливается на конкретный тип контроллера. | Соответствует Не соответствует
10.5.13 | Специализированные входы для контроля открывания корпуса контроллера и состояния сетевого питания. | Соответствует Не соответствует
10.5.14 | Контроль состояния шлейфов системы. | Соответствует Не соответствует
10.5.15 | Возможность использования различных схем шлейфов: нормально разомкнутый, нормально замкнутый или с оконечными резисторами. Программируемые сопротивления оконечных резисторов. | Соответствует Не соответствует
10.5.16 | Установка индивидуального режима работы и доступа для каждой двери: закрыта или открыта, доступ по карте, паролю и по системным кодам карт. | Соответствует Не соответствует
10.5.17 | Настройка автономного режима для каждой двери: открыта, закрыта или доступ по двум картам. | Соответствует Не соответствует
10.5.18 | Назначение дат начала и окончания действия для каждой карты; | Соответствует Не соответствует
10.5.19 | Назначение не менее 32 уровней доступа для одной карты. Создание индивидуальных уровней доступа для каждой карты. | Соответствует Не соответствует
10.5.20 | Возможность выбора способа управления для каждого замка: открывание двери при подаче или отключении питания. | Соответствует Не соответствует
10.5.21 | Контроль повторного прохода (anti-passback). Возможность отключения anti-passback для определенной группы пользователей. Быстрое получение информации о местонахождении пользователя и дате/времени последнего предъявления карты, количества пользователей на территории «on board». | Соответствует Не соответствует
10.5.22 | Функции для шлейфов сигнализации: стандартный режим, задержка входа с фиксацией, задержка входа без фиксации и задержка выхода. | Соответствует Не соответствует
10.5.23 | Шифрование данных, передаваемых по компьютерной сети Ethernet. | Соответствует Не соответствует
10.5.24 | Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и должно быть указано в технических условиях на конкретный тип контроллера. | Соответствует Не соответствует
10.5.25 | Рабочий диапазон температур контроллера должен быть +5…+40 оС. | Соответствует Не соответствует
10.6 | Технические требования к считывателям СКУД
10.6.1 | Считыватели должны соответствовать требованиям и техническим условиям на конкретный тип контроллеров. | Соответствует Не соответствует
10.6.2 | Поддержка обмена информации между контроллером и считывателем путем трехфакторной аутентификации: - биометрические данные (отпечатки пальцев и/или распознавание лиц); - карта доступа; - парольная защита (клавиатура). | Соответствует Не соответствует
10.6.3 | Тип интерфейса считывателя и скорость передачи данных устанавливается в технических условиях на конкретный тип считывателя. | Соответствует Не соответствует
10.6.4 | Считыватель должен быть готов к работе как минимум с двумя типами карт (мультиформатность). | Соответствует Не соответствует
10.6.5 | Конструкция считывателя должна быть устойчива к проявлению вандализма. | Соответствует Не соответствует
10.6.6 | Считыватель должен иметь световое отображение, на разрешение или запрет прохода, сопровождаемое звуковым сигнализатором. | Соответствует Не соответствует
10.6.7 | Считыватель не должен вызывать открывание исполнительного устройства в случае взлома или вскрытия, а также при обрыве или коротком замыкании электрических цепей. | Соответствует Не соответствует
10.6.8 | Внешний вид, конструкция, надписи на считывателе не должны давать возможность раскрыть идентификационный признак. | Соответствует Не соответствует
10.6.9 | В процессе эксплуатации считыватели должны быть обслуживаемыми изделиями. | Соответствует Не соответствует
10.6.10 | Считыватель должен функционировать в расширенном температурном диапазоне – -22…+65 оС. | Соответствует Не соответствует
10.7 | Технические требования к исполнительным устройствам СКУД (электромагнитные замки/электромеханические защелки)
10.7.1 | Устройства исполнительные принимают команды управления с контроллеров и обеспечивают блокировку возможных путей несанкционированного проникновения через устройства заграждения (двери, ворота, турникеты, кабины прохода и т.п.) людей, имущества, транспорта в помещения, здания и на территорию объекта. | Соответствует Не соответствует
10.7.2 | Применяемые электромеханические, электромагнитные замки/защелки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
10.7.3 | Конструкция и защитные элементы замков должны обеспечивать устойчивость к взлому различными инструментами. | Соответствует Не соответствует
10.7.4 | Для защиты исполнительных устройств от механических ударов при закрытии двери необходимо использование доводчика. | Соответствует Не соответствует
10.7.5 | Тип защёлки должен быть «нормально-открытый». | Соответствует Не соответствует
10.8 | Технические требования к программному обеспечению СКУД
10.8.1 | ПО СКУД должно обеспечивать: - эргономичный экранный интерфейс с пользователем (оператором СКУД); - занесение кодов идентификаторов в память системы; - задание характеристик точек доступа; - установку временных интервалов доступа (окон времени);Установку уровней доступа для пользователей; - доступ по "правилу двух лиц"; - протоколирование текущих событий; - протоколирование тревожных событий; - ведение и поддержание баз данных; - регистрацию прохода через точки доступа в протоколе базы данных; - сохранение баз данных и системных параметров на резервном носителе; - сохранение баз данных и системных параметров при авариях и сбоях в системе; - приоритетный вывод информации о нарушениях; - установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.); - блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения; - управление работой исполнительных и преграждающих устройств в точках доступа по командам оператора. | Соответствует Не соответствует
10.8.2 | Программное обеспечение должно быть устойчиво к случайным и преднамеренным воздействиям следующего вида: - отключение питания аппаратных средств; - программный рестарт аппаратных средств; - аппаратный рестарт аппаратных средств; - случайное нажатие клавиш на клавиатуре; - случайный перебор пунктов меню программы. | Соответствует Не соответствует
10.8.3 | После указанных воздействий и перезапуске программы должна сохраняться работоспособность системы и сохранность установленных данных. Указанные воздействия не должны приводить к открыванию исполнительных и преграждающих устройств и изменению действующих кодов доступа. | Соответствует Не соответствует
10.8.4 | Мониторинг и управление с графических планов объектов. Быстрый переход к графическому плану при тревоге. | Соответствует Не соответствует
10.8.5 | Автоматическое отображение фотографий и информации при проходе. | Соответствует Не соответствует
10.8.6 | Установка времени доступа для владельцев карт. | Соответствует Не соответствует
10.8.7 | Установка времени работы оператора. Контроль за реакцией оператора и протоколирование их действий. | Соответствует Не соответствует
10.8.8 | Точные или множественные уровни доступа в системе. | Соответствует Не соответствует
10.8.9 | Определение времени и даты начала, окончания доступа для каждой карты. | Соответствует Не соответствует
10.8.10 | Автоматическое выполнение командных файлов, правил управления. | Соответствует Не соответствует
10.8.11 | Защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, к установке режимов и к информации. | Соответствует Не соответствует
10.8.12 | Работу в локальной сети контроллеров СКУД. | Соответствует Не соответствует
10.8.13 | Автоматический контроль исправности средств, входящих в систему, и линий передачи информации. | Соответствует Не соответствует
10.8.14 | Возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с пунктом централизованного управления. | Соответствует Не соответствует
10.8.15 | Возможность подключения дополнительных средств специального контроля, средств досмотра. | Соответствует Не соответствует
10.8.16 | Возможность интегрирования с системой охранного теленаблюдения на системном и аппаратном уровне. | Соответствует Не соответствует
10.8.17 | Возможность интегрирования СКУД на системном и аппаратном уровне на базе действующего программного обеспечения Honeywell Win Pak с возможностью управления и конфигурирования. | Соответствует Не соответствует
10.8.18 | Создание отчетов: - отчеты из протокола событий; - отчеты о действиях оператора; - отчеты о параметрах и изменении системы; - создание отчетов по расписанию; - учет рабочего времени; - отчет по идентификаторам системы; - экспорт данных в текстовые файлы. | Соответствует Не соответствует
10.9 | Технические требования к устройствам преграждающим СКУД (турникеты)
10.9.1 | Устройства преграждающие (УП) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан, и техническим условиям на конкретный тип. | Соответствует Не соответствует
10.9.2 | УП в закрытом состоянии должны обеспечивать физическое препятствие доступу в соответствии с классификацией ГОСТ Р 51241 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан, по виду перекрытия проема: - частичное перекрытие (полуростовые турникеты); - сплошное перекрытие проема (полноростовые турникеты). | Соответствует Не соответствует
10.9.3 | Средняя наработка на отказ при нормальных условиях эксплуатации должна быть не менее 100000 проходов/проездов. | Соответствует Не соответствует
10.9.4 | Конструкция и элементы УП должны выдерживать механическую нагрузку, величина которой устанавливается в технических условиях на конкретный тип УП. | Соответствует Не соответствует
10.9.5 | Рабочий режим УП – нормально закрытый. | Соответствует Не соответствует
10.9.6 | Передача информации на контроллер о конечном состоянии преграждающих конструкций (закрыт/открыт). | Соответствует Не соответствует
10.9.7 | Выполнение функции «антипаника». Возможность механического открывания в случае пропадания электропитания, возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Аварийная система открывания должна быть защищена от использования ее для несанкционированного проникновения. | Соответствует Не соответствует
10.9.8 | В режиме эвакуации турникеты на въездах автоматически открываются. Алгоритм эвакуации запускается в чрезвычайных ситуациях как автоматическом режиме, так и с пульта дежурного оператора. | Соответствует Не соответствует
10.9.9 | Дистанционное управление и/или ручное управление с выносного пульта. | Соответствует Не соответствует
10.9.10 | УП должны иметь световую индикацию «разрешение/запрет» прохода. | Соответствует Не соответствует
10.9.11 | Пропускная способность УП должна соответствовать требованиям к пропускной способности путей эвакуации. | Соответствует Не соответствует
10.9.12 | Конструкция УП должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к элементам регулировки и соединительным клеммным колодкам. | Соответствует Не соответствует
10.10 | Общие требования к системе управления движения автотранспортом
10.10.1 | Система управления движением автотранспорта (СУДА) является подсистемой СКУД и должна обеспечивать учитываемый, контролируемый и разграничиваемый проезд штатного и гостевого автомобильного транспорта на территорию автостоянки. | Соответствует Не соответствует
10.10.2 | В качестве средств управления движением автотранспорта должны использоваться шлагбаумы, информационные табло. | Соответствует Не соответствует
10.10.3 | В качестве парковочных пропусков должны применяться ключи-идентификаторы СКУД. | Соответствует Не соответствует
10.10.4 | Контроль и управление доступом для въезда/выезда на автостоянку, территорию объекта должны осуществляться средствами СКУД. | Соответствует Не соответствует
10.10.5 | Должна быть исключена возможность несанкционированного доступа к управлению СУДА. | Соответствует Не соответствует
10.10.6 | Средства ограничения проезда должны быть установлены в следующих точках: - на линии въезда/выезда на территорию объекта; - на линиях въезда/выезда на автостоянку объекта. | Соответствует Не соответствует
10.10.7 | При размещении шлагбаумов обеспечить невозможность объезда автомобилем опущенной стрелы шлагбаума. | Соответствует Не соответствует
10.10.8 | Средства ограничения проезда, должны быть оборудованы считывателями ключей идентификаторов с двух сторон. | Соответствует Не соответствует
10.10.9 | На путях движения автотранспорта и в зонах парковки предусмотреть информационные табло. На схеме размещения информационных табло указать зоны их видимости для водителей, содержание надписей. Текст должен быть коротким, однозначно понимаемым водителем движущегося автомобиля. Средства системы телевизионного наблюдения, установленные на автостоянке, должны обеспечивать наблюдение мест стоянки и путей движения автомобилей. | Соответствует Не соответствует
10.10.10 | В режиме эвакуации шлагбаумы на въездах автоматически открываются. Алгоритм эвакуации запускается с пульта дежурного оператора в чрезвычайных ситуациях. | Соответствует Не соответствует
10.10.11 | Требования к параметрам шлагбаума: - окраска шлагбаума должна быть яркой и легко различимой при недостатке освещения; - конструкция стрелы шлагбаума должна позволять установку подсветки для обеспечения видимости в ночное время; - шлагбаум должен иметь светоотражающие части (катафоты); - шлагбаум и устройства управления ими должны обеспечивать: a) время открытия (закрытия) - не более 1,5 с; b) невозможность проезда автомобилей вплотную друг за другом ("гуськом"); c) фиксацию факта проезда (в комплекте с петлевыми антеннами, ИК-барьерами и т.п.); d) невозможность автоматического опускания стрелы шлагбаума на кузов автомобиля, находящегося в створе шлагбаума; e) подачу сигнала тревоги на посты охраны въезда-выезда и оперативному дежурному при нахождении шлагбаума в положении «Открыто» более 30 секунд. - шлагбаум должен иметь возможность установки на стрелу механизма складывания её части при подъёме для установки в пространстве с небольшой высотой; - шлагбаум должен обладать низким энергопотреблением, допускающим его резервирование по питанию с помощью источников бесперебойного электропитания; - наработка до первого технического обслуживания должна составлять не менее пяти млн. циклов поднятия/опускания; - в случае отключения электропитания должна быть предусмотрена возможность управления шлагбаумами и автоматическими воротами ручным способом. Доступ к механизму ручного управления должен ограничиваться механическим ключом. | Соответствует Не соответствует
11 | Система охранного ТВ видеонаблюдения
11.1 | Система IP видеонаблюдения является системой видеоконтроля на основе распределенной сети IP камер видеонаблюденияСистема IP видеонаблюдения является системой видеоконтроля на основе распределенной сети IP камер видеонаблюдения. | Соответствует Не соответствует
11.2 | Система СОТВ должна решать следующие задачи: - обнаружение и предотвращение фактов совершения действий по несанкционированному проникновению в защищаемые помещения; - своевременный и достоверный видеоотчет о событиях, происходящих в защищаемых помещениях; - возможность восстановления хода событий на основе записанных аудио-видео материалов, посредством предоставления непосредственного и удаленного санкционированного доступа к видеоархиву. | Соответствует Не соответствует
11.3 | Система СОТВ должна отвечать следующим требованиям: - состоять из компонентов на основе стандартов и технологии Ethernet, а также современных решений в области IP-видеонаблюдения; - иметь модульную архитектуру построения с возможностью расширения; - обеспечивать администрирование прав; - иметь возможность удаленного администрирования системы; - обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к системе с парольной защитой; - позволять изменять конфигурацию, идеологию и алгоритм работы без замены оборудования; - обеспечивать круглосуточное наблюдение за ЦОД; - обеспечивать вывод изображений от любой телекамеры на устройства отображения автоматизированных рабочих мест; o обеспечивать осуществление записи в нескольких режимах: постоянно, по расписанию, в ручном режиме; - обеспечивать запись без прерывания текущего процесса записи; - обеспечивать схему резервирования регистрирующего оборудования с автоматическим перенаправлением потоков данных видеокамер; - иметь собственное ПО, в том числе иметь возможность установки на мобильные устройства операторов и администраторов. | Соответствует Не соответствует
11.4 | Система видеонаблюдения должна строиться на базе IP-видеокамер высокого разрешения с ИК подсветкой и питанием по PoE (стандарт подключения определяется при проектировании). | Соответствует Не соответствует
11.5 | Фокусное расстояние объективов определить из расчета оптимального отображения наблюдаемого объекта на мониторе. | Соответствует Не соответствует
11.6 | Точные места установки и угол наклона должны определяться по месту, исходя из условия обеспечения оптимальной видимости и минимизации слепых зон. | Соответствует Не соответствует
11.7 | Предусмотреть систему распознавания номеров в местах въезда автотранспорта с возможностью создания отчетов по госномерам и экспорта в текстовые файлы. | Соответствует Не соответствует
11.8 | Предусмотреть систему распознавания лиц «свой-чужой» на контрольно-пропускных пунктах. | Соответствует Не соответствует
11.9 | Общая глубина архива видеозаписей должна составлять не менее 90 дней. | Соответствует Не соответствует
11.10 | Система регистрации и хранения данных должна иметь 25% резерв по производительности и расширяемости дискового пространства. | Соответствует Не соответствует
11.11 | Система должна функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. | Соответствует Не соответствует
11.12 | Защищаемые зоны СВН
11.12.1 | Зоны, защищаемые СВН: - внешний периметр зданий ЦОД; - внутренние помещения и коридоры зданий; - Контрольно-пропускные пункты; - все проходные на территорию комплекса; -o Внешний периметр комплекса; - автостоянка; - Зоны размещения топливохранилищ, дизель-генераторных установок. | Соответствует Не соответствует
11.12.2 | Расположение камер видеонаблюдения в защищаемых зонах должно располагаться с учетом исключения мертвых зон; | Соответствует Не соответствует
11.12.3 | Ключевые зоны контроля (определяются и согласовываются с Заказчиком) должны иметь двойное (сквозное) покрытие СВН. | Соответствует Не соответствует
11.13 | Требования к организации рабочих мест СОТВ
11.13.1 | Предусмотреть организацию автоматизированного рабочего места оператора системы: - на посту охраны основного здания ЦОД с круглосуточным пребыванием сотрудников. Для отображения информации предусмотреть видеостену на базе экранных Модулей с тонкими рамками в объеме достаточном для отображения оперативной информации о ситуации на объекте с режимом работы 24/7; - на посту охраны основного контрольно-пропускного пункта на территорию комплекса. Для отображения информации предусмотреть не менее двух устройств отображения для отображения оперативной информации (видеонаблюдение, СКУД) по зонам автостоянки, шлагбаумов, откатных ворот и зон, прилегающих к ним, а так же считывателей СКУД; - на посту охраны резервного контрольно-пропускного пункта на территорию комплекса. Для отображения информации предусмотреть не менее двух устройств отображения для отображения оперативной информации (видеонаблюдение, СКУД) по зонам автостоянки, шлагбаумов, откатных ворот и зон, прилегающих к ним, а так же считывателей СКУД. | Соответствует Не соответствует
11.13.2 | Сигналы, выводимые на указанные посты наблюдения, предусматривают визуальное отображение и звуковое оповещение о всех действиях системы (потеря сигнала, тревога и т.д.). Состав и представление отображаемой информации уточняется на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
11.13.3 | Для указанных ранее автоматизированных рабочих мест предусмотреть возможность администрирования системы. | Соответствует Не соответствует
11.14 | Требования к сети передачи данных ТС СОТВ
11.14.1 | Передача данных между ТС СОТВ строится на основе сетевых технологий. | Соответствует Не соответствует
11.14.2 | В качестве протоколов обмена – стек протоколов TCP/IP. | Соответствует Не соответствует
11.14.3 | Канал передачи данных от ТС теленаблюдения до сетевого оборудования – кабель типа «витая пара» S/UTP или S/FTP категории 6A (не менее) с длиной сегмента от видеокамеры до коммутатора не более 100 метров. На большем удалении применять оптоволокно. | Соответствует Не соответствует
11.15 | Технические требования к оборудованию СОТВ
11.15.1 | Все компоненты СОТВ должны иметь защиту от вскрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51558 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
11.15.2 | Все компоненты СОТВ должны иметь уровень устойчивости к несанкционированному доступу. | Соответствует Не соответствует
11.15.3 | Все электрические цепи, соединяющие ТС СОТВ между собой, следует рассматривать как часть системы. Указанные электрические цепи должны контролироваться так, чтобы при любом их нарушении (обрыве, коротком замыкании) формировалось извещение о неисправности. | Соответствует Не соответствует
11.15.4 | Все компоненты СОТВ должны сохранять работоспособность при воздействии электромагнитных помех. Степень жесткости, в соответствии с ГОСТ 50009-2000 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан, не ниже: - третьей - для технических средств СОТВ, эксплуатируемых внутри помещений; - четвертой - для технических средств СОТВ, эксплуатируемых на открытом воздухе. | Соответствует Не соответствует
11.15.5 | Все компоненты СОТВ должны сохранять работоспособность при кратковременных и длительных прерываниях в сети переменного тока. Время работы от источников бесперебойного. | Соответствует Не соответствует
11.15.6 | Технические средства, предназначенные для построения СОТВ, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью. | Соответствует Не соответствует
11.15.7 | Основное электропитание ТС СОТВ должно осуществляться от сети переменного тока и соответствовать требованиям стандарта в диапазоне изменений напряжения электропитания от -15% до +10 % его номинального значения. | Соответствует Не соответствует
11.15.8 | ТС СОТВ должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями. | Соответствует Не соответствует
11.15.9 | Конструкция ТС СОТВ должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к элементам регулировки и соединительным клеммным колодкам. | Соответствует Не соответствует
11.15.10 | Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан, и определяется для каждого ТС на этапе разработки рабочей документации. | Соответствует Не соответствует
11.15.11 | Технические средства СОТВ, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны иметь соответствующее климатическое исполнение, а также элементы молниезащиты. | Соответствует Не соответствует
11.15.12 | Режим работы СОТВ круглосуточный. | Соответствует Не соответствует
11.15.13 | Средняя наработка на отказ СОТВ на один видеоканал должна быть не менее 10000 ч. при нормальных условиях эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
11.15.14 | Средний срок службы ТС СОТВ не менее 8 лет по ГОСТ Р 52860 или иным нормативным документом аналогичной сферы действия, актуальным к применению на территории Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
11.15.15 | ТС СОТВ должны быть разрешены к применению на территории Республики Узбекистан и иметь сертификаты соответствия. | Соответствует Не соответствует
11.16 | Технические требования к аппаратной части СОТВ (средства передачи данных, видеоархивации, контроля и управления)
11.16.1 | Оборудование аппаратной части должно устанавливаться в коммутационных шкафах в серверных или телекоммуникационных помещениях. | Соответствует Не соответствует
11.16.2 | Средства передачи данных устанавливаемых для подключения телекамер на периметре устанавливаться в зонных шкафах, соответствующих требованиям защиты от внешних и климатических воздействий. | Соответствует Не соответствует
11.17 | Технические требования к IP телекамерам
11.17.1 | Телекамеры для уличной установки (стационарные, поворотные) должны устанавливаться во всепогодные термокожухи. Допускается для установки вне помещений применение стационарных корпусных и купольных телекамер уличного всепогодного исполнения. | Соответствует Не соответствует
11.17.2 | Стационарные телекамеры для установки в отапливаемых помещениях должны быть купольного исполнения. | Соответствует Не соответствует
11.17.3 | Камеры должны быть оснащены объективом с переменным фокусным расстоянием для установки угла обзора камеры по месту ее монтирования. | Соответствует Не соответствует
11.17.4 | Телекамеры должны быть совместимы с технологией РоЕ (стандарт определяется с Заказчиком). | Соответствует Не соответствует
11.18 | Технические требования к программному обеспечению для управления IP и аналоговыми устройствами (серверная часть)
11.18.1 | Возможность интегрирования на системном и аппаратном уровне в действующую СОТВ с удаленным управлением и конфигурированием. | Соответствует Не соответствует
11.18.2 | Гибкая система управления аналоговыми, IP- и гибридными компонентами. | Соответствует Не соответствует
11.18.3 | Регистрация до 64 рекордеров, 64 декодеров и 2048 камер (при наличии кодера). | Соответствует Не соответствует
11.18.4 | Появление изображения в реальном времени после выбора номера камеры. | Соответствует Не соответствует
11.18.5 | Управление камерами, их позициями и групповыми позициями. | Соответствует Не соответствует
11.18.6 | Выдача последовательности обхода в мультиэкранном режиме. | Соответствует Не соответствует
11.18.7 | Выдача групповой последовательности на нескольких мониторах в мультиэкранном режиме. | Соответствует Не соответствует
11.18.8 | Управление выбранной камерой на базе выставленного пользовательского приоритета. | Соответствует Не соответствует
11.18.9 | Выбор монитора на базе выставленного пользовательского приоритета. | Соответствует Не соответствует
11.18.10 | Управление последовательностями обхода. | Соответствует Не соответствует
11.18.11 | Управление камерами панорамирование/наклон, масштабирование, фокусировка, яркость, вызов позиции и программы (до 256 шт.), автоматический режим (SEQ, SORT, AUTO PAN, PATROL). | Соответствует Не соответствует
11.18.12 | Возможность регистрации пользователей. | Соответствует Не соответствует
11.18.13 | Одновременная работа не менее 16 пользователей. | Соответствует Не соответствует
11.18.14 | Управление пользователями на основе их аутентификации и уровня прав. | Соответствует Не соответствует
11.18.15 | Выбор камеры/последовательности/монитора, управление камерой и рекордером с помощью дополнительного системного контроллера. | Соответствует Не соответствует
12 | Система охранно-тревожной сигнализации
12.1 | Общие требования к системе СОТС
12.1.1 | Предусмотреть защиту объекта системой охранно-тревожной сигнализации тремя рубежами охраны: - блокировке периметра комплекса (первый рубеж) подлежат: a) ограждения с помощью активных фотоэлектрических извещателей; b) контрольно-пропускные пункты, включая откатные ворота с помощью извещателей магнито-контактных, объемных комбинированных и разбития стекла, а так же извещателей тревожных точечных. - блокировке периметра основного здания ЦОД (второй рубеж) подлежат: a) окна с помощью извещателей разбития стекла и магнитоконтактных извещателей; b) входные двери с помощью магнитоконтактных извещателей и оптико-электронных поверхностных извещателей. - блокировке внутренних зон основного здания ЦОД (третий рубеж) подлежат: a) все двери помещений с помощью магнитоконтактных извещателей; b) помещения с помощью объемных извещателей. | Соответствует Не соответствует
12.1.2 | Также блокировке периметра зоны размещения системы резервного электропитания (площадки ДГУ) подлежат: - ограждения с помощью активных фотоэлектрических извещателей; - все двери/калитки с помощью магнитоконтактных извещателей. | Соответствует Не соответствует
12.1.3 | Предусмотреть установку: - охранно-тревожных извещателей для всех защищаемых зон контроля с учетом температурных особенностей эксплуатации; - концентрирующего оборудования в объеме достаточном для подключения и приема данных от всех охранно-тревожных извещателей всех зон контроля. | Соответствует Не соответствует
12.1.4 | Оборудование необходимо установить с учетом температурных особенностей эксплуатации оборудования и защиты от свободного доступа к оборудованию посторонними лицами. | Соответствует Не соответствует
12.1.5 | Режим работы оборудования 24/7. | Соответствует Не соответствует
12.1.6 | Предусмотреть функциональную возможность на программном уровне для совмещения автоматизированного рабочего места оператора системы на следующих автоматизированных рабочих местах: - на посту охраны основного здания ЦОД с круглосуточным пребыванием сотрудников. Для отображения оперативной информации о ситуации на объекте, информации о состоянии устройств системы и осуществления управления; - на посту охраны основного контрольно-пропускного пункта на территорию комплекса. Для отображения оперативной информации о ситуации, информации о состоянии и осуществления управления устройств системы подконтрольных зон; - на посту охраны резервного контрольно-пропускного пункта на территорию комплекса. Для отображения оперативной информации о ситуации, информации о состоянии и осуществления управления устройств системы подконтрольных зон. | Соответствует Не соответствует
12.1.7 | Зоны подконтрольные контрольно-пропускным пунктам уточняются на этапе проектирования по согласованию с заказчиком. | Соответствует Не соответствует
12.1.8 | Для осуществления взаимодействия (интеграции) с системой видеонаблюдения и системой контроля и управления доступом необходимо предусмотреть функциональную возможность интеграции на программном или ином уровне в данных системах. | Соответствует Не соответствует
12.2 | Защищаемые зоны СОТС
12.2.1 | Зоны, подлежащие защите охранно-тревожной сигнализацией: - внешний периметр комплекса; - внутренний и внешний периметр основного здания ЦОД; - контрольно-пропускные пункты; - все проходные на территорию комплекса; - зоны размещения топливохранилищ, дизель-генераторных установок. - все здания и сооружения на территории Объекта. | Соответствует Не соответствует
12.3 | Автоматическая система пожарной сигнализации
12.3.1 | Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать: - круглосуточный контроль обстановки в помещениях для предотвращения пожара; - установление факта начала возгорания и задымления в защищаемых помещениях; - передачу извещения о пожаре в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала; - автономную работу и контроль состояния системы с пульта пожарной станции; - возможность передачи в АСДУ сигналов о состоянии пожарной сигнализации с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы; - возможность раннего обнаружения, путем установки аспирационной системы раннего обнаружения пожара. | Соответствует Не соответствует
12.3.2 | Предусмотреть функциональную возможность на программном уровне мониторинга аварийных сигналов на рабочих местах: - технических работников здания ЦОД с круглосуточным пребыванием сотрудников. Для отображения оперативной информации о ситуации на объекте, информации о состоянии устройств системы; - на посту охраны основного здания ЦОД с круглосуточным пребыванием сотрудников. Для отображения оперативной информации о ситуации на объекте, информации о состоянии устройств системы. | Соответствует Не соответствует
12.4 | Требования к оборудованию АСПС
12.4.1 | В состав АСПС должны входить: - центральное оборудование (приборы управления, приборы индикации, резервные источники питания); - периферийное оборудование (извещатели, крепежные материалы); - кабельная распределительная сеть. | Соответствует Не соответствует
12.4.2 | АСПС оснащаются все помещения здания ЦОДа согласно действующим нормативам РУз. | Соответствует Не соответствует
12.4.3 | Объект должен оснащаться автоматическими точечными дымовыми, тепловыми, а также ручными пожарными извещателями. | Соответствует Не соответствует
12.4.4 | Электропитание оборудования АСПС должно осуществляться по особой группе 1-й категории электроприемников, от отдельной группы электрощита. | Соответствует Не соответствует
12.4.5 | Обеспечить работу оборудования АСПС, в дежурном режиме в течение 24 часов, после пропадания напряжения 220 В сети электропитания СГЭ, в тревожном в течение 3 часов. | Соответствует Не соответствует
12.5 | Система оповещения и управления эвакуацией
12.5.1 | Предусмотреть систему звукового оповещения. | Соответствует Не соответствует
12.5.2 | Технические средства системы оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать подачу звукового сигнала пожарной тревоги в случае пожарной опасности. | Соответствует Не соответствует
12.5.3 | Размещение оповещателей, эвакуационных табличек и основного оборудования уточнить на этапе проектирования с учетом требований нормативной документации. | Соответствует Не соответствует
12.6 | Требования к оборудованию раннего обнаружения пожара (АСРОП)
12.6.1 | В соответствии с требованиями стандарта TIA-942-2 в центрах обработки данных категории Tier III обязательно применение системы раннего обнаружения пожара. | Соответствует Не соответствует
12.6.2 | В состав АСРОП должны входить: o центральное оборудование (детекторы); o периферийное оборудование (воздухозаборные трубопроводы). | Соответствует Не соответствует
12.6.3 | Автоматическая система раннего обнаружения пожара должна обеспечивать: - определение появления дыма в воздухе в помещениях ЦОД на самых ранних стадиях нагрева и возгорания; - определение появления дыма в наружном воздухе, подаваемом в приточно-вытяжные вентиляционные установки для избежания ложного срабатывания системы АСГПТ; - выдачу сигнала тревоги при достижении порогового значения по уровню задымленности в АСДУ объекта; o возможность передачи в АСДУ сигналов о состоянии анализаторов с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы. | Соответствует Не соответствует
12.6.4 | АСРОП защищаются помещения машинного зала, помещения с ИБП и аккумуляторными батареями, электрощитовые. | Соответствует Не соответствует
12.6.5 | Предусмотреть интеграцию АСРОП с центральным оборудованием системы АСДУ объекта посредством реле. | Соответствует Не соответствует
12.6.6 | Запуск систем пожаротушения от сигнала АСРОП не предусматривать. | Соответствует Не соответствует
13 | Требования к системе Автоматического газового пожаротушения
13.1 | Общие требования к системе АСГПТ
13.1.1 | При проектировании системы необходимо применять имеющие сертификат пожарной безопасности технические средства. | Соответствует Не соответствует
13.1.2 | При проектировании АСГПТ учесть следующее: - мировой опыт и статистические данные лидеров отрасли эксплуатации ЦОД по источникам и причинам пожаров в ЦОД; - при размещении датчиков пожара и определении их типа выявления возгорания (тело/дым/комбинированный) учесть результаты CFD моделирования системы технологического кондиционирования в части направления воздушных потоков, подлежащих контролю для определения возгорания; - предусмотреть адресность датчиков пожара с визуальным отображением в системе АСДУ, а так же адресность пожарных извещателей и сигнализации для оперативного определения точки/сектора возгорания; - в серверных помещениях ЦОД предусмотреть размещение дополнительных свето-шумовых средств извещения персонала о пожаре; - РУ 0,4 кВ ЦОД должны быть оснащены автономными установками газового шкафного пожаротушения, подключенными к общей системе АСГПТ, предназначенными для тушения очагов пожаров в электрооборудовании (классы А, В по ГОСТ 27331), находящегося под напряжением, при этом: a) в качестве извещателя должен быть применен пожарный тепловой линейный извещатель способный обнаружить источник перегрева на всем своем протяжении; b) вводные автоматы в РУ 0,4 кВ должны быть моторизированными и отключаться по сигналу АСГПТ и/или АСДУ с возможностью ручного удаленного отключения. | Соответствует Не соответствует
13.1.3 | Система газового пожаротушения должна быть сертифицирована единым комплексом. Отдельная сертификация газовых баллонов и газа не допускается. | Соответствует Не соответствует
13.1.4 | Система газового пожаротушения должна оснащаться сертифицированными газовыми смесями, которые зарегистрированы в МЧС Республики Узбекистан, с высокой степенью очистки с учетом рекомендаций стандарта ISO 14520:2023 для обеспечения ее эффективности. | Соответствует Не соответствует
13.1.5 | Не допускается к применению экологически вредные формулы газа тушения. | Соответствует Не соответствует
13.1.6 | Система газового пожаротушения должна быть безопасной для жизни человека. | Соответствует Не соответствует
13.1.7 | Применяемое для автоматизации АСГПТ в электротехнической части оборудование должно быть определено и согласовано с Заказчиком на этапе проектирования. | Соответствует Не соответствует
13.1.8 | Система автоматического газового пожаротушения и пожарной сигнализации в помещениях ЦОД должна быть построена с учетом строительных особенностей защищаемых помещений. | Соответствует Не соответствует
13.1.9 | Пульт управления АСГПТ разместить в помещении с круглосуточным дежурством персонала | Соответствует Не соответствует
13.1.10 | АСГПТ ЦОД должна обеспечивать: - автоматическое обнаружение возгорания в защищаемых помещениях; - формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей; - возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного запуска установки; - возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и звукового сигналов о переключении, в том числе при входе персонала в защищаемые зоны локально; - задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей; - формирование и передачу сигналов о состоянии и работе установки в помещение с круглосуточным пребыванием персонала; - формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре; - подачу не менее 95% массы газового огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении за временной интервал, зависящий от способа хранения огнетушащего вещества и конструктивного исполнения, но не превышающий времени, указанного в нормативной документации. | Соответствует Не соответствует
13.1.11 | Время заполнения газом, серверного помещения где произошло возгорание не должно превышать 10 секунд. В рабочей документации произвести расчет массы ГОТВ, из условий тушения пожара, за время менее 10 секунд. | Соответствует Не соответствует
13.1.12 | В качестве тушащего вещества предусмотреть использование только экологических безопасных газовых огнетушащих веществ на основе фторкетонов ФК-5-1-12, Novec1230 и их аналогов имеющих действующий сертификат международного агенства DNV GL или Bureau Veritas Certification Holding SAS. | Соответствует Не соответствует
13.1.13 | Предусмотреть защиту системой АСГПТ в помещениях машинных залов ЦОД, серверных помещениях, помещениях установки ИБП и аккумуляторных батарей, а также в электрощитовых. | Соответствует Не соответствует
13.1.14 | Проектируемая система должна обеспечивать задержку выпуска газового огнетушащего состава на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемых помещений после подачи светового и звукового оповещения, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. | Соответствует Не соответствует
13.1.15 | Предусмотреть хранение ЗИП баллонов с газом учетом емкости равного на одну серверную комнату. | Соответствует Не соответствует
13.2 | Требования к оборудованию и его размещению
13.2.1 | В состав АСГПТ должны входить: - центральное оборудование (оборудование технологической части: модули газового пожаротушения, электроприводы, ручные приводы, электропуски, рукава высокого давления, сигнализаторы давления, и оборудование электротехнической части: приборы управления и индикации, резервные источники питания); - периферийное оборудование (оборудование технологической части: насадки, ниппеля, муфты, трубопроводы, крепежные материалы и оборудование электротехнической части: извещатели, световые и светозвуковые табло, сигнализаторы магнитоконтактные и т. д.); - кабельная распределительная сеть. | Соответствует Не соответствует
13.2.2 | АСГПТ должна быть работоспособна непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. | Соответствует Не соответствует
13.2.3 | Задержка передачи сигнала от датчика пожара до блока управления АСГПТ не должна превышать 30 секунд. | Соответствует Не соответствует
13.2.4 | Электропитание установки АСГПТ осуществляется от гарантированной сети электроснабжения данных помещений с автоматическим переключением на собственный резервный источник питания. | Соответствует Не соответствует
13.2.5 | АСГПТ должна функционировать в автономном режиме, т. е. независимо от работы ее операторов. | Соответствует Не соответствует
13.2.6 | Предусмотреть интеграцию АСГПТ с системой АСДУ посредством релейных выходов. | Соответствует Не соответствует
13.2.7 | Удаление дыма из защищаемых помещений после пожара предусмотреть с помощью стационарной или мобильной системы газодымоудаления. | Соответствует Не соответствует
13.2.8 | Оборудование АСГПТ разместить в непосредственной близости к защищаемым помещениям. | Соответствует Не соответствует
13.2.9 | Оборудования АСГПТ располагать с учетом нормативных требований Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
13.2.10 | Газовые баллоны должны быть ограждены металлической конструкцией от случайного внешнего повреждения. | Соответствует Не соответствует
13.2.11 | На объекте необходимо предусмотреть место для размещения запасного объема модулей пожаротушения из расчета потребности для самого объемного помещения. | Соответствует Не соответствует
13.2.12 | Рекомендуется применять однотипные модули пожаротушения для оптимизации запаса тушащего вещества. | Соответствует Не соответствует
13.2.13 | Все компоненты системы АСГПТ должны быть одного производителя или иметь сертификацию взаимной совместимости для обеспечения надежной работы системы АСГПТ . | Соответствует Не соответствует
13.2.14 | Модули управления компонентами АСГПТ должны быть задублированы на уровне плат. | Соответствует Не соответствует
13.2.15 | Переферийные устройства обнаружения пожара (извещатели) АСГПТ должны информировать дежурную смену об секторе/зоне пожара до уровня уровня компонента. | Соответствует Не соответствует
13.2.16 | Переферийные устройства обнаружения пожара (извещатели) АСГПТ должны быть соеденены кольцевой схемой которая при каком-либо обрыве должна продолжить работу в радиальном режиме. | Соответствует Не соответствует
14 | Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ)
14.1 | Общие требования к системе АСДУ
14.1.1 | Система АСДУ должна позволять производить централизованный сбор информации с инженерного оборудования ЦОД в единую базу данных в едином системном времени. | Соответствует Не соответствует
14.1.2 | Необходимо предусмотреть возможность синхронизации времени АСДУ со временем системы точного времени ЦОД. | Соответствует Не соответствует
14.1.3 | АСДУ должна выполнять следующие общесистемные функции: - обеспечивать получение оперативной информации с интуитивной визуализацией диспетчерами, руководителями эксплуатационных служб объекта о состоянии инженерных систем с учетом полномочий сотрудников на доступ к определенной информации; - обрабатывать текущий объем получаемой информации и управлять инженерными системами здания и их оборудованием в соответствии с заданными режимами работы; - проводить документирование и регистрацию параметров процессов инженерных систем, а также действий диспетчеров служб; - обеспечивать возможность подключения к системе дополнительного оборудования, увеличение точек контроля и функций управления без нарушения работы АСДУ. | Соответствует Не соответствует
14.2 | Требования к объему системы АСДУ
14.2.1 | Объектами диспетчеризации являются: - инженерные и вспомогательные помещения ЦОД: a) мониторинг системы электроснабжения; b) температура внутри АКБ шкафов; c) температура, ток, напряжение системы ввода электропитания; d) температура, ток, напряжение системы вывода электропитания; - мониторинг автоматики системы кондиционирования и вентиляции: a) температура и влажность в холодном коридоре каждого ряда; b) температура, влажность, воздушный поток в серверных комнатах (не менее 4-ех датчиков на каждую комнату); c) давление жидкости в трубопроводах; d) состояние вентиляционных клапанов (открыт/закрыт); e) в ключевых точках распределения должны быть установлены анемометры, для возможности измерения воздушного потока; f) контроль состояния огнезадерживающих клапанов; - мониторинг автоматики системы топливоснабжения: a) состояние насосов топливоподачи; b) давление жидкости в трубопроводе; c) объем ГСМ в резервуарах; d) состояние сепарационного фильтра; - мониторинг ДГУ: a) контроль заряда АКБ и температуры двигателя ДГУ; b) уровень объема топлива, масла каждого ДГУ; c) состояние ДГУ в режиме ожидания; d) состояние ДГУ в режиме работы; - мониторинг автоматики систем водоснабжения, канализации и дренажа; - мониторинг системы пожарной безопасности; - мониторинг и управление системой освещения. | Соответствует Не соответствует
14.2.2 | Машинные залы ЦОД: - мониторинг системы электроснабжения (состояние вкл/выкл автоматических выключателей, рубильников, реле, пускателей и т. д.); - общий мониторинг системы электроснабжения; - температуру шинопроводов после каждой точки ответвления; - мониторинг автоматизированных систем воздушного охлаждения машинных залов; - мониторинг системы пожарной безопасности; - мониторинг параметров телекоммуникационных стоек (температура, влажность, скорость воздушного потока); - мониторинг технологических параметров помещений; - мониторинг блоков распределения питания в серверных шкафах (PDU). | Соответствует Не соответствует
14.2.3 | Системы безопасности (АСГПТ, ОПС, СКУД), мониторинг путем интегрирования данных со встроенного мониторинга систем: - состояние и параметры системы пожаротушения по зонам: - состояние шлейфов; - состояние датчиков; - опасность пожара; - сработка тушения; - состояние и параметры системы управления доступом: - состояние шлейфов; - состояние датчиков; - состояние дверей (открыты/закрыты); - чей ключ открыл дверь. | Соответствует Не соответствует
14.2.4 | Окончательный список входных и выходных данных АСДУ определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
14.2.5 | Система АСДУ должна иметь возможность работать с общими инфраструктурными протоколами, а так же обрабатывать потоки телеметрии при ее наличии. | Соответствует Не соответствует
14.2.6 | Интервал опроса состояния датчиков 60 секунд. | Соответствует Не соответствует
14.2.7 | Типы датчика согласовываются с заказчиком. | Соответствует Не соответствует
14.3 | Требования к организации и составу системы
14.3.1 | Система мониторинга должна быть построена как организационно-техническая система контроля с 3-х уровневой иерархической и распределенной структурой построения и включать в себя следующие структурные элементы: -нижний уровень – уровень первичных датчиков, локальных контроллеров и преобразователей информации; - средний уровень – уровень приборов централизованного сбора информации от первичных датчиков, преобразования в цифровой вид и передачи по цифровым каналам связи; - верхний уровень – аппаратно-программный комплекс (АПК), в виде сервера с программным обеспечением и автоматизированных рабочих мест операторов АСДУ. | Соответствует Не соответствует
14.3.2 | Для обмена информацией мониторинга между АПК и технологическими контроллерами должна быть создана локально-вычислительная сеть (ЛВС), на базе высокопроизводительных коммутаторов и структурированной кабельной системы (СКС). | Соответствует Не соответствует
14.3.3 | При создании АСДУ ЦОД предусмотреть: - центральное оборудование; - контроллеры сбора информации; - устройства согласования с входами контроллеров; - точка интеграции с системой СКС ЦОД (определяется при проектировании); - специализированное программное обеспечение системы мониторинга состояния инфраструктурного оборудования; - индустриальные коммутаторы сети передачи данных. | Соответствует Не соответствует
14.3.4 | Периферийное оборудование: - датчики температуры и датчики влажности для установки в междурядных коридорах машинных залов; - датчики температуры и влажности для установки в технологических помещениях ИБП и аккумуляторных батарей; - датчики утечки жидкости с чувствительными зондами ленточного типа в зоне установки системы кондиционирования и пароувлажнителей; - интеграцию системы видеонаблюдения ЦОД в АСДУ; - диспетчерский пост мониторинга инженерных систем; - организацию диспетчерского пункта для работы с информацией, получаемой от всех инженерных систем ЦОД. Необходимое количество рабочих мест определить проектом. | Соответствует Не соответствует
14.3.5 | Для коллективной работы с информацией, получаемой от всех инженерных систем ЦОД, предусмотреть систему видео отображения, позволяющую выводить на видеопанели необходимую информацию (количество панелей определить проектом). | Соответствует Не соответствует
14.4 | Требования к оборудованию АСДУ
14.4.1 | Центральное оборудование АСДУ (контроллеры, коммутаторы, сервер) должно быть размещено в напольных металлических шкафах. | Соответствует Не соответствует
14.4.2 | Режим функционирования – долговременный непрерывный круглосуточный. Перерывы на плановое техническое обслуживание должны планироваться с учетом аналогичных перерывов для оборудования инженерных систем ЦОД. | Соответствует Не соответствует
14.4.3 | Конфигурация АСДУ и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной части без нарушения работоспособности смонтированного оборудования. | Соответствует Не соответствует
14.4.4 | Стационарные аппаратно-технические средства АСДУ, их монтаж и размещение в помещениях должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом, с учетом специфики помещений, в которых они размещаются. | Соответствует Не соответствует
14.4.5 | Требования по эргономике и технической эстетике могут быть уточнены по согласованию Заказчика и Проектной организации в процессе создания системы; | Соответствует Не соответствует
14.4.6 | Должна быть предусмотрена возможность ремонта путем замены контролеров, модулей и датчиков на аналогичные без дополнительной настройки или с минимальной настройкой. | Соответствует Не соответствует
14.4.7 | При проектировании АСДУ должны приниматься к руководству действующие в Республике Узбекистан стандарты. | Соответствует Не соответствует
14.4.8 | Оборудование АСДУ должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. | Соответствует Не соответствует
14.5 | Требования к оборудованию АСДУ
14.5.1 | Мнемосхема системы электроснабжения с отображением активных компонентов системы и их параметров (напряжение, сила тока, потребляемая мощность). | Соответствует Не соответствует
14.5.2 | Архитектурная мнемосхема объекта с возможностью отдельной визуализации: - помещений ЦОД; - ДГУ; - территории объекта. | Соответствует Не соответствует
14.5.3 | На мнемосхемах подлежат визуализации: - активные компоненты инженерной инфраструктуры; - параметры микроклимата; - состояния дверей; - состояния систем контроля доступом и автоматического пожаротушения; - автоматические светозвуковым оповещением предаварийных и аварийных состояний оборудования. | Соответствует Не соответствует
14.5.4 | Журналы событий по каждому компоненту, включая: - аварии с кодом ошибки; - журнал удаленных команд на оборудование инженерной инфраструктуры. | Соответствует Не соответствует
15 | Требования к разделу «Система маркировки и графических обозначений»
15.1 | Маркировка элементов структурированной кабельной системы (СКС) должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ANSI/TIA/EIA–606. | Соответствует Не соответствует
15.2 | Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации. | Соответствует Не соответствует
15.3 | Маркировке подлежат следующие компоненты: - кабели электропитания и щитовое оборудование; - кроссовое оборудование; кроссовые панели; порты (коннекторы) кроссовых панелей; - розетки; отводы; - неразъемные соединители различного назначения; - лотки и короба; - элементы заземления; - пассивный и активные пути распределения; - трубы подачи и обратки системы кондиционирования окрашиваются в разные цвета; - обозначается направление газа и/или жидкости в трубопроводах; - серверные и телекоммуникационные шкафы; - кроссовые панели – располагаются в монтажном шкафу с телекоммуникационным оборудованием или на стенах в специально оборудованных помещениях. | Соответствует Не соответствует
15.4 | Элемент маркировки должен быть выполнен из негорючего материала, устойчив к ультрафиолету и ветряным нагрузкам, агрессивной окружающей среде. | Соответствует Не соответствует
15.5 | Шаблон маркировки должен быть максимально читаемым и согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования. | Соответствует Не соответствует
16 | Требования к проектированию и монтажу охранно-защитной дератизационной системы
16.1 | Объекты, которые должны быть оснащены полным комплексом ОЗДС - кабельные колодцы, шахты, внутренняя граница ЦОД. Точное расположение определить проектом. | Соответствует Не соответствует
16.2 | Тип системы ОЗДС и ее размещение – определить проектом. | Соответствует Не соответствует
16.3 | Система ОЗДС должны соответствовать требованиям: - обеспечения минимальной вероятности физического воздействия на человека; - блокирования подходов грызунов к местам расположения кормовой базы; - локализации возможных мест гнездования; - перекрытия путей перемещения грызунов между кормовой базой и местами гнездования. | Соответствует Не соответствует
17 | Требования к системе прогнозирования и контроля качества воздуха
17.1 | На территории ЦОД необходимо предусмотреть установку на крышу метеостанцию для прогнозирования и контроля качества воздуха. | Соответствует Не соответствует
17.2 | Данные, получаемые метеостанцией, должны передаваться в системы АСДУ, для последующей обработки. | Соответствует Не соответствует
17.3 | Метеостанция должна мониторить следующие параметры окружающей среды: - температуры воздуха: - относительной влажности воздуха; - скорости и направления воздушного потока; - атмосферного давления; - количества атмосферных осадков; - уровень частиц PM 1.0; - уровень частиц PM 2.5; - уровень частиц PM 10. | Соответствует Не соответствует
17.4 | Погрешность измерений не должна превышать 3%. | Соответствует Не соответствует
17.5 | Система прогнозирования и контроля воздуха должна располагаться в месте установке соответствующее рекомендации производителя, необходимо предусмотреть подвод необходимых сигнальных кабелей и электропитания на стадии проектирования. | Соответствует Не соответствует
18 | Требования к обслуживающему персоналу эксплуатации ЦОД
18.1 | На этапе проектирования необходимо сформировать квалификационные требования к эксплуатирующему персоналу ЦОД, требования к его численности и условиям работы. При разработке организационных решений для ЦОД необходимо учитывать круглосуточный режим работы. | Соответствует Не соответствует
18.2 | Численность и квалификация инженерного обслуживающего персонала должна обеспечивать круглосуточное поддержание работы инфраструктуры ЦОД в рабочем состоянии. | Соответствует Не соответствует
18.3 | Необходим обязательный дежурный персонал, ответственный за мониторинг инфраструктуры ЦОД и его отдельных компонентов. Режим работы дежурного персонала – круглосуточный, сменный, при этом должны быть соблюдены требования трудового законодательства Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
19 | Требования к Фотоэлектрической станции (ФЭС)
19.1 | Требования к планировке площадки и размещению ФЭС
19.1.1 | Общая площадь земельного участка, выделенных под двух ЦОД и ФЭС, составляет 0,5 гектара (5 000 м²) и 0,1 гектара (1 000 м²). Все элементы системы должны размещаться в пределах данных двух территориях. | Соответствует Не соответствует
19.1.2 | Исполнитель должен провести обследование участка и здания ЦОД, определить все свободные (незастроенные) зоны, пригодные для установки солнечных панелей — как наземные площади, так и кровлю ЦОД при достаточной несущей способности. | Соответствует Не соответствует
19.1.3 | Установленная пиковая мощность ФЭС определяется по результатам обследования и максимального заполнения пригодных площадей панелями с учётом норм затенения, пожарных проездов и технических отступов. Мощность фиксируется в проектной документации после согласования с Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
19.1.4 | Исполнитель должен выполнить топографическую съёмку участка и составить ситуационный план с нанесением: здания ЦОД, инженерных коммуникаций, зон затенения, охранных зон и пригодных площадей под ФЭС. | Соответствует Не соответствует
19.1.5 | Исполнитель должен рассчитать эффективную площадь под панели с учётом: межрядных разрывов от затенения, пожарных проездов (≥ 4 м), охранных зон кабелей и отступов от ограждения (≥ 1 м). | Соответствует Не соответствует
19.1.6 | Исполнитель должен оптимизировать расстановку панелей в программе PVsyst или аналоге с целью достижения максимальной выработки на доступной площади при минимальном взаимном затенении. | Соответствует Не соответствует
19.1.7 | При установке панелей на кровле ЦОД Исполнитель должен согласовать нагрузки с проектировщиком здания и при необходимости выполнить усиление несущих конструкций. | Соответствует Не соответствует
19.1.8 | Исполнитель должен обеспечить сохранение беспрепятственного доступа к зданию ЦОД, инженерным коммуникациям, пожарным выходам и вентиляционным системам со всех сторон. | Соответствует Не соответствует
19.1.9 | Исполнитель должен предусмотреть технологические проходы между рядами панелей шириной не менее 1,2 м для обслуживания и мойки. | Соответствует Не соответствует
19.1.10 | Исполнитель должен представить Заказчику компоновочный чертёж (layout) расстановки панелей в масштабе с указанием площадей, количества модулей и суммарной мощности до начала монтажа. | Соответствует Не соответствует
19.1.11 | Исполнитель должен обеспечить отвод поверхностных вод с площадки ФЭС — уклон основания не менее 1–2% или устройство ливневой канализации. | Соответствует Не соответствует
19.2 | Общие требования к ФЭС
19.2.1 | Исполнитель должен обеспечить максимально возможную установленную пиковую мощность ФЭС, исходя из доступной площади участков 0,5 и 0,1 га. Итоговая установленная мощность ФЭС определяется по результатам обследования и фиксируется в проектной документации для каждой из двух площадок. | Соответствует Не соответствует
19.2.2 | Исполнитель должен гарантировать среднегодовую выработку электроэнергии, соответствующую результатам энергомоделирования в PVsyst (прогноз P50), с допустимым отклонением не более 5%. | Соответствует Не соответствует
19.2.3 | Исполнитель должен обеспечить КПД всей системы не ниже 80%. | Соответствует Не соответствует
19.2.4 | Исполнитель должен гарантировать срок службы системы не менее 25 лет. | Соответствует Не соответствует
19.2.5 | Исполнитель должен применять оборудование с классом защиты не ниже IP65 для всех уличных элементов. | Соответствует Не соответствует
19.2.6 | Исполнитель должен обеспечить соответствие системы стандартам IEC 61215, IEC 61730, IEC 62109. | Соответствует Не соответствует
19.2.7 | Исполнитель должен выполнить требования пожарной безопасности согласно применимым нормам страны размещения. | Соответствует Не соответствует
19.2.8 | Исполнитель должен обеспечить сейсмостойкость конструкций в соответствии с картой сейсмичности региона. | Соответствует Не соответствует
19.2.9 | ФЭС проектируется как изолированная система, работающая исключительно на покрытие собственного потребления ЦОД без подключения к внешней электрической сети и без системы накопления энергии (BESS). | Соответствует Не соответствует
19.2.10 | Исполнитель должен гарантировать, что размещение ФЭС не нарушает функциональность ЦОД, не перекрывает пожарные выходы, вентиляцию и технические подъезды. | Соответствует Не соответствует
19.3 | Требования к солнечным панелям
19.3.1 | Исполнитель должен применять панели на основе монокристаллического кремния технологии Mono PERC, TOPCon или HJT. | Соответствует Не соответствует
19.3.2 | Исполнитель должен поставить модули мощностью не менее 700 Вт при стандартных условиях испытаний (STC), а также обеспечить их оптимальное размещение. | Соответствует Не соответствует
19.3.3 | Количество модулей определяется по результатам компоновочного расчёта (раздел 3.1) и согласовывается с Заказчиком в проектной документации. | Соответствует Не соответствует
19.3.4 | Исполнитель должен применять модули с КПД не ниже 21%. | Соответствует Не соответствует
19.3.5 | Исполнитель должен выбрать модули с температурным коэффициентом мощности не хуже −0,35%/°C. | Соответствует Не соответствует
19.3.6 | Исполнитель должен предоставить линейную гарантию производителя на мощность сроком не менее 25 лет с сохранением не менее 80% от номинала. | Соответствует Не соответствует
19.3.7 | Исполнитель должен предоставить гарантию на производственный брак модулей сроком не менее 12 лет. | Соответствует Не соответствует
19.3.8 | Исполнитель должен применять модули, рассчитанные на максимальное системное напряжение не менее 1 500 В DC. | Соответствует Не соответствует
19.3.9 | Исполнитель должен поставить модули с устойчивостью к механической нагрузке не менее 5 400 Па (фронт) и 2 400 Па (тыл). | Соответствует Не соответствует
19.3.10 | Исполнитель должен предоставить сертификаты соответствия IEC 61215 и IEC 61730 на все модули. | Соответствует Не соответствует
19.4 | Требования к инверторам
19.4.1 | Исполнитель должен применять строковые инверторы суммарной мощностью, соответствующей установленной пиковой мощности ФЭС, определённой по результатам обследования площадки. | Соответствует Не соответствует
19.4.2 | Исполнитель должен обеспечить КПД инверторов (Euro/CEC) не ниже 98%. | Соответствует Не соответствует
19.4.3 | Исполнитель должен применять инверторы с диапазоном MPPT не менее 200–1 000 В DC. | Соответствует Не соответствует
19.4.4 | Исполнитель должен применять инверторы с классом защиты корпуса не ниже IP65 при наружной установке. | Соответствует Не соответствует
19.4.5 | Инверторы должны работать в режиме On-grid (параллельно с внутренней шиной ЦОД) без подачи излишков мощности во внешнюю сеть — обязательна функция ограничения обратной мощности (zero export / anti-backfeed). | Соответствует Не соответствует
19.4.6 | Исполнитель должен оснастить инверторы защитами: от перенапряжения, КЗ и перегрева (IEC 62109-1/2). | Соответствует Не соответствует
19.4.7 | Исполнитель должен обеспечить подключение инверторов к системе мониторинга по протоколам Modbus RTU и Ethernet. | Соответствует Не соответствует
19.4.8 | Исполнитель должен предоставить гарантию на инверторы сроком не менее 10 лет. | Соответствует Не соответствует
19.4.9 | Исполнитель должен подтвердить работу инверторов в диапазоне температур от −25°C до +60°C. | Соответствует Не соответствует
19.4.10 | Исполнитель должен предоставить сертификаты соответствия IEC 62109-1/2 на инверторы. | Соответствует Не соответствует
17.5 | Требования к несущим конструкциям и монтажу ФЭС
19.5.1 | Исполнитель должен применять конструкции из алюминиевого сплава 6005-T5 или горячеоцинкованной стали. | Соответствует Не соответствует
19.5.2 | Исполнитель должен обеспечить антикоррозионную защиту всех металлических элементов (анодирование или горячее цинкование). | Соответствует Не соответствует
19.5.3 | Исполнитель должен выбрать оптимальный угол наклона панелей и подтвердить его расчётом в PVsyst (как правило 25–40° для данного региона). | Соответствует Не соответствует
19.5.4 | Исполнитель должен обеспечить расчётную ветровую нагрузку несущей конструкции не менее 200 км/ч согласно EN 1991-1-4. | Соответствует Не соответствует
19.5.5 | Исполнитель должен учесть снеговые нагрузки по карте снеговых районов для места установки (СНиП 2.01.07 / EN 1991-1-3). | Соответствует Не соответствует
19.5.6 | Исполнитель должен выполнить заземление всех металлических конструкций с сопротивлением R ≤ 4 Ом. | Соответствует Не соответствует
19.5.7 | Исполнитель должен выполнить молниезащиту объекта категории LPS II согласно ГОСТ Р МЭК 62305. | Соответствует Не соответствует
19.5.8 | Исполнитель должен рассчитать межрядное расстояние из условия отсутствия взаимного затенения в декабре в 10:00 по местному времени. | Соответствует Не соответствует
19.6 | Требования к электрической части ФЭС
19.6.1 | Исполнитель должен применять DC-кабель с сечением не менее 4 мм² (минимум по IEC 62930 / TÜV) с UV-стойкой оболочкой. Фактическое сечение определяется расчётом по допустимому нагреву и падению напряжения (не более 1%) для каждого участка DC-цепи. | Соответствует Не соответствует
19.6.2 | Исполнитель должен рассчитать и применить AC-кабель типа ВВГнг-LS соответствующего сечения по условию допустимого нагрева. | Соответствует Не соответствует
19.6.3 | Исполнитель должен применять клеммные коробки с классом защиты не ниже IP67, оснащённые защитными диодами. | Соответствует Не соответствует
19.6.4 | Исполнитель должен установить DC-комбайнеры с плавкими вставками и разрядниками перенапряжения (≥ IP65). | Соответствует Не соответствует
19.6.5 | Исполнитель должен установить УЗИП класса I+II на DC-шине и класса II на AC-шине. | Соответствует Не соответствует
19.6.6 | Исполнитель должен выбрать автоматы защиты с номиналом, превышающим расчётный ток не менее чем на 25%. | Соответствует Не соответствует
19.6.7 | Исполнитель должен выполнить систему заземления и уравнивания потенциалов (СУП) по схеме TN-S согласно ПУЭ и ГОСТ Р 50571. | Соответствует Не соответствует
19.6.8 | Исполнитель должен установить счётчик учёта выработки ФЭС класса точности не ниже 1 для контроля генерации (без подключения к внешней сети). | Соответствует Не соответствует
19.6.9 | Исполнитель должен выполнить подключение AC-выхода инверторов к внутренней шине 0,4 кВ ЦОД через устройство защиты от обратной мощности (anti-backfeed relay). | Соответствует Не соответствует
19.7 | Требования к системе мониторинга ФЭС
19.7.1 | Исполнитель должен поставить и настроить систему мониторинга с облачным и резервным локальным сервером. | Соответствует Не соответствует
19.7.2 | Исполнитель должен обеспечить отображение в реальном времени: генерации ФЭС, потребления ЦОД, баланса мощности и аварийных событий. | Соответствует Не соответствует
19.7.3 | Исполнитель должен реализовать поддержку протоколов Modbus TCP/RTU, MQTT и OPC-UA. | Соответствует Не соответствует
19.7.4 | Исполнитель должен обеспечить автоматическое ограничение выходной мощности инверторов при снижении нагрузки ЦОД во избежание подачи мощности во внешнюю сеть. | Соответствует Не соответствует
19.7.5 | Исполнитель должен предоставить веб-интерфейс и мобильное приложение (iOS и Android). | Соответствует Не соответствует
19.7.6 | Исполнитель должен обеспечить хранение данных мониторинга не менее одного года с возможностью экспорта в CSV и Excel. | Соответствует Не соответствует
19.7.7 | Исполнитель должен настроить оповещения об авариях по SMS, e-mail и push с задержкой не более 60 секунд. | Соответствует Не соответствует
19.7.8 | Исполнитель должен защитить канал передачи данных шифрованием TLS 1.2 или выше с ролевой моделью доступа. | Соответствует Не соответствует
19.7.9 | Исполнитель должен обеспечить время отклика системы управления при изменении режима работы не более 100 мс. | Соответствует Не соответствует
19.8 | Требования к безопасности и охране труда для комплекса ФЭС
19.8.1 | Исполнитель должен нанести знаки опасного напряжения DC на всё оборудование постоянного тока (ISO 7010 / ГОСТ 12.4.026). | Соответствует Не соответствует
19.8.2 | Исполнитель должен установить кнопку аварийного останова (E-Stop), воздействующую на все цепи системы (IEC 60364-7-712). | Соответствует Не соответствует
19.8.3 | Исполнитель должен предусмотреть конструктивные блокировки (LOTO) для безопасного обслуживания оборудования. | Соответствует Не соответствует
19.8.4 | Исполнитель должен установить систему видеонаблюдения периметра с круглосуточной записью не менее 30 суток. | Соответствует Не соответствует
19.8.5 | Исполнитель должен при необходимости выполнить ограждение территории ФЭС высотой не менее 2 м с установкой предупредительных знаков. | Соответствует Не соответствует
19.8.6 | Исполнитель должен провести инструктаж по безопасности для всего монтажного персонала с оформлением протоколов. | Соответствует Не соответствует
19.9 | Требования к гарантиям и показателям качества ФЭС
19.9.1 | Исполнитель должен гарантировать Performance Ratio (PR) системы не менее 80% в годовом исчислении. | Соответствует Не соответствует
19.9.2 | Исполнитель должен обеспечить коэффициент доступности системы не менее 98% в год. | Соответствует Не соответствует
19.9.3 | Исполнитель должен предоставить комплексную гарантию на всю систему сроком не менее 3 лет. | Соответствует Не соответствует
19.9.4 | Исполнитель должен устранять критические неисправности в течение не более 24 часов с момента заявки. | Соответствует Не соответствует
19.9.5 | Исполнитель должен устранять некритические неисправности в течение не более 72 часов. | Соответствует Не соответствует
19.9.6 | Исполнитель должен обеспечить наличие склада запасных частей (ЗИП) на весь гарантийный период. | Соответствует Не соответствует
19.9.7 | Исполнитель должен провести обучение технического персонала Заказчика. | Соответствует Не соответствует
19.9.8 | По истечении срока действия договора Исполнитель обязан предложить Заказчику заключение договора на постгарантийное сервисное обслуживание (O&M) сроком до 25 лет. | Соответствует Не соответствует
19.10 | Требования к техническому обслуживанию ФЭС
19.10.1 | Исполнитель должен проводить визуальный осмотр панелей, конструкций и кабелей ежеквартально с составлением акта. | Соответствует Не соответствует
19.10.2 | Исполнитель должен выполнять мойку панелей при снижении выработки или не реже 2 раз в год. | Соответствует Не соответствует
19.10.3 | Исполнитель должен проводить тепловизионный осмотр всего поля панелей 1 раз в год. | Соответствует Не соответствует
19.10.4 | Исполнитель должен проверять и подтягивать все болтовые соединения конструкций 1 раз в год. | Соответствует Не соответствует
19.10.5 | Исполнитель должен выполнять инструментальный замер сопротивления заземления 1 раз в год (весной). | Соответствует Не соответствует
19.10.6 | Исполнитель должен проводить диагностику инверторов и обновлять прошивки по релизам производителей. | Соответствует Не соответствует
19.10.7 | Исполнитель должен предоставлять Заказчику ежегодный письменный отчёт: PR, выработка, зафиксированные отказы. | Соответствует Не соответствует
19.11 | Экологические требования для ФЭС
19.11.1 | Исполнитель должен применять оборудование без запрещённых веществ согласно директивам RoHS и REACH. | Соответствует Не соответствует
19.11.2 | Исполнитель должен поставить панели производителя с действующей программой утилизации (Take-Back / PV CYCLE). | Соответствует Не соответствует
19.11.3 | Исполнитель должен организовать сортировку и вывоз строительных отходов через лицензированную компанию. | Соответствует Не соответствует
19.11.4 | Исполнитель должен рассчитать и включить в проектную документацию величину предотвращённых выбросов CO₂ за срок службы системы. | Соответствует Не соответствует
20 | Требования к гарантийному и постгарантийному сервисному периоду
20.1 | Гарантийный период
20.1.1 | Поставщик решения должен обеспечить построение инфраструктурных решений на высококачественных компонентах и материалов. | Соответствует Не соответствует
20.1.2 | Исполнитель обязан предоставить от производителя оборудования документы, в том числе авторизационные письма, подтверждающие право оказания услуг по монтажу, пуско-наладке, интеграции и технической поддержке (в том числе гарантийной) на поставляемое оборудование на территории РУз. | Соответствует Не соответствует
20.1.3 | Гарантийный срок оборкдования должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода оборудования в коммерческую эксплуатацию. | Соответствует Не соответствует
20.1.4 | Гарантия распространяется на монтажные работы, а так же смежные инфраструктурные компоненты (кабель, задвижки, наконечники, насосы, краны и т. д.) на период 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Соответствует Не соответствует
20.1.5 | Гарантийный период включает в себя: - замена неисправного оборудования на новое, в максимальное сжатые сроки, где максимально долгий период определен как 30 календарных дней; - ремонт неисправного оборудования в гарантийный период не допускается. | Соответствует Не соответствует
20.1.6 | В случае повторного нарушения работы или отказа какого-либо из компонентов критической инженерной инфраструктуры в течение гарантийного периода, Исполнитель обязан определить корневую причину возникновения неисправности. Если корневая причина неисправности не связана с выявленным заводским дефектом, официально подтвержденным заводом изготовителем, Исполнитель обязуется пересмотреть технические характеристики и обеспечить. | Соответствует Не соответствует
20.1.7 | Исполнитель обязан организовать Гарантийную поддержку в режиме 24х7х365 (круглосуточно, круглогодично, без перерывов на выходные или праздничные дни). | Соответствует Не соответствует
20.1.8 | Предусмотреть входной контроль поставляемого оборудования с привлечением внешнего аудита проводимых работ, Заказчик оставляет за собой право привлечения стороннего технического надзора. | Соответствует Не соответствует
20.2 | Постгарантийное сервисное обслуживание
20.2.1 | После истечении гарантийного срока обслуживание оборудования (не менее 1 года) - Исполнитель обеспечивает сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования согласно заключаемому ежегодному договору с Заказчиком. Исполнитель обязан обеспечивать сервисное обслуживание ремонт поставляемого оборудования до списания оборудования предприятием. В случаи, если Заказчик не запросил заключение договора на сервисное обслуживание оборудования и ремонт Исполнитель в право не предоставлять аналогичные услуги. | Соответствует Не соответствует
20.2.2 | Минимальный срок сервисного обслуживания составляет 24 месяца. | Соответствует Не соответствует
20.2.3 | Исполнитель должен обеспечить наличие команды специалистов, обладающих достаточными знаниями для оказания услуг технической поддержки. | Соответствует Не соответствует
20.2.4 | Исполнитель обязан организовать 1 линию технической поддержки на территории Республики Узбекистан, в г. Ташкент. 1 линия технической поддержки должна осуществляться на русском языке. | Соответствует Не соответствует
20.2.5 | Исполнитель обязан иметь доступ ко 2 и 3 линиям технической поддержки, организованной Производителем оборудования (включая поддержку R&D центра Производителя). | Соответствует Не соответствует
20.2.6 | Исполнитель обязан организовать круглосуточную горячую телефонную линию технической поддержки с номером из номерной емкости РУз. Горячая телефонная линия должна состоять минимум из 2 линий доступа. | Соответствует Не соответствует
20.2.7 | Исполнитель обязан иметь рабочую электронную почту горячей линии технической поддержки. | Соответствует Не соответствует
20.2.8 | Исполнитель несет полную ответственность за постоянную работоспособность горячей линии и электронной почты. | Соответствует Не соответствует
20.2.9 | Исполнитель обязан предоставить схему эскалации проблем/вопросов на 2 и 3 линии поддержки, включая телефонные номера и адреса электронной почты. | Соответствует Не соответствует
20.2.10 | Сервисная поддержка включает следующие услуги: - устранение ошибок в работе оборудования; - консультации по эксплуатации; - регламентное техническое обслуживание; - выезды к месту эксплуатации оборудования. | Соответствует Не соответствует
20.2.11 | Исполнитель обязан предоставить и согласовать программу эксплуатационно-профилактических работ по системе, с описанием степени риска каждой из работ. Минимально программа должна содержать описание: - ежедневных/еженедельных эксплуатационно-профилактических работ; - ежемесячных эксплуатационно-профилактических работ. - полугодовых/годовых эксплуатационно-профилактических работ. | Соответствует Не соответствует
20.2.12 | Исполнитель по согласованию и совместно с заказчиком может выполнять регламентное техническое обслуживания согласно рекомендациям производителя, в течение всего срока гарантийного периода определенным техническим заданием. | Соответствует Не соответствует
20.2.13 | Производители оборудования должны иметь локальный склад или представительство, на территории Республики Узбекистан, для предоставления оперативной замены неисправного оборудования. Со стороны Заказчика возможен письменный запрос наличия позиций на складе, а также визуальный аудит запасных частей на площадке Исполнителя или Производителя. В случае отсутствия локального склада, поставщик решения, должен предоставить необходимый объем запасных частей, для оперативной замены. | Соответствует Не соответствует
20.2.14 | Услуги ремонта и/или замены неисправного или вышедшего из строя аппаратного обеспечения включают в себя ремонт вышедшего из строя АО поставленного в рамках поставки оборудования, на время ремонта Исполнитель предоставляет Заказчику идентичную модель АО для сохранения работоспособности оборудования в полном объеме. В случае если неисправное АО не подлежит ремонту, Исполнитель предоставляет Заказчику идентичное АО, по характеристикам не хуже оригинальной. Передача на ремонт и возврат с ремонта АО производятся на складе Заказчика или Исполнителя в г.Ташкент РУз. | Соответствует Не соответствует
20.2.15 | Замена АО производиться в течении 2 рабочих дней. В случае возникновения ситуации экстренной или критической технической поддержки замена АО производиться в любое время суток, в рамках сроков SLA технической поддержки. | Соответствует Не соответствует
20.2.16 | Исполнитель должен обеспечить всестороннюю диагностику и поддержку в подготовке предлагаемых систем к периодам наибольшей нагрузки, а также по требованию Заказчика организовать присутствие квалифицированных специалистов технической поддержки на технологических площадках. | Соответствует Не соответствует
20.2.17 | Исполнитель несет гарантийные обязательства по обеспечению актуального состояния оборудования локального склада. | Соответствует Не соответствует
20.2.18 | Исполнитель не реже двух раз в год официальным письмом обязан предоставлять Заказчику актуальный Road Map по системе, в котором должны отражаться сроки EOM, EOFS, EOSP, EOS. В случае экстренного изменения Road Map Исполнитель обязан незамедлительно оповестить Заказчика. | Соответствует Не соответствует
20.2.19 | Исполнитель может выполнять услуги по обслуживанию поставляемого оборудования и ПО совместно с ответственными сотрудниками заказчика при открытии соответствующего запроса со стороны заказчика. | Соответствует Не соответствует
20.2.20 | Заказчик может самостоятельно открывать запросы на сервисную поддержку с учетом приоритезации запросов, разделяя их по уровню критичности. | Соответствует Не соответствует
20.2.21 | Стороны принимают на себя обязательство назначить контактных лиц и предоставить по каждому из них следующую информацию: ФИО, телефон, электронный адрес и другие способы контакта в течение двух недель с даты подписания Договора. | Соответствует Не соответствует
20.2.22 | Исполнитель не имеет право закрывать запросы без письменного согласия Заказчика (запрос и ответ фиксируются посредством электронной почты или специализированной системы Исполнителя). | Соответствует Не соответствует
20.2.23 | Информационные услуги, оказываются по телефону или по e-mail, также возможен выезд Исполнителя на сайт Заказчика и включают в себя (полный, но не исключительный список): - консультации по общим проблемам; - консультации по продуктам; - консультации по АО; - консультации по ПО; - консультации по эксплуатации оборудования, общего характера; - консультации по функционалу продукта, общего характера. | Соответствует Не соответствует
20.2.24 | Услуги технической поддержки оказываются по телефону, посредством e-mail, выезд специалиста Исполнителя на объект Заказчика. Услуги технической поддержки включают в себя (полный, но не исключительный список): - устранение аварий и аварийных ситуаций, предоставление полного отчета по аварии; - устранение возникших проблем и не исправностей в работе оборудования; - консультации и настройка функционала оборудования; - консультация и проведение работ по оптимизации работы оборудования; - периодическая (не реже 2 раз в год) инспекция оборудования с предоставлением отчета по инспекции. Отчет по инспекции как минимум должен содержать: Текущее состояние системы; Оценка загрузки, доступности и работоспособности различных модулей системы (как АО, так и ПО); Оценка состояния АО системы; Оценка состояния ПО системы; Анализ всех аварийных сообщений и сообщений об ошибках, возникших в промежуток времени между двумя инспекциями; Проверка целостности DB; | Соответствует Не соответствует
20.2.25 | Исполнитель должен гарантировать своевременное информирование Заказчика о выявленных проблемах или угрозах, касающихся работоспособности системы, включая отдельные аппаратные блоки и компоненты, а также в вопросах качества и полноты предоставления сервиса. Исполнитель должен обеспечить предварительную установку соответствующих обновлений или корректировок ПО до возникновения выявленных проблем или угроз. | Соответствует Не соответствует
20.2.26 | Устранение ошибок работы критически важных компонентов инженерной инфраструктуры и центра управления, а также разработка временных решений (workarounds) в режиме 24/7 7 дней в неделю (включая выходные дни и праздники).
20.2.27 | Гарантийная техническая поддержка должна иметь 4 уровня SLA: | Соответствует Не соответствует
1. Аварийная техническая поддержка (EMERGENCY);
2. Техническая поддержка критических проблем (CRI);
3. Техническая поддержка значительных проблем (MAJ);
4. Техническая поддержка не значительных проблем или техническая консультация (MIN).
20.2.28 | Гарантийная техническая поддержка может осуществляться: | Соответствует Не соответствует
- по телефону;
- по электронной почте;
- по удаленному доступу (VPN);
- не посредственно на объекте заказчика.
Исполнитель полностью несет ответственность за исправность и периодическую проверку всех технических средств связи с Заказчиком.
20.2.29 | Аварийная техническая поддержка (Emergency) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая полное прекращение предоставление сервиса или функционирования оборудования либо снижение предоставления сервиса более чем на 10%, возможность нанесения любого вреда физическому лицу и т.п. | Соответствует Не соответствует
Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Исполнителя ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя.
При приеме сигнала о Emergency Исполнитель обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы.
Время восстановления – не более 4 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме.
Время предоставления постоянного решения – не более 10 календарных дней с момента предоставления временного решения.
Время предоставления полного отчета по инциденту не более 14 календарных дней с момента предоставления временного решения, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком отчет.
20.2.30 | Техническая поддержка критических проблем (CRI) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая серьезное влияние на работу, управление или обслуживание оборудования, снижение обработки трафика или пропускной способности оборудования от 5% до 10% и т.п. | Соответствует Не соответствует
Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или непосредственно специалисту Исполнителя ответственному за техническую поддержку. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя.
При приеме сигнала о CRI Исполнитель обязан произвести оповещение по ситуации 2 и 3 линий технической поддержки и приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы. Время восстановления – не более 8 часов, начало стартует со времени телефонного звонка на «Горячую линию» или ответственному сотруднику, возможно предоставление временного решения – решение которое позволяет восстановить работоспособность системы, но с ограничениями в техническом обслуживании, предоставление сервиса по такому решению должно быть восстановлено на 100% и в полном объеме.
Время предоставления постоянного решения – не более 20 календарных дней с момента предоставления временного решения.
Время предоставления полного отчета по инциденту не более 24 календарных дней с момента предоставления временного решения, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком отчет.
20.2.31 | Техническая поддержка значительных проблем (MAJ) – Любая авария, аварийная ситуация или проблема влекущая значительное влияние на предоставляемый сервис, потерю данных резервных устройств, при этом нет прямого воздействия на предоставляемый сервис и т.п. | Соответствует Не соответствует
Оповещение по данной проблеме производиться по телефону на «Горячую линию» или по электронной почте. После оповещения по телефону Заказчик дублирует заявку по электронной почте или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя.
При приеме сигнала о MAJ Исполнитель обязан приступить к устранению проблемы или к сбору информации необходимой для решения проблемы.
Время восстановления – не более 3 рабочих дней, начало стартует со времени заведения заявки. По согласованию с Заказчиком Исполнитель может понизить статус заявки до MIN, в этом случае будут действовать SLA для Технической поддержки не значительных проблем, но срок исполнения будет считаться от даты заведения первоначальной заявки.
Время предоставления постоянного решения – не более 30 календарных дней с момента предоставления временного решения.
Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения.
20.2.32 | Техническая поддержка не значительных проблем (MIN) - Любая авария, аварийная ситуация или проблема, не влияющая на сервис в прямую. | Соответствует Не соответствует
Оповещение по данной проблеме производиться по электронной почте, по телефону «горячей линии» или в специализированной системе технической поддержки Исполнителя.
Время реакции Исполнителя (ответ о приеме заявки) на сигнал MIN не более 30 минут.
Время восстановления – не более 15 рабочих дней.
Время предоставления полного отчета по инциденту не более 40 календарных дней с момента предоставления временного решения.
20.2.33 | Время предоставления ответов по информационным услугам не должно превышать 12 рабочих дней. | Соответствует Не соответствует
20.2.34 | Исполнитель обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком. | Соответствует Не соответствует
21 | Требования к условиям обслуживания и безопасности
21.1 | Работа предлагаемых решений не должна требовать постоянного присутствия и вмешательства технического персонала Заказчика. | Соответствует Не соответствует
21.2 | Все работы на действующих элементах сети исполнитель выполняет только после согласования со специалистами ООО «UMS». | Соответствует Не соответствует
21.3 | Эксплуатация предлагаемых решений будет осуществляться специалистами Заказчика. Исполнитель должен перечислить требования к компетенции персонала ООО «UMS», обслуживающего поставляемые решения. | Соответствует Не соответствует
21.4 | Предлагаемые решения должны обеспечивать контроль и диагностику всех аппаратных и программных блоков и компонентов с целью своевременного обнаружения возможных проблем. | Соответствует Не соответствует
21.5 | Предлагаемые решения должны обеспечивать генерацию аварийных оповещений различных уровней критичности. Аварийное сообщение должно иметь секундную / миллисекундную точность и отображаться как на внешних, так и на внутренних системах мониторинга. Система должна обеспечивать генерацию всевозможных аварийных оповещений без какой-либо предварительной настройки. | Соответствует Не соответствует
21.6 | Предлагаемые решения должны обеспечивать аварийное оповещение посредством отправки ключевой информации по e-mail / SMS на заданные номера. Условия отправки оповещений тем или иным способом должны гибко настраиваться в зависимости от уровня критичности, типа аварийного сообщения, значений информационных полей в содержимом аварийных записей. | Соответствует Не соответствует
21.7 | Предлагаемые решения должны обеспечивать возможность «горячей замены» вышедших из строя всевозможных аппаратных блоков или компонентов без прерывания сервиса. | Соответствует Не соответствует
21.8 | После ручной или аварийной перезагрузки каких-либо программно-аппаратных блоков / компонентов / процессов предлагаемых решений загрузка и полноценное восстановление функционирования должно происходить автоматически. | Соответствует Не соответствует
22 | Требования по стандартизации и унификации
22.1 | В рамках настоящего проекта для создания элементов и систем ЦОД должны использоваться по возможности стандартные изделия, готовые устройства и детали. | Соответствует Не соответствует
22.2 | Все элементы ЦОД должны иметь необходимые сертификаты и быть рекомендованы для использования в климатических условиях Проекта и в режиме круглосуточной и круглогодичной эксплуатации. | Соответствует Не соответствует
23 | Требования к составу ЗИП
23.1 | На каждый компонент ЦОД должен поставляться ЗИП в следующем составе: - стандартный ЗИП предоставляемый производителем; - дополнительный ЗИП в минимальном составе приведен во вкладке "Требования к ЗИП". | Соответствует Не соответствует
24 | Обучение
24.1 | Исполнитель должен обеспечить проведение обучения персонала Заказчика, предназначенного для эксплуатации и технического обслуживания инженерной инфраструктуры Центра обработки данных (ЦОД), ветроэлектрической станции (ВЭС) и фотоэлектрической станции (ФЭС), а так же системы диспетчеризации и управления. | Соответствует Не соответствует
24.2 | Обучение должно проводиться до ввода объекта в промышленную (коммерческую) эксплуатацию. | Соответствует Не соответствует
24.3 | Обучение должно проводиться на русском языке (или с переводом). | Соответствует Не соответствует
24.4 | Исполнитель обязуется разработать обучающую программу и инструкции, для разного уровня квалификации обслуживающего персонала; | Соответствует Не соответствует
24.5 | Исполнитель обязуется проводить как минимум два раза в год, курсы повышения квалификации обслуживающего персонала, с учетом выявленных особенностей эксплуатации инженерных решений ЦОД; | Соответствует Не соответствует
24.6 | Поставщик должен предоставить доступ к своей базе знаний или информационному порталу, для получения информации по оборудованию находящегося в эксплуатации ЦОД. | Соответствует Не соответствует
24.7 | Количество слушателей определяется проектом. Обучение может быть, как очным, так и удаленным. | Соответствует Не соответствует
24.8 | Исполнитель должен предоставить: - инструкции по эксплуатации; - регламенты технического обслуживания; - схемы и описания систем; - руководства пользователя; - аварийные инструкции. | Соответствует Не соответствует
24.9 | По итогам обучения Исполнитель должен: - провести проверку знаний персонала; - выдать подтверждающие документы (сертификаты/протоколы обучения); - передать учебные материалы. | Соответствует Не соответствует
25 | Квалификационные требования к Исполнителю
25.1 | Участник тендера должен иметь многолетний (не менее 5 лет) положительный опыт в проектировании и строительстве ЦОД не ниже уровня TIER III (по классификации Uptime Institute) и подтверждены сертификацией Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
25.2 | Исполнитель должен включать высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации ЦОД. Обязателен опыт работы с широким списком производителей оборудования. | Соответствует Не соответствует
25.3 | Исполнитель должен иметь действующие лицензии выданные уполномоченными органами, организациями, обществами и объединениями стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития на проектирование и строительство технологических объектов, систем пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, электропитания, выданную компетентным органом, в соответствии законодательства страны регистрации участника конкурса, а так же иные лицензии и разрешительные документы необходимые для реализации данного проекта, в исключительных случаях отсутствующие лицензии должны быть у субподрядчиков/субпоставщиков, при этом данные субподрядчики/субпоставщики должны быть заявлены на квалификационном этапе тендера и быть неизменными на всем протяжении проекта. | Соответствует Не соответствует
25.4 | Исполнитель должен иметь самостоятельный доступ, к актуальным на сегодня, международным стандартам: - ANSI/TIA-942-B; - BICSI 002-2019 Data Center Design and Implementation Best Practices; - EN 50600-2-1, Information technology — Data center facilities and infrastructures; - ASHRAE Handbook — Fundamentals; - Действующие нормы, правила, стандарты Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
25.5 | Наличие соответствующих сертификатов, подтверждающих опыт и квалификацию компании в области проектирования и строительства дата-центров уровня TIER III или TIER IV Uptime Institute: - не менее одного сертифицированного специалиста Accredited Tier Designer (ATD). | Соответствует Не соответствует
25.6 | Глубокие знания и понимание международных стандартов, а также требования регулирующих организаций и законодательства Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
25.7 | Опыт в интеграции инженерных решений, таких как системы кондиционирования и вентиляции воздуха, системы гарантированного электроснабжения, системы пожаротушения. | Соответствует Не соответствует
25.8 | Исполнитель должен подтвердить наличие специализированного программного обеспечения: - система моделирования различных сценариев пожара; - моделирование распределения воздушных потоков по CFD (computational fluid dynamics) модели. | Соответствует Не соответствует
25.9 | Демонстрация успешного опыта в проектировании и строительстве ЦОД общей мощностью не менее 1 МВт и количеством серверных шкафов не менее 100, либо аналогичного размера и сложности, которые прошли сертификацию TIER III Uptime Institute. | Соответствует Не соответствует
25.10 | Предоставление портфолио завершенных проектов, включая технические характеристики, сроки и рекомендации клиентов. | Соответствует Не соответствует
25.11 | Исполнитель имеет опыт прохождения и получения сертификата Uptime Institute TIER III Data Center Design Document Certification (TCCD). | Соответствует Не соответствует
25.12 | Опыт в проектировании, изготовлении и сборке/монтаже модульных быстровозводимых зданий и сооружений производственного и гражданского назначения. | Соответствует Не соответствует
25.13 | Опыт в проектировании и строительстве современных систем безопасности, включая системы контроля доступа, видеонаблюдения, и системы пожарной безопасности. | Соответствует Не соответствует
25.14 | Опыт проектирования и строительства систем пожаротушения с применением экологически безвредных газов – фторкетонов (ФК-5-1-12, Novec1230, Sineco1230 и их аналогов). | Соответствует Не соответствует
25.15 | Опыт проектирования и строительства ЦОД для сейсмоопасных регионов, с расчетной сейсмостойкостью здания и прилегающих сооружения не менее 9 баллов по шкале Рихтера. | Соответствует Не соответствует
25.16 | Исполнитель должен обладать достаточной квалификацией для проектирования инженерных систем с учетом расчетов среднегодовой энергоэффективности PUE не хуже 1.5. | Соответствует Не соответствует
25.17 | Исполнитель должен обладать опытом проектирования и внедрения современных энергосберегающих технологий. | Соответствует Не соответствует
25.18 | Подготовка пакета документов для эксплуатации объекта в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
25.19 | Подготовка пакета документов для получения технических условий на подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и т. д. | Соответствует Не соответствует
25.20 | Подготовка пакета документов для получения технических условий на пересечение с инженерными сетями, дорогами и иными объектами инженерно-строительных инфраструктур сторонних организаций, предприятий и собственников. | Соответствует Не соответствует
25.21 | Защита ПКД в уполномоченных государственных органах до, во время, и по окончании работ. | Соответствует Не соответствует
25.22 | Оптимизация и адаптация проекта ЦОД в постгарантийный период | Соответствует Не соответствует
25.23 | Защита проекта, прохождение государственной приемки законченного объекта и необходимых сертификаций в профильных государственных учреждениях Республики Узбекистан. | Соответствует Не соответствует
25.24 | Исполнитель совместно с заказчиком утверждает программу и методики испытаний компонентов инженерной инфраструктуры, включая функциональные испытания систем. | Соответствует Не соответствует

## Исходные данные
Исходные данные
Таблица 1. Входные данные для объекта с площадью 0,5 ГА:
| Показатель | Год
|  | 2026 | 2027-2030
| Количество стоек с переменным электропитанием АС ~220V | 20 | 50
| Общая полная мощность устанавливаемого оборудования ЦОД, кВт. | 300 | 1000
| Потребляемая мощность для одного кабинета с переменным электропитанием АС ~220V | 15
| Время автономной работы (Backup), минут | 15-20
| Площадь объекта, м² | 5000
| Количество трансформаторной подстанции (ТП) | 2
| Количество Фотоэлектрической станции | 1 комплект
Таблица 2. Входные данные для объекта с площадью 0,1 ГА:
| Показатель | Год
|  | 2026 | 2027-2030
| Количество стоек с постоянным электропитанием, DC -48V | 12 | -
| Количество стоек с переменным электропитанием АС ~220V | 6 | 20
| Общая полная мощность устанавливаемого оборудования ЦОД, кВт. | 180 | 500
| Потребляемая мощность для одного кабинета с постоянным электропитанием, DC -48V, кВт | 7.5
| Потребляемая мощность для одного кабинета с переменным электропитанием АС ~220V | 15
| Время автономной работы (Backup), минут | 15-20
| Площадь объекта, м² | 1000
| Количество трансформаторной подстанции (ТП) | 2
| Количество Фотоэлектрической станции (ФЭС) | 1 комплект

## Требования_к_ЗИП
Требования к составу ЗИП
Наименование компонента инженерной инфраструктуры ЦОД | Описание дополнительного элемента ЗИП | Кол-во дополни-тельных элементов
ДГУ | Фильтр воздушный | 2 шт
| Фильтр масляный | 2 шт
| Фильтр топливный двигателя | 2 шт
| Фильтр системы подготовки топлива | 2 шт
| Топливный насос двигателя | 1 шт
| Насос перекачки топлива между резервуарами (если применяется в конструкции ДГУ) | 1 шт
ИБП | Модуль силовой | 2 шт
| Модуль управления (если применяется в конструкции ИБП) | 1 шт
| Батарея АКБ | 10 шт
| Шасси для монтажа модулей | 1 шт
Кондиционер прецизионный | Компрессор | 2 шт
| Вентилятор внутреннего блока | 5 шт
| Вентилятор внешнего блока | 5 шт
| Контроллер | 2 шт
| Автоматический ввод резерва электропитания | 1 шт
РУ 0,4 кВ | Автоматический ввод резерва (для каждого применяемого номинала) | 1 шт
| Автоматический выключатель (для каждого применяемого номинала) | 1 шт
АСГПТ | Извещатель пожарный по каждому применяемому типу | 10% от общего количества
| Блок питания | 4 шт
АСДУ | Датчик температуры воздуха | 10% от общего количества, но не менее 2 шт
Датчик влажности воздуха
Датчик воздушного потока
Датчики протечек
Система раннего обнаружения пожара | Аспирационный модуль | 2 шт
| Комплект инструментов для чистки и обслуживания компонентов системы | 1 шт
Фальш-пол (в случае применения) | Плитка | 10 шт
СКС | % от количества всех применяемых компонентов (включая кабеле несущую инфраструктуру) | 5% но не менее 1 единицы
СКУД | % от количества всех применяемых компонентов, | 5% но не менее 1 единицы
Система видеонаблюдения | % от количества всех применяемых компонентов, | 5% но не менее 1 единицы

## Перечень принятых сокращений
Термины, определения и сокращения
Договор | Соглашение между ООО «UMS» и Исполнителем на поставку АПК и сервисных услуг в рамках данного проекта о взаимных правах и обязательствах.
Заказчик | ООО «UMS».
ООО | Общество с ограниченной ответственностью
Исполнитель | Победитель, который будет определен по итогам тендера.
ИНКОТЕРМC 2020 | Международные правила торговли, которые определяют обязанности продавца и покупателя при поставке товара
Стороны | Участники договора. С одной стороны ООО «UMS», с другой стороны Исполнитель.
АО | Аппаратное обеспечение.
АПК | Аппаратно-программный комплекс.
АРМ | Автоматизированное рабочее место
АБМ | Административно-бытовоой модуль
АКБ | Аккумуляторные батареи
ABP | Автоматическое включение резерва
АГПТ | Автоматическое газовое пожаротушение
АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления
АСГПТ | Автоматическая система газового пожаротушения
АСРОП | Автоматизированная система раннего обнаружения пожара
АСПC | Автоматическая система пожарной сигнализации
АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения
БД | База данных
ВРУ | Вводно-распределительный щит
ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения
ВЭС | Внешнее электроснабжение
ГОТВ | Газовое огнетушащее вещество
ГСМ | Горюче-смазочные материалы
га | Гектар, единица измерения площади
ГЗШ | Главная заземляющая шина.
ГРЩ | Главные распределительные щиты
ГОСТ 12.4.026 | Стандарт по знакам безопасности и сигнальным цветам
ГОСТ 27331 | Стандарт, связанный с классификацией пожаров
ГОСТ 14254 | Стандарт, устанавливающий степень защиты электрооборудования
ОСТ Р 50571 | Стандартов, гармонизированный с международными нормами IEC, по устройству электроустановок зданий
ГОСТ Р 51558-2008 | Стандарт, устанавливающий требования к системам видеонаблюдения
ГОСТ Р 51241 | Стандарт, устанавливающий требования к системам и средствам контроля доступа
ГОСТ Р 50009-2000 | Cтандарт, устанавливающий требования к системам охранной сигнализации
ГОСТ Р 52860 | Cтандарт, связанный с техническими средствами охраны
ГОСТ Р МЭК 62305 | Международный стандарт по молниезащите
ДГУ | Дизель- генераторная установка
ЕСКД | Единая система конструкторской документации
ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности
ИИ | Инженерная инфраструктура
ИБП | Источник бесперебойного питания
ИТ | Информационные технологии
ИТС | Инженерно-технические системы
КПБ | Комплекс противопожарный безопасности
КСБ | Комплексной системы безопасности
КРМ | Компенсация реактивной мощности
КТП | Комплектная трансформаторная подстанция
КЦО | Контрольно-центральное оборудование
КПД | Коэффициент полезного действия
КМК | Строительные нормы и правила Республики Узбекистан
КЗ | Короткое замыкание
ЛВС | Локально-вычислительная сеть
МЭК 60950-1 | Международный стандарт по безопасности оборудования ИТ
МЧС | Министерство по чрезвычайным ситуациям
ОЗДС | Охранно-защитная дератизационная система
ОТС | Охранно-тревожная сигнализация
ОПС | Охранно-пожарная сигнализация
ПКД | Проектно-конструкторская документация
ПНР | Пуско-наладочные работы
ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ПУЭ | Правила устройства электроустановки
Прогноз P50 | Статистический показатель ожидаемой выработки или результата проекта ФЭС
ПО | Программное обеспечение
РУ НН | Распределительные устройства низкого напряжения
РУ СН | Распределительные устройства среднего напряжение
РУ ВН | Распределительные устройства высокого напряжения
РТП | Распределительная трансформаторная подстанция
СБЭ | Системы бесперебойного электроснабжения
СГЭ | Системы гарантированного электроснабжения
СВН | Система видеонаблюдения
СОР | Система оперативного резервирования
СОЭ | Система общего электроснабжения
СУДА | Система управления движением автотранспорта
СК | Система кондиционирования
СКС | Структурированная кабельная система
СКК | Система кабельных каналов
СОТВ | Система охранного телевизионного видеонаблюдения
СОТС | Система охранно-тревожной сигнализации
СТК | Система технологического кондиционирования
СПС | Система пожарной сигнализации
СРОП | Система раннего обнаружения пожара
СГПТ | Система газового пожаротушения
СППА | Система противопожарной автоматики
СРОП | Средства раннего оповещения о пожаре
СКУД | Система контроля и управления доступом
ССОИ | Система сбора и обработки информации
СПДС | Система проектной документации для строительства
СНиП | Строительные нормы и правила
СНиП 2.01.07 | Строительные нормы и правила, устанавливающие требования к нагрузкам и воздействиям на здания и сооружения
П 28.13330.2012 | Документ по защите строительных конструкций от коррозии
ТБО | Твёрдые бытовые отходы
ТЗ | Техническое задание
ТС | Технические средства
ТСВ | Телевизионная система видеонаблюдения
ТП | Трансформаторная подстанция
ТУ | Техническое условие
УПУ | Устройство преграждающее управляемое
УЗИП | Устройств защиты от импульсных перенапряжений
УГГ | Устройства гибких гермовводов
ФК-5-1-12 | Современное газовое огнетушащее вещество, используемое в системах автоматического пожаротушения
ФЭС | Фотоэлектрическая станция
ШНК | Строительные нормы и правила Республики Узбекистан
ШНК 1.03.01-08 | Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства
ШНК 2.01.01-22 | Строительный норматив Республики Узбекистан по климатологии и строительной физике
ШНК 2.01.02-04 | Градостроительные нормы и правила Республики Узбекистан
ЦОД | Центр обработка данных
O‘z DSt | Государственный стандарт Республики Узбекистан
АС | Переменный ток
Access Control | Контроль доступа
ASHRAE Handbook | Справочник по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования
AUTO PAN | Автоматическое панорамирование камеры
ANSI/TIA/EIA–606 | Стандарт по администрированию структурированных кабельных систем
BICSI 002-2010 | Международный стандарт/руководство по проектированию и строительству дата-центров
BMS | Building Management System. Система диспетчеризации и управления инженерными системами здания
CAPEX | Капитальные затраты
CCTV | Система видеонаблюдения
CSV | Формат хранения табличных данных
CFD | Моделирования воздушных потоков
DC | Direct Current. Постоянный ток
DCIM | Data Center Infrastructure Management. Система мониторинга и управления инженерной инфраструктурой ЦОД
DIF | Dissipative Flooring. Токорассеивающее покрытие/пол
ECF | Electro Conductive Flooring. Токопроводящее покрытие/пол
Euro/CEC | Показатель расчёта эффективности (КПД) солнечных инверторов
EOS | Прекращение технической поддержки
EOM | Окончание производства
EOSP | Окончание доступности запасных частей
EOFS | Окончание полного сервисного обслуживания
EIA-310-E | Cтандарт, определяющий размеры и конструкцию 19-дюймовых телекоммуникационных стоек
EN 1627:2014 | Cтандарт, который определяет требования к взломостойкости дверей, окон, фасадов и защитных конструкций
EN 1081 | Cтандарт, связанный с характеристиками напольных покрытий и их электрическим сопротивлением
EN 12825 | Европейский стандарт к фальшполу
EN 1991-1-3/4 | Стандарты расчёта нагрузок на сооружения
EN 50600-2-1 | Стандарт, который устанавливает требования к архитектуре и строительным характеристикам зданий ЦОД
FAT | Factory Acceptance Test. Заводские приемо-сдаточные испытания оборудования
Face ID | Технология биометрической идентификации по лицу
HJT | Технология солнечных фотоэлектрических модулей
IEC 60364-7-712 | Часть международного стандарта по электроустановкам зданий, посвящённая солнечным фотоэлектрическим системам
IEC - 61215/61730 | Международные стандарты, применяемые к оборудованию ФЭС
IEC 62109-1/2 | Международные стандарты, устанавливающие требования к безопасности силовых преобразователей для ФЭС
ISO 7010 | Международный стандарт, устанавливающий единые знаки безопасности
IP | Internet Protocol
ISO | Международная организация по стандартизации
ISO 8528-1 | Международный стандарт для генераторных установок
ISO 14520:2023 | Международный стандарт по газовым системам пожаротушения
IEC | Международная электротехническая комиссия
IEC 24764 | Международный стандарт, который устанавливает требования к кабельной инфраструктуре ЦОД
IEC 62485 | Международный стандарт по безопасности аккумуляторных батарей и аккумуляторных установок
IP20 | Базовая защита от прикосновения, без защиты от воды
IP54 | Защита от пыли (частично) и брызг
IP64 | Степень защиты оболочки оборудования по международному стандарту
IP65 | Полная защита от пыли и струи воды
IP67 | Защита от пыли + кратковременное погружение в воду
LOTO | Lockout / Tagout. Блокировка и маркировка
LPS II | Уровень молниезащиты, обеспечивающий высокую степень защиты объектов от прямых ударов молнии и вторичных воздействий
LC | Lucent Connector. Компактный тип оптического разъёма
Mono PERC | Тип технологии солнечных фотоэлектрических модулей
MPPT | Технология в солнечных инверторах и контроллерах, которая позволяет получать максимальную возможную мощность от солнечных панелей в любых условиях
MQTT | Протокол обмена данными в сетях
ModBus | Промышленный протокол обмена данными
MIB | Management Information Base
NABCEP | Cертификация в области солнечной энергетики
Novec1230 | Торговое название огнетушащего вещества FK-5-1-12
ODF | Optical Distribution Frame. Оптический кросс / распределительный шкаф
OM4 / OS2 | Обозначения типов одномодовых оптических волокон
OPC UA | Протокол обмена данными и стандарт взаимодействия систем автоматизации
OPEX | Операционные расходы
PDU | Распределитель питания, устройство для распределения электрической энергии
PoE | Технология питания по сетевому кабелю Ethernet
PUE | Эффективность использования энергии
PVsyst | Специализированное программное обеспечение для проектирования и расчёта солнечных энергосистем
PATROL | Режим патрулирования по заранее заданному маршруту (набор точек)
PPpoE | Сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet
PM1.0, PM2.5/PM10 | Particulate Matter. Взвешенные частицы размером до 1,0/2,5/10 мкм
RFC | Документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети
RTU | Remote Terminal Unit. Удалённый терминальный блок
RoHS и REACH | Экологические требования к материалам и оборудованию
R&D | Research and Development. Исследования и разработки
Roadmap | Дорожная карта
RH 45-201:2011 | Нормативный документ
REI 60/F | Показатель огнестойкости строительной конструкции
SAT | Site Acceptance Test. Приемо-сдаточные испытания на объекте
Sineco1230 | Торговое название чистого огнетушащего газа типа FK-5-1-12
SLA | Service Level Agreement. Соглашение об уровне сервиса
SEQ (Sequence) | Последовательное переключение между заданными камерами
SORT | Сортировка/циклическое упорядоченное переключение
STC | Standard Test Conditions. Стандартные условия испытаний
SFTP | Протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения.
SNMP | Сетевой протокол для мониторинга и управления устройствами
S/FTP | Screened Foiled Twisted Pair. Тип экранированного кабеля связи
TIA-942 | Международный стандарт проектирования и оценки дата-центров
The Uptime Institute | Независимая международная организация, которая занимается оценкой, сертификацией и консультированием в области ЦОД
TIER III | Уровень надёжности дата-центра по классификации Uptime Institute
TN-S | Система заземления в электроустановках
TCCD | Data Center Design Document Certification
TCP/IP | Стек протоколов IP
TCO | Полная стоимость владения
TOPCon | Современная технология солнечных фотоэлектрических элементов
TLS 1.2 | Версия протокола защиты сетевых соединений
TÜV | Technischer Überwachungsverein. Технический надзорный союз сертификации и испытаний.
UTP | Unshielded Twisted Pair. Высокоскоростной кабель передачи данных без экранирования
WiFi AP | Access Point. Точка доступа
6005-T5 | Cостояние алюминиевого сплава из серии AA 6005 с термообработкой