## П. №1 Треб-е к прицепу
Приложение №1. Требования к прицепу
№ | Требование | Параметр
1 | Тяговое сцепное устройство (прицеп) для ДГУ грузоподъёмностью не менее. | 1250кг.
2 | Габариты, без тягово-сцепного устройства и колосной базы. | 2300мм х 1000мм
3 | Длина дышло, фаркоп. | не менее 1,5м.
4 | Дышло, фаркоп должен быть. | складным либо сборно, разборным
5 | Тяговое сцепное устройство (прицеп)должен быть с одной осью, с двумя несущими колёсами и одним поворотным регулируемым по высоте колесом (впереди). | должен соответствовать
6 | Требование к шинам. | R14 с индексом нагрузки до1250кг.
7 | Тягово-сцепное устройство «Фаркоп» должен быть выполнен (в виде кольца) в комплекте с предохранительной цепью или тросом, в случаях аварийной поломки Тягово-сцепного устройства. | должен соответствовать
8 | Четыре телескопических домкрата по периметру прицепа, для неподвижной установки ДГУ с грузоподёмностью не менее. | 1,5 т.
9 | Конструкция прицепа должна оснащаться отражающими свет катафотами по периметру, задними стоп фарами, фарами заднего хода и повторителями поворота. | должен соответствовать
10 | Кабель для подключения светотехники. | должен соответствовать
11 | Подвеска Прицепа должна быть торсионной, способная выдержать нагрузку до 1250кг. | должен соответствовать
12 | Прицеп должен быть оборудован над колёсными защитными (крыльями, брызговиками). | должен соответствовать
13 | Прицеп должен быть изгатовлен из высоко прочных металличеких проффилей ,иметь рамную конструкцыю ,покрашен антикорозийной краской и не иметь трещин и деформаций. | должен соответствовать
14 | Платформа прицепа должна быть универсальной и сконструирована таким образом чтобы подходила по параметрам крепления на ДГУ 18кВа. | должен соответствовать
15 | Габариты ДГУ. | 1850 мм х 900 мм х 1250 мм
16 | Вес ДГУ. | 950кг
17 | Прицеп должен соответсвовать котегории О1 и предоставлен сертификат соответсвия | должен соответствовать
18 | К прицепу должны быть предоставлены необходимые документы для получения гос. номера | должен соответствовать
19 | В прицепе должно быть предусмотрено место для зеземления прицепа | должен соответствовать

## П. №2 Треб-е к ограждению
Приложение №2. Требования к ограждению
№ | Требование | Параметр
1 | Размеры огражения ДГУ закрепленной вокруг прицепа | не менее 2400*1700*2500 (д*ш*в)
2 | Огражение должно быть | сборно-разборное (на болтовом соединении)
3 | Огражение должно быть | антивандального исполнения (все болтовые соединение должны быть исполнены внутри ограждения)
4 | Огражение, без его разборки, должно позволять комфортно производить техническое обслуживание и ремонт ДГУ. | должен соответствовать
5 | Несущие конструкции ограждения должно быть изготовлены из стального профиля | Столщина - не менее 2 мм
6 | Ячейки стены ограждения должно иметь сетчатую конструкцию из плетённой стальной сетки толщиной. | не менее 2 мм
7 | Размеры ячейки стены ограждения должны быть размерами | не более 10м*10мм
8 | Кровля ограждения должна быть выполнена из листового металла толщиной | не менее 1,5 мм
9 | Ограждение должно быть нанесено лакокрасочное покрытие (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм, цвет черный. | должен соответствовать
10 | С трех сторон должно быть одно или двух створчетые дверные проемы для проведения ТО ДГУ. (по желанию заказчика) | должен соответствовать
11 | Размеры дверей согласовываються с заказсчиком во время изготовления ограждения | должен соответствовать
12 | В комплекте должны быть три замка в резиновой оболочке с ключами | должен соответствовать
13 | В ограждении должно быть предусмотрено место для зеземления ограждения | должен соответствовать

## П. №3 Треб-е к бетонной подушке
Приложение №3. Требования к к бетонной подушке
№ | Требование | Параметр
1 | Бетонная подушка под дизельный генератор выполняется из марки бетона | не менее М100
2 | Предворительно производится планировка места установки ДГУ | должен соответствовать
3 | Выполняется бетонная подготовка под фундамент | должен соответствовать
4 | Габариты фундамента, мм | не менее 2600*1900*150 (д*ш*в)
5 | Армирование производится сеткой из арматура стальная 8 мм A-III, d 8 ст35ГС ГОСТ 5781-82 рифленая, ячейка 150*150 мм | должен соответствовать

## Приложение №4
Расчетная стоимость
№ | Виды работ | Единица измерения | кол-во | Стоимость в сум за 1 шт. |  | Общая стоимость в сум
|  |  |  | без НДС | с НДС 12 % | без НДС | с НДС 12 %
1 | Изготовление тяговых сцепных устройств (прицеп), (согласно требований технического задания и приложениия №1). | шт. | 63
2 | Изготовление ограждения, (согласно требований технического задания и приложениия №2). | шт. | 95
3 | Услуга заливки бетонной подушки (согласно требований технического задания и приложениия №3). | шт. | 91
4 | Услуга по доставке и сборке: - доставка ограждения, прицепа и ДГУ до объекта (ДГУ заказчику выдаеться в областном центре, среднее расстояние до объектов 70-80 км от административных центров областей); - установка ДГУ на прицеп (под маяк); - сборка ограждения. | шт. | 95
Итого:
__________________________________
(подпись уполномоченного лица)
___________________________________
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)
м.п.
Дата: «___» _________________2024г.