## Лист1
1 | ISH TURLARI | O'lchov birligi | soni | Bir dona narxi, QQS siz | QQS qiymati | Bir dona narxi, QQS bilan | Umumiy narxi, QQS bilan
1.1 | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.1 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 33 |  | 12%
1.2 | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.1.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 11
1.3 | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.2 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 92
1.4 | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.2.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 16
1.5 | BALANDLIGI 40m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (1.3 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 81
1.6 | BALANDLIGI 40m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 2
1.7 | BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH (1.3.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 2
1.8 | TOM QISMIDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.4 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 1
1.9 | TOM QISMIDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.4T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 2
1.10 | TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH, (1.5T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 1
1.11 | YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, (1.6 - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 1
1.12 | PANJARALI TO'SIQNI BO'YASH (1.7.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 20
1.13 | KONTEYNERNI BO'YASH (1.8.T - ilovada kiritilgan ishlarning batafsil tavsifi ko'rsatilgan) | dona | 13
2 | TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
2.1 | Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish, o'rnatish | dona | 34 |  | 12%
3 | TAYANCH USTUNINI TUTIB TURUVCHI TIZIMGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
3.1 | Yetishmayotgan po'lat arqoni to'plamini almashtirish yoki o'rnatish. To'plam 2 (ikki) dona po'lat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylana (koush), 6 (olti) dona qisqichlar va 1 (bir) dona po'lat arqondan iborat. | to'plam | 8 |  | 12%
3.2 | Po'lat arqonlarini moylash. Temirli tuzilmalar va uning atrofini moydan tozalash. "Торсиол-35Э", "Канатная-39У" yoki "БОЗ-1" turidagi moy ishlatiladi. | obyekt | 27
4 | TOM QISMIDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUN ASOSIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
4.1 | Ustun poydevori va anker mahkamlagichlari asoslari atrofini namlikdan himoyalash qoplamasini tiklash. Anker mahkamlagichlar asoslari atrofini 1m2 dan va ustun poydevor asosini har bir tomonga 0,3m kam bo'lmagan folgoizol tom yopish qoplamasidan foydalanish shart. | obyekt | 1 |  | 12%
5 | PANJARALI TO'SIQLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:
5.1 | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini tiklash | dona | 4 |  | 12%
5.2 | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini to'rini to'liq almashtirish | dona | 10
5.3 | Panjara to'sig'i bitta bo'limi yoki panjara eshigini almashtirish yoki tiklash | dona | 17
6 | USTUNNI HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (YCHT) HIZMAT KURSATISH, shu jumladan:
6.1 | HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish. HCHT yoritgichiga qo'yilgan talablar: | dona | 26 |  | 12%
- himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart
- ~180 - ~280 V AC
- Imax - 15 A
- qizil rang
- E27 standartiga mos yorug'lik manbasini (lampochkani) almashtirish imkoniyati bo'lishligi.
- ishlash harorati -20С - + 50С
- Shisha yoki chidamli optik polikorbanat qolibli
- HCHT yoritgichini o'rnatish va mahkamlash uchun quvursimon ustun, kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.
6.2 | Yorug'lik fotorelesini almashtirish yoki o'rnatish. Yorug'lik fotorelesi talablari: | dona | 40
- himoya sifati kamida IP65 bo'lishi shart
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- yoqib-o'chirish uchun sozlash diapazoni bo'lishi shart
- ish harorati -20С - + 50С
Yorug'lik fotorelesini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.
6.3 | Taqsimlash qutisini almashtirish yoki o'rnatish. Himoya sifati kamida IP65 standartiga mos bo'lishi shart | dona | 45
- tarqatish qutisini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.
6.4 | HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish (kabel turi ВБШв 4х2,5). HCHT elektr kabeli uzunligi HCHT yoritgichida o'rnatilgan patrondan boshlab uskuna turgan xonagacha uzunlikda bo'lishi shart. | obyekt | 24
HCHT elektr kabelini o'rnatish va mahkamlash uchun kerakli materiallar va mahkamlagichlar bo'lishi shart.
7 | FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI BARTARAF ETISH, shu jumladan:
7.1 | Fider kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash. | obyekt | 7 |  | 12%
7.2 | Sovutgich kirish o'rnini montaj ko'pigi bilan tashqi va ichki tomonlama to'ldirish. Tashqi tomon ustidan qurilish saqichi bilan qoplash. | obyekt | 15
Umumiy narxi