ЗАПРОС НА ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (RFI)
на поставку аккумуляторных батарей для коммутационных станций 
ООО «UMS»
Настоящий запрос не является приглашением к участию в закупочной
процедуре, не дает никаких гарантий участия в закупочной процедуре и
не влечет возникновения никаких обязательств для Компании.

Ташкент 2016

Уважаемые Господа!

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS») – оператор мобильной связи в Республике Узбекистан. Зона покрытия – по всей Республике Узбекистан. Центры обслуживания во всех областях. Компания предоставляет услуги мобильной связи, мобильного интернета, бизнес решения.

Подробная информация о Компании ООО «UMS» доступна на сайте www.ums.uz.
Настоящий запрос информации сделан для выявления новых тенденций, инновационных решений, уточнения общих и специальных (технических) характеристик на поставку аккумуляторных батарей для коммутационных станций ООО «UMS», а также для оценки бюджетной стоимости реализации проекта.

Более детальная информация о предмете запроса информации приведена в приложении № 1.

Предложения по настоящему запросу, а также приложения к нему, должны быть оформлены и направлены в электронном виде по электронной почте не позднее 16 декабря 2016 г., 18:00 (время местное) на следующие адреса: alosev@myums.uz, zakupki@myums.uz
Контактные лица:
Лосев Андрей Владимирович, alosev@myums.uz, +998 97 403 83 84

(по вопросам, касающимся организации процедуры)

Ануфриенко Владимир Николаевич, vanufrienko@myums.uz, +998 97 403 82 11
(по вопросам, касающимся технической части)
Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание


[image: image1.emf]Техническое  задание.docx


Документация должна дополнительно включать:

· общие и технические решения реализации проекта;

· прочее на усмотрение участника.

Благодарим за понимание,
Департамент управления закупками ООО «UMS»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей для коммутационных станций ООО «UMS»

1.	Введение.

В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку комплектов аккумуляторных батарей для коммутационных станций ООО «UMS».

2. Условия закупки и подробное описание

Срок поставки товара 90 календарных дней с момента оплаты аванса;

Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 15% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора;

Окончательный расчет 85% – в течение 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки.

3. Требования к предоставляемой документации.

В рамках ответа на данный запрос необходимо предоставить предложения, которые должны содержать следующую информацию:

-  Коммерческое предложение

-	детальную спецификацию оборудования с указанием стоимости Аккумуляторных батарей и сопутствующих материалов (стеллажи, перемычки, монтажные материалы).

-	срокам поставки.

-	условиям гарантийных обязательств

-	особенностям предлагаемого технического решения

-    таблицу соответствия запрашиваемым технически характеристикам, п.5, с предоставлением значений данных характеристик.

-   детальное описание Аккумуляторных батарей, сопутствующих монтажных материалов, проекта стеллажа для установки АКБ, перемычек (с обязательным указанием всех размеров). Описание Аккумуляторных батарей должно включать в себя следующие характеристики: 

А) Характеристику зарядного напряжения и тока от времени заряда, с указанием времени перехода в буферный режим.

Б) Производительность (Disharge Capacity) в зависимости от температуры

В) Кривая саморазряда в зависимости от времени хранения для различных температур

Г) Зависимость напряжения АКБ от времени разряда для различных нагрузок (Discharge rate)

Д) Зависимость количества циклов от уровня DOD для различных температур

Каждое требование должно сопровождаться комментарием со стороны Участника, включающим ссылку на действующий документ, подтверждающий ответ Участника.

В случаях, когда Участник определяет Несоответствие или Частичное соответствие требованиям Заказчика, необходимо предоставлять детальное объяснение несоответствия.

4.	Количество поставляемого товара

Каждый комплект АКБ должен включать в себя:

1) Аккумуляторные батареи (24 штуки)

2) Стеллаж (корзину) для установки АКБ (24 штуки)

3) Перемычки, необходимой длины и количества для соединения АКБ между собой

4) Комплект монтажных материалов, Размером и в количестве, необходимых для соединения всех элементов и установки стеллажа.

Требования заказчика по количеству оборудования:

Комплект АКБ 2V 1000 A/h – 8 штук

Комплект АКБ 2V 2000 A/h – 2 штук

АКБ на одной площадки собираются в 2 группы, по 24 штуки.

Комплект АКБ 2V 1000A/h располагаются горизонтально, друг над другом 4 (высота) х 6 (длина)

Комплект АКБ 2V 2000A/h располагаются вертикально, друг над другом 2 (высота) х 12 (длина)

5. Характеристики поставляемого товара 

5.1 Характеристики поставляемого товара для комплекта АКБ 2V 1000 A/h

		№

		Требование заказчика

		Значение



		1. 

		Тип АКБ 

		AGM



		2. 

		Маркировка АКБ

		указать



		3. 

		Производитель АКБ

		указать



		4. 

		Емкость каждой батареи 

		1000 Ah @ 10hr to 1.80V



		5. 

		Напряжение одной АКБ

		2V



		6. 

		Возможность установки батареи как в горизонтальном, так и вертикальном положении

		+



		7. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура  окружающего воздуха) при заряде, °С

		-20+45



		8. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) при разряде, °С

		-20+45



		9. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, °С

		-20+45



		10. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) рекомендованная температура работы, °С

		+15+25



		11. 

		Срок службы в буферном режиме, при T=25°С, не менее, лет

		15



		12. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 30%), шт

		3500



		13. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 50%), шт

		2500



		14. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 80%), шт

		1200



		15. 

		Максимальный ток заряда, не менее А

		200А



		16. 

		Рекомендованный ток заряда, не менее А

		150А



		17. 

		Время полного заряда (после 50 % разряда), не более час

		24 



		18. 

		Вес, не менее, кг

		60



		19. 

		Наличие перемычек и прочей фурнитуры для соединения АКБ в группы.

		+



		20. 

		Наличие стелажей, для размещения АКБ 24 штуки, горизонтально, 4 АКБ в высоту, 6 в длину.  Должны вмещать и выдерживать весовую нагрузку предлагаемых АКБ.

		+



		21. 

		Наличие необходимых монтажных материалов, необходимых для монтажа стелажа к полу, АКБ и перемычек.

		+



		22. 

		Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать взрывобезопасность  и пожарную безопасность.

		+



		23. 

		Конструкцией аккумуляторов должны предусматриваться предохранительные клапаны, препятствующие проникновению газа (воздуха) извне и обеспечивающие            выпуск газа при превышении внутреннего давления газа в аккумуляторе выше допустимого, которое не вызывает деформации или других повреждений аккумулятора

		+



		24. 

		Аккумуляторы должны быть предназначены для эксплуатации в помещениях без принудительной вентиляции, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием.

		+



		25. 

		При выходе из строя АКБ в течении гарантийного периода, замена АКБ производится за счет поставщика

		+



		26. 

		Приемка, монтаж, и пуско-наладочные работы производятся в присутствии поставщика товара

		+



		27. 

		Выявленные поврежденные или не исправные (не по вине заказчика) АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки), подлежат замене за счет поставщика оборудования

		+



		28. 

		Выявленные не соответствующие заявленным характеристикам АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки) подлежат замене за счет поставщика оборудования

		+



		29. 

		Сфера применения

		ИБП телекоммуникационного оборудования 



		30. 

		Корпус батарей изготовлен из негорючего материала 

		+







5.2 Характеристики поставляемого товара для комплекта АКБ 2V 2000 A/h

		№

		Требование заказчика

		Значение



		1. 

		Тип АКБ 

		AGM



		2. 

		Маркировка АКБ

		указать



		3. 

		Производитель АКБ

		указать



		4. 

		Емкость каждой батареи 

		2000 Ah @ 10hr to 1.80V



		5. 

		Напряжение одной АКБ

		2V



		6. 

		Возможность установки батареи как в горизонтальном, так и вертикальном положении

		+



		7. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура  окружающего воздуха) при заряде, °С

		-20+45



		8. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) при разряде, °С

		-20+45



		9. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, °С

		-20+45



		10. 

		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) рекомендованная температура работы, °С

		+15+25



		11. 

		Срок службы в буферном режиме, при T=25°С, не менее, лет

		15



		12. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 30%), шт

		3500



		13. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 50%), шт

		2500



		14. 

		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 80%), шт

		1200



		15. 

		Максимальный ток заряда, не менее А

		400А



		16. 

		Рекомендованный ток заряда, не менее А

		300А



		17. 

		Время полного заряда (после 50 % разряда), не более час

		24 



		18. 

		Наличие перемычек и прочей фурнитуры для соединения АКБ в группы.

		+



		19. 

		Вес, не менее, кг

		120



		20. 

		Наличие стелажей, для размещения АКБ 24 штуки, вертикально, 2 АКБ в высоту, 12 в длину.  Должны вмещать и выдерживать весовую нагрузку предлагаемых АКБ.

		+



		21. 

		Наличие необходимых монтажных материалов, необходимых для монтажа стелажа к полу, АКБ и перемычек.

		+



		22. 

		Конструкция аккумуляторов должна обеспечивать взрывобезопасность  и пожарную безопасность.

		+



		23. 

		Конструкцией аккумуляторов должны предусматриваться предохранительные клапаны, препятствующие проникновению газа (воздуха) извне и обеспечивающие            выпуск газа при превышении внутреннего давления газа в аккумуляторе выше допустимого, которое не вызывает деформации или других повреждений аккумулятора

		+



		24. 

		Аккумуляторы должны быть предназначены для эксплуатации в помещениях без принудительной вентиляции, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием.

		+



		25. 

		При выходе из строя АКБ в течении гарантийного периода, замена АКБ производится за счет поставщика

		+



		26. 

		Приемка, монтаж, и пуско-наладочные работы производятся в присутствии поставщика товара

		+



		27. 

		Выявленные поврежденные или не исправные (не по вине заказчика) АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки), подлежат замене за счет поставщика оборудования

		+



		28. 

		Выявленные не соответствующие заявленным характеристикам АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки) подлежат замене за счет поставщика оборудования

		+



		29. 

		Сфера применения

		ИБП телекоммуникационного оборудования 



		30. 

		Корпус батарей изготовлен из негорючего материала 

		+















6. Особые условия

Поставляемые АКБ должны быть новым, поставляться в заводской упаковке и сертификатом соответствия, датой выпуска не позднее 2016 года.

Участники могут подать несколько разных предложений по одному лоту.

         Ценовое предложение должно подаваться в развернутом виде.

При выходе из строя АКБ в течении гарантийного периода,  замена АКБ производится за счет поставщика оборудования.

Приемка, монтаж, и пуско-наладочные работы производятся в присутствии поставщика товара.

Выявленные поврежденные или не исправные (не по вине заказчика) АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки), подлежат замене за счет поставщика оборудования.

Выявленные не соответствующие заявленным характеристикам АКБ (на этапе приемки, монтажа, или пуско-наладки) подлежат замене за счет поставщика оборудования.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если поставщик не является производителем, то необходимо включить в состав заявки наличие дилерского договора, информационного письма, соглашения или иного документа, подтверждающего полномочия по поставке конкретного наименования и объема товара согласно предмету заявки. Если поставщик является производителем, в составе заявки на участие в процедуре предоставляется декларация или иной документ, подтверждающий его статус.

7. Условия поставки товара:

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.

Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

Поставка товара осуществляется на склады заказчика в регионы:

1) Комплект АКБ 2V 2000 A/h 2 штуки – Наманганская область, г. Наманган, улица Хамрох 96

2) Комплект АКБ 2V 1000 A/h 2 штук – Кашкадарьинская область, г. Китаб, ул. Али Кушчи-80

3) Комплект АКБ 2V 1000 A/h 2 штук – Самаркандская область, г. Самарканд ул. Лутфи, 29 

4) Комплект АКБ 2V 1000 A/h 4 штук – г. Ташкент ул. Фергана йули 3-й проезд, дом 163.


