	[image: image8.emf]Кодекс  поставщика.doc


	РП-УЗБ-233-2. Приложение 8. Типовая документация по проведению запроса предложений

	
	Для внутреннего использования

	[image: image8.emf]
	Неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации являются
Кодекс Поставщика и Правила закупок UMS.  Вопросы, не предусмотренные Закупочной документацией, регулируются Правилами закупок UMS
	[image: image9.emf]Правила Закупок  (UMS).doc





ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан в 2016г.- 2017г., по лотам:

Лот № 1 – г. Ташкент 

Лот № 2 - Ташкентская область (Чирчик)

Лот № 3 – Ташкентская область (Янгиюль)

Лот № 4 – Сырдарьинская область

Лот № 5 – Джизакская область

Лот № 6 – Андижанская область

Лот № 7 – Ферганская область

Лот № 8 – Наманганская область

Лот № 9 – Самаркандская область

Лот № 10 – Кашкадарьинская область (Карши)

Лот № 11 – Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

Лот № 12 – Сурхандарьинская область

Лот № 13 – Бухарская область

Лот № 14 – Навоийская область 

Лот № 15 – Хорезмская область

Лот № 16 – Республика Каракалпакстан




1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящейЗакупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Филатова Ольга Петровна ofilatova@myums.uz , +(99897) 403-80-24
Горин Алексей Евгеньевич agorin@myums.uz , +(99897) 403-81-33

Юдин Антон Сергеевич ayudin@myums.uz , +(99897) 403-81-87

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна  ofomina@myums.uz    +(99897) 420-04-80,  zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 18 часов 00 мин (местное время) «22» апреля 2016г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Техническое  задание 2016г..doc



[image: image2.emf]Приложение к  ТЗ.rar


	Этапы проведения открытого запроса предложений:

1 этап: Квалификация

Участник предоставляет информацию:

· Свидетельство о регистрации

· Лицензия на вид деятельности
· Подтверждение опыта выполнения аналогичных работ (не менее одного года)
· Наличие производственной базы

· Наличие машин и механизмов для выполнения работ

· Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ (указать количество)
· Анкету Участника и документы, в ней перечисленные.

· Заявление о соответствии

2 этап: Ценовые условия

Подтверждение выполнения работ по ТЦП участниками, прошедшими квалификационный отбор.

3 этап: Запрос скидки от базовых ТЦП

Участники предоставляют процент скидки от базовых ТЦП

Победителем признается Участник, предоставивший максимальную скидку от ТЦП.

Обязательные требования к участникам:
· наличие лицензий на соответствующие виды работ;

· опыт работы в соответствующей области не менее 1 года.
Место оказания услуг: Фактическое расположение элементов сети ООО «UMS» в Республике Узбекистан
Сроки выполнения работ: 2016г.-2017г. (согласно планов-графиков к заказам на выполнение работ) 

Условия оплаты: 

· Предоплата 15% в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Заказа к Договору. 

· Постоплата 85% в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ.



* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовые условия будут запрошены на втором этапе

	
[image: image3.emf]КП.doc


	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
	
[image: image4.emf]Заявление о  соответствие.xls


	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx



[image: image6.emf]Сведения о  выполнении работ.doc


	-
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	Договор с Победителем будет заключен в соответствии с корпоративными требованиями ООО «UMS»


4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
4.2. Проект договора, приложенный к настоящей ЗД, рамочный и по своей сути является партнерским соглашением, в котором предлагается закрепить общие условия долгосрочного сотрудничества ООО «UMS» и компании - Участника Закупки. Условия поставки Товаров/выполнения Работ/оказания Услуг по итогам данной Закупки будут закреплены Дополнительным соглашением / Заказом к рамочному договору с Победителем.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 3

[image: image9.emf][image: image10.png]


_1520667876.doc
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение работ по проектированию,  строительству и легализации


объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан


1. Общие сведения


Все работы на объектах ООО «UMS» условно разделены на следующие виды:


1. Согласования (в т.ч. легализация)

2. Проектирование 

3. Организация ОПС

4. Кондиционирование

5. Электрика, освещение

6. Ремонтные работы (аппаратная)

7. Ремонтные работы (кровля)

8. Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)

9. Установка контейнера


10. Антенно-мачтовые сооружения

11. Внешнее энергоснабжение

12. Монтаж оборудования

По каждому виду перечень наиболее часто встречающихся работ приведен в Приложении №1. Дополнения к основному перечню приведены в Приложении №1а. Работы могут распространяться на любые объекты ООО «UMS»:


- новые


- недостроенные


- существующие


- реконструируемые


и т.д.


Выполнение полного комплекса работ одним подрядчиком НЕ обязательно.


2. Требования к работам

2.1. Согласования (в т.ч. легализация)


Работы по согласованию объекта начинаются с момента подтверждения со стороны Заказчика места его расположения. Все документы, на основании которых производится строительство, должны быть получены до его начала. Коммерческое использование объекта возможно только после получения всего комплекта документов и проведения полной процедуры легализации объекта.


2.2. Проектирование


Работы по проектированию объекта выполняются на основании разрешения на проектирование и строительство и согласованных с Заказчиком технических решений. Состав проектной документации определяется техническими решениями. Требования к оформлению и составу проекта приведены в Приложении №2 к техническому заданию.

2.3. Подготовка аппаратной в арендованном помещении.

При подготовке аппаратной в арендованном помещении должны быть выполнены ремонтные работы, установлена система охранно-пожарной сигнализации, кондиционеры, лампы дневного света, розетки и щит ввода. Ремонт кровли выполняется при условии, что это указано в проекте.

Требования к выполнению работ изложены в соответствующих разделах Приложения №3

2.4. Подготовка аппаратной в контейнере.


Контейнер-аппаратная должен быть оснащен системой охранно-пожарной сигнализации, кондиционерами, лампами дневного света, розетками, щитом ввода и щитом для подключения ДГУ.


Требования к контейнеру и его оснащению изложены в соответствующих разделах Приложения №4


2.5. Антенно-мачтовые сооружения

Тип устанавливаемого Антенно-мачтовые сооружения на объекте определяется проектом, техническое решение которого предварительно согласовано с Заказчиком.

На антенно-мачтовые сооружения капитального характера в обязательном порядке оформляется заключение о его несущей способности, а также перед установкой производится геология, топосъемка и расчет фундаментов.

Изготовление и установка опоры выполняется в соответствии с требованиями Приложения №5


По окончании работ в составе оформляемой исполнительной документации Подрядчик должен предоставить паспорт на опору. Пример оформления для мачты приведен в Приложении 5.1. Аналогичный объем информации должен содержаться в паспорте на другого типа конструкции.


2.6. Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)

Фундаменты изготавливаются и устанавливаются на основании и в соответствии с проектной документацией. Требования к фундаментам изложены в соответствующих разделах Приложений 4 и 5.

2.7. Внешнее энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение на объекте должно быть выполнено на основании полученных ТУ и в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.


Организация, выполняющая работы по внешнему энергоснабжению, должна иметь соответствующую лицензию на данный вид работ.


По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов в соответствии с Приложением №6


2.8. Монтаж оборудования

Монтаж оборудования производится на основании технических описаний и инструкций по монтажу производителя оборудования. Основные принципы, распространяемые на большинство типов оборудования, приведены в Приложении №7.

Для выполнения работ по монтажу оборудования у Подрядчика должна быть лицензия на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи.


3. Требования к предоставлению информации

При подаче предложений Конкурсант должен дать информацию о видах работ и регионах, в которых он готов их выполнять

Регионы указываются в соответствии с лотами:

Лот-1 г.Ташкент


Лот-2 Ташкентская область (Янгиюль)


Лот-3 Ташкентская область (Чирчик)


Лот-4 Сырдарьинская область


Лот-5 Джизакская область


Лот-6 Ферганская область


Лот-7 Андижанская область

Лот-8 Наманганская область


Лот-9 Самаркандская область


Лот-10 Кашкадарьинская область (Карши)


Лот-11 Кашкадарьинская область (Шахрисабз)


Лот-12 Сурхандарьинская область


Лот-13 Бухарская область


Лот-14 Навоийская область


Лот-15 Хорезмская область


Лот-16 Республика Каракалпакстан


Согласие о видах выполняемых работ указывается в форме приложений №1 и №1а отметкой «да» или «нет»

Связанные между собой работы должны быть отмечены в полном объеме.

4. Планируемый объем работ

		№

		Наименование лота

		Кол-во объектов



		

		

		



		1

		Лот-1 г.Ташкент

		20



		2

		Лот-2 Ташкентская область (Янгиюль)

		5



		3

		Лот-3 Ташкентская область (Чирчик)

		22



		4

		Лот-4 Сырдарьинская область

		4



		5

		Лот-5 Джизакская область

		4



		6

		Лот-6 Ферганская область

		5



		7

		Лот-7 Андижанская область

		5



		8

		Лот-8 Наманганская область

		4



		9

		Лот-9 Самаркандская область

		10



		10

		Лот-10 Кашкадарьинская область (Карши)

		3



		11

		Лот-11 Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

		3



		12

		Лот-12 Сурхандарьинская область

		5



		13

		Лот-13 Бухарская область

		5



		14

		Лот-14 Навоийская область

		6



		15

		Лот-15 Хорезмская область

		4



		16

		Лот-16 Республика Каракалпакстан

		5



		

		ИТОГО

		110





Объем работ на объектах различный, от установки мелких металлоконструкций и текущего ремонта аппаратных до строительства «под ключ». В процессе работ количество объектов может поменяться как в меньшую, так и в большую сторону.


_1520669431.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент по управлению закупками и логистикой



		

		пр-т  А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «ОЗП на право заключения Договора на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 2016г.

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 2016 г. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту,  без НДС



		

		





1. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


2. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

3. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


4. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


5. Копии документов, предусмотренные п.10.2.2 Правил закупок UMS в формате .pdf (на электронном носителе).


6. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1520669771/���������� � ��.rar
 



Приложение 1 (Основной перечень работ).xlsx
Основной перечень

								Приложение №1



								к Техническому заданию

								по проектированию,  строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан



		Основной перечень работ



				Наименование работ ТЦП				Стоимость		Комментарии

		1		Согласования		ед.изм.

		1.1		Заключение договора аренды на согласованную с Заказчиком позицию		объект

		1.2		Оформление землеотвода и кадастровых документов на согласованную Заказчиком позицию		объект

		1.3		Проведение экологической экспертизы		объект				для башен на земле

		1.4		Оформление и получение АПЗ ч.1		объект				для башен на земле

		1.5		Оформление и получение АПЗ ч.2		объект				для башен на земле

		1.6		Оформление запроса и получение согласования НАК		объект

		1.7		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство РРЛ		интервал

		1.8		Оформление запроса и получение разрешения ЦГСЭН на строительство БС		объект

		1.9		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство РРЛ		интервал

		1.10		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на строительство БС		объект

		1.11		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.12		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на временную эксплуатацию БС		объект

		1.13		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию РРЛ		интервал

		1.14		Оформление запроса и получение разрешения ЦЭМС на постоянную эксплуатацию БС		объект

		1.15		Проведение измерений и оформление санпаспорта на БС		объект

		1.16		Проведение измерений и оформление санпаспорта на РРЛ		интервал

		1.17		Проведение измерений и оформление санпаспорта на КС		объект

		1.18		Сдача БС госкомиссии		объект

		1.19		Сдача РРЛ госкомиссии		интервал

		1.20		Получение ТУ на энергоснабжение БС		объект

		1.21		Получение ТУ на энергоснабжение КС		объект

		1.22		Согласование проекта внешнего энергоснабжения в РЭС		объект

		1.23		Согласование проекта с владельцем объекта		объект

		1.24		Согласование проекта с Госархитектнадзором		объект				о возможности установки АМС на кровле

		1.25		Поверочный расчет несущей способности антенно-мачтового сооружения		объект

		1.26		Экспертиза проектной документации		объект

		2		Проектирование БС и РРЛ		код

		2.1		Предпроектные изыскания: Выбор позиции в радиусе, определенном заказчиком, с оформлением отчета		объект



		2.2		Внешнее энергоснабжение		ВЭС

		2.2.1		Внешнее энергоснабжение (от существующего ТП или щита)		ВЭС

		2.2.2		Внешнее энергоснабжение (с установкой нового ТП)		ВЭС-ТП



		2.3		Конструкции металлические		КМ

		2.3.1		Конструкции металлические (мачта)		КМ-М				типовые конструкции и их привяка к объекту

		2.3.2		Конструкции металлические (башня)		КМ-Б				типовые конструкции и их привяка к объекту

		2.3.3		Конструкции металлические (трубостойки)		КМ-Т				разработка чертежей КМ и их привяка к объекту



		2.3.4		Конструкции металлические (лестницы, ограждения, площадки, кабельросты и т.п.)		КМ-д				разово только в случае разработки новых конструкций, привязка входит в том КМ для АМС и трубостоек

		2.3.5		Конструкции металлические (контейнер)		КМ-К				разово только в случае разработки новой конструкции контейнера, привязка входит в том КМ для АМС

		2.4		Конструкции железобетонные		КЖ

		2.4.1		Конструкции железобетонные (фундаменты мачты)		КЖ-М				разово только в случае разработки уникальных фундаментов, привязка типовых фундаментов отдельно не оплачивается

		2.4.2		Конструкции железобетонные (фундаменты башни)		КЖ-Б

		2.4.3		Конструкции железобетонные (фундаменты жб опора)		КЖ-жб				по согласованию с Заказчиком

		2.4.4		Конструкции железобетонные (фундаменты контейнер)		КЖ-К				только для уникальных конструкций, привязка типовых фундаментов отдельно не оплачивается



		2.5		Геология		Г



		2.6		Топосъемка		ТС

		2.6.1		Топосъемка (фундаменты)		ТС-Ф

		2.6.2		Топосъемка (внешнее энергоснабжение)		ТС-ВЭС



		2.7		Общая пояснительная записка		ОПЗ



		2.8		Охранно-пожарная сигнализация		ОПС



		2.9		Внутренняя электрика, освещение		ЭО



		2.10		Архитектурно-строительные решения		АС



		2.11		Расчет качественных показателей РРЛ		РРЛ-Р



		2.12		Установка РРЛ оборудования		РРЛ				только для случаев когда нет БС



		2.13		Охрана окружающей среды		ООС

		2.13.1		Охрана окружающей среды (РРЛ)		ООС-РРЛ

		2.13.2		Охрана окружающей среды (БС)		ООС-БС

		3		Организация ОПС		ед.изм.

		3.1		Оборудование

		3.1.1		дымовой датчик		шт.

		3.1.2		СУЗ		шт.

		3.1.3		УОТС-1		шт.

		3.1.4		преобразователь напряжения 48 - 12		шт.

		3.1.4		блок питания		шт.

		3.1.5		АКБ 12В		шт.

		3.1.6		Огнетушитель		шт.

		3.1.7		Пожарный пост в комплекте		шт.

		3.2		работы

		3.2.1		монтаж датчика, без учета стоимости датчика		шт.

		3.2.2		монтаж СУЗ, без учета стоимости СУЗ		шт.

		3.2.3		монтаж блока питания и АКБ, без учета стоимости самого оборудования, но со всеми прочими материалами		шт.

		3.2.4		монтаж преобразователя напряжения, включая все материавлы, в т.ч. Кабель		шт.

		3.2.5		монтаж УОТС, без учета стоимости самого УОТС		шт.

		3.2.6		 монтаж провода открыто, включая все материалы		м

		3.2.7		монтаж коробки ответвительной, включая все материалы		шт.

		3.2.8		монтаж провода в коробе ПХВ, включая все материалы		м

		3.2.9		крепление огнетушителя к стене		шт.

		3.2.9		пуско наладка системы		объект

		3.2.10		оформление акта сдачи ОПС		объект

		4		Кондиционирование		ед.изм.

		4.1		кондиционеры

		4.1.1		оконный кондиционер 18BTU		шт.				модель согласовывается с Заказчиком

		4.1.2		кондиционер сплит 18BTU		шт.				модель согласовывается с Заказчиком

		4.1.3		колонный кондиционер 24BTU		шт.				модель согласовывается с Заказчиком

		4.2		работыс учетом дополнительных материалов

		4.2.1		установка оконного кондиционера с герметизацией проема		шт.

		4.2.2		установка кондиционера сплит с герметизацией ввода трубок и шлангов		шт.

		4.2.3		установка колонного кондиционера		шт.

		5		Электрика, освещение		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и уборки

		5.1		установка светильника двухлампового ЛД40-2, с учетом стоимости светильника и ламп		шт.

		5.2		установка выключателя наружного исполнения, с учетом стоимости выключателя		шт.

		5.3		установка розеток (розеточных блоков) наружного исполнения, с учетом стоимости розеток		шт.

		5.4		установка силового щита (щит поставка Заказчика)		шт.

		5.5		установка и подключение счетчика (счетчик поставка Заказчика)		шт.

		5.6		установка и подключение АИСКУЭ (АИСКУЭ поставка Заказчика)		шт.

		5.7		прокладка кабеля открыто (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м

		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м

		5.9		прокладка кабеля в ПВХ трубе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м

		5.10		маркировка 		объект

		5.11		пуско-наладка в соотв. С ПУЭ		объект

		5.12		измерения и оформление актов, в т.ч.		объект

				акт прозвонки электроцепей		-

				Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции		-

				Ведомость смонтированного оборудования		-

				Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну		-

				Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока		-

		6		Ремонтные работы (аппаратная)		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза мусора

		6.1		отбивка старой штукатурки		м2

		6.2		использование лесов для работ на потолке и стенах при высоте потолка более 3.5м		м2

		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2

		6.4		высококачественная штукатурка потолка		м2

		6.5		цементная стяжка 5см (пол)		м2

						м2

						м2

		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2

		6.7		высококачественная покраска потолка масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2

		6.8		высококачественная покраска стен водоэмульсионной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2

		6.9		высококачественная покраска потолка водоэмульсионной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2

		6.10		побелка меловая потолка 		м2

		6.11		побелка меловая стен 		м2

		6.12		снятие старого линолеума		м2

		6.13		настил линолеума марки LG на резиновой основе		м2

		6.14		демонтаж светильников и розеток		шт

		6.15		демонтаж плинтуса		м

		6.16		установка пластикового огнестойкого плинтуса с фитингами		м

		6.17		демонтаж оконной рамы с подоконником		шт

		6.18		установка алюминевой оконной рамы со стеклопакетом, включая заделку щелей и организацию откосов		м2

		6.19		установка раскладного столика		шт

		6.20		установка информационной доски		шт

		6.21		установка ящика для документации		шт

		6.22		наклейка комплекта опозновательных знаков (дверь, огнетушители, заземление и т.п.)		компл.

		6.23		демонтаж двери и дверной коробки		шт

		6.24		демонтаж воздуховода		м

		6.25		установка окрашенной металлической двери обшитой с двух сторон стальными листами толщиной 2мм с замком и дверной коробкой, включая заделку щелей и организацию откосов		шт

		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2

		6.27		кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием		м2

		6.28		кирпичная кладка в 1.5 кирпича с армированием		м2

		6.29		пробивка проема в кирпичной стене с выполнением откосов		м2

		6.30		пробивка проема в бетонной стене с выполнением откосов		м2

		6.31		пробивка проема в потолке с выполнением откосов		м2

		6.32		разборка кирпичной кладки (слом перегородок)		м2

		6.33		разбивка бетонной стены (слом перегородок)		м2

		6.34		обшивка стен влагостойким гипсокартоном в один слой с устройством каркаса из оцинкованных профилей		м2

		6.35		обшивка потолка влагостойким гипсокартоном в один слой с устройством каркаса из оцинкованных профилей		м2

		6.36		оклейка стен стеклообоями		м2

		6.37		оклейка потолка стеклообоями		м2

		6.38		установка металлической решетки на окно		м2

		6.39		установка рамы под кондиционер		шт

		6.40		демонтаж труб отопления, водоснабжения с заделкой отверстий после демонтажа включая сварные работы		м

		6.41		демонтаж радиатора отопления включая сварные работы		шт

		6.42		установка труб отопления, водоснабжения с организацией сквозного прохода воды включая сварные работы		м

		6.43		организация фидерного колодца из кирпича над потолком с боковой гидроизоляцией (будка с крышкой и алюминевой рамой)		объект

		7		Ремонтные работы (кровля)		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза мусора

		7.1		герметизация кровли фальгоизолом в местах примыкания конструкций мачты к кровле (5 точек)		1 объект

		7.2		покрытие кровли рубероидом в один слой		м2

		7.3		покрытие кровли рубероидом в два слоя		м2

		7.4		устройство примыканий из рубероида в один слой		м2

		7.5		покрытие кровли фальгоизолом толщиной не менее 3мм в один слой		м2

		7.6		покрытие кровли фальгоизолом толщиной не менее 3мм в два слоя		м2

		7.7		устройство примыканий из фальгоизола толщиной не менее 3мм в два слоя		м2

		7.8		разборка существующего покрытия из рулонных материалов		м2

		7.9		разборка существующей цементной стяжки		м2

		7.10		разборка утеплителя до бетона		м2				для фундаментов мачты на крыше

		7.11		устройство цементной стяжки толщиной 50мм		м2

		7.12		установка и ремонт стропил		м3

		7.13		устройство обрешетки из брусков		м2

		7.14		замена (восстановление) шиферных листов		шт

		7.15		устройство шиферной кровли без обрешетки		лист

		7.16		устройство кровли из профнастила толщиной 0.5 мм без обрешетки		м2

		7.17		устройство кровли из рифленного оцинкованного листа толщиной 0.5 мм без обрешетки		м2

		7.18		устройство кровли из оцинкованной стали толщиной 0.5мм без обрешетки		м2

		7.19		устройство слухового окна на скатной кровле с обустройством каркаса и обшивкой листами		шт

		7.20		устройство ходовых деревянных трапов		п.м.

		7.21		организация люка с лестницей для выхода на скатную кровлю 		шт

		8		Фундаменты (мачта, башня, контейнер, разгр.рамы, ограждение)		ед.изм.

				работыс учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза грунта

		8.1		выполнение котлована		м3

		8.2		щебеночная подготовка 10см с пропиткой битума		м2

		8.3		устройство щебеночной подушки 		м3				(для просадочных грунтов)

		8.4		устройство бетонных фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой		м3

		8.5		установка анкерных болтов с учетом материала		тн

		8.6		установка закладных деталей, якорей, центрального фундамента с учетом материала		тн

		8.7		монтаж армокаркаса с учетом материала		тн

		8.8		выполнение отмосток толщиной 5см		м2

		8.9		выполнение бетонных дорожек толщиной 10см		м2

		9		Установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		ед.изм.

		9.1		изделие

		9.1.1		контейнер 6х2,5		шт

		9.1.2		контейнер 4х2,5		шт

		9.1.3		контейнер 3х2,5		шт

		9.2		работы

		9.2.1		доставка контейнера		1 маш.км

		9.2.2		установка контейнера с лестницей (без учета фундаментов и отмосток)		шт

		10		Антенно-мачтовые сооружения		ед.изм.

		10.1		изделия

		10.1.1		Ствол АМС		т

		10.1.2		Антенные площадки		т

		10.1.3		Оттяжки (трос)		м

		10.1.4		Крепление оттяжек		шт.

		10.1.5		Такелаж

		10.1.5.1		Зажим дужковый		шт.

		10.1.5.2		Скоба штмпованая		шт.

		10.1.5.3		Коуш		шт.

		10.1.5.4		Винтовая стяжка 		шт.

		10.1.6		Кабельрост

		10.1.6.1		Кабельрост шириной 400мм		м

		10.1.6.2		Кожух защиитный 		м

		10.1.6.3		Опора под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.1.6.4		Опора под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.1.6.5		Кронштейн под вертикальный кабельрост		шт.

		10.1.7		Молниезащита

		10.1.7.1		Молниеотвод		шт.

		10.1.7.2		Шина заземления, м (сталь круглая d=12мм)		м

		10.1.7.3		Блок Мз-2		шт.

		10.1.8		Крепление СОМ

		10.1.8.1		Кронштейн Кс-1		шт.

		10.1.9		Прочие металлоконструкции

		10.1.9.1		трубостойки, крепления, ограждения и др.		т

		10.1.9.2		навес		т

		10.1.9.3		разгрузочные рамы		т

		10.2		работы по монтажу, включая доставку материалов и изделий до объекта

		10.2.1		установка ствола мачты		т

		10.2.2		установка ствола башни		т

		10.2.3		установка кабельроста без кожуха		м

		10.2.4		установка кабельроста с кожухом		м

		10.2.5		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на кровле		шт.

		10.2.6		Установка опоры под горизонтальный кабельрост на земле		т

		10.2.7		установка площадок, трубостоек		т

		10.2.8		устройство молниеотвода		объект

		10.2.9		устройство контура заземления 4 Ом, включая материалы (12 вертикальных электродов из уголка 63х63х4 длиной 2.5м и полоса 40х5 длиной 25м) 		объект

		10.2.10		установка прочих металлоконструкций		т

		10.2.11		установка ограждения		т

		10.3		работы по демонтажу и ремонту АМС

		10.3.1		демонтаж мачты, включая все площадки и трубостойки, расположенные на ней		шт

		10.3.2		демонтаж якорей		шт

		10.3.3		демонтаж кабельроста		м

		10.3.4		демонтаж бетонных фундаментов		м3

		10.3.5		демонтаж ограждения		м

		10.3.6		демонтаж башни		шт.

		10.3.7		перевозка конструкций с объекта на склад и вывоз бетона		1 маш.км

		10.3.8		демонтаж отдельно стоящих трубостоек		шт

		10.3.9		покраска существующей мачты		шт

		10.3.10		покраска существующей башни		шт

		11		Внешнее энергоснабжение		ед.изм.

		11.1		материалы

		11.1.1		Кабель АВВГ 4*6		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.2		Кабель АВВГ 4*10		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.3		Кабель АВВГ 4*16		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.4		Кабель АВВГ 4*25		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.5		Провод АС35		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.6		Провод АС55		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.7		Кабель ВВГ 4*6		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.8		Кабель ВВГ 4*10		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.9		Кабель ВВГ 4*16		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.10		Кабель ВВГ 4*25		м				по стоимости завода-производителя

		11.1.11		опра ЛЭП жб 9м		шт

		11.1.12		опра ЛЭП жб 11м		шт

		11.1.13		ТП  на 10 кВт сельского типа		шт

		11.1.14		прибор учета электроэнергии		шт				по стоимости завода-производителя

		11.1.15		АИСКУЭ		шт

		11.2		работы

		11.2.1		прокладка кабеля по воздуху на тросе, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.2		прокладка кабеля в земле, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.3		прокладка кабеля в ПВХ трубе, шланге, коробе, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.4		прокладка кабеля в стальной трубе, металлорукаве включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.5		прокладка кабеля открыто по конструкциям и шахтам, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением кабеля		м

		11.2.6		подвеска алюминевых проводов		м трассы

		11.2.7		доставка и развозка опор ЛЭП на объект (с объекта)		1 маш.км

		11.2.8		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м без подкоса, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.9		Установка жб опоры ЛЭП 9-11м с подкосом, включая все сопутствующие работы и материалы за исключением столба		шт

		11.2.10		Демонтаж существующей опоры ЛЭП		шт

		11.2.11		установка ТП сельского типа на 10 кВт, включая ограждение и все сопутствующие работы и материалы за исключением трансформатора		шт

		11.2.12		установка автомата 40А с учетом стоимости автомата		шт

		11.2.13		покраска существующего трансформатора		шт

		11.2.14		установка муфты, с учетом ее стоимости		шт

		11.2.15		установка изолятора, с учетом стоимости изолятора		шт

		11.2.16		пуско-наладка		объект

		11.2.17		проведение комплексных измерений		объект

		11.2.18		сдача объекта инспектору, получение разрешения на вкл., оформление пакета документов		объект

		12		Монтаж оборудования		ед.изм.

		12.1		Перевозка оборудования со склада на сайт или с сайта на склад		1 компл.

		12.2		Погрузка оборудования на складе и подъем  БТС на сайт		1 компл.

		12.3		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений		1 стойка-место

		12.4		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей		1 стойка

		12.5		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.6		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера и т.п.)		1 стойка

		12.7		Монтаж кабельроста в аппаратной БС		1 компл.

		12.8		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.9		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например TMA) и маркировку антенн		1 антенна

		12.10		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн		1 антенна

		12.11		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, установка RRU до 6шт., прокладка до 6 шт. оптического кабеля, включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.		1 компл.

		12.12		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.		1 компл.

		12.13		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.14		Прокладка РК кабелей, кабелей СОМ, прокладка до 6 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.		1 компл.

		12.15		Установка и подключение фонаря СОМ		1 компл.

		12.16		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.17		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.18		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой		1 компл.

		12.19		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.20		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.21		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта		1 компл.

		12.22		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками		1 стойка-место

		12.23		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них		1 компл.

		12.24		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)		1 компл.

		12.25		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (напр. из перфошвеллера)		1 компл.

		12.26		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)		1 компл.

		12.27		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС		1 компл.

		12.28		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например TMA)		1 антенна

		12.29		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)		1 антенна

		12.30		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, RRU до 6шт., до 6 шт. оптического кабеля		1 компл.

		12.31		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.		225,000

		12.32		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.		450,000

		12.33		Демонтаж РК кабелей, кабелей СОМ, до 6 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)		1 компл.		450,000

		12.34		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м		1 компл.		100,000

		12.35		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м		1 компл.		165,000

		12.36		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м		1 компл.		300,000



		********************************************** КОНЕЦ ДОКУМЕНТА **************************************








Приложение 1а (Дополнения к основному переченю).xlsx
Лист1

								Приложение №1а



								к Техническому заданию

								по проектированию,  строительству и легализации объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан



		Дополнение №1 к основному перечню работ



				Наименование работ ТЦП				Стоимость		Комментарии

		3		Организация ОПС		ед.изм.

		3.1		Оборудование

		3.1.8		магнитный датчик		шт.

		3.2		работы

		3.2.6		 монтаж провода открыто, включая все материалы		м				используется в том числе при укладке нескольких проводов в короб хотя бы на части трассы совместно с позицией 3.2.11

		3.2.8		монтаж провода в коробе ПХВ, включая все материалы		м				используется при укладке одного провода в короб на всех участках трассы. Короб до 15мм

		3.2.11		монтаж короба ПХВ шириной до 15мм, включая все материалы		м				используется при укладке нескольких проводов в короб хотя бы на части трассы. Применяется совместно с позицией 3.2.6

		3.2.12		демонтаж дымового датчика		шт.

		3.2.13		демонтаж магнитного датчика		шт.

		3.2.14		демонтаж СУЗ		шт.

		3.2.15		демонтаж УОТС-1		шт.

		3.2.16		демонтаж преобразователь напряжения 48 - 12		шт.

		3.2.17		демонтаж блок питания		шт.

		3.2.18		демонтаж АКБ 12В		шт.

		4		Кондиционирование		ед.изм.

		4.2		работыс учетом дополнительных материалов

		4.2.4		демонтаж оконного кондиционера с закрытием проема		шт.

		4.2.5		демонтаж кондиционера сплит с герметизацией отверстий		шт.

		4.2.6		демонтаж колонного кондиционера с заделкой отверстий		шт.

		4.2.7		демонтаж решетки кондиционера		шт.

		5		Электрика, освещение		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и уборки

		5.4		установка силового щита (щит поставка Заказчика)		шт.				применяется в том числе ко всем щитам, устанавливаемым на объекте

		5.7		прокладка кабеля открыто (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				используется в том числе при укладке нескольких кабелей в короб хотя бы на части трассы совместно с позицией 5.13

		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				используется при укладке одного провода в короб на всех участках трассы. Короб до 50мм

		5.9		прокладка кабеля в ПВХ трубе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				используется при укладке одного провода в трубе на всех участках трассы. Труба ПВХ диаметром до 25мм

		5.13		монтаж короба ПХВ (до 50мм), включая все материалы		м				используется при укладке нескольких проводов в короб хотя бы на части трассы. Применяется совместно с позицией 5.7.

		5.14		демонтаж светильников, розеток, выключателей		шт

		5.15		установка светильников "Таблетка" с лампой освещения цокольного типа, с учетом всех материалов		шт

		5.16		демонтаж щитов (силовой, АИСКУЭ, ДГУ и т.д.)		шт

		5.17		Материалы

		5.17.1		Силовой щит размером до 550х650х180 мм пустой с динрейками и фальшпанелью 		шт

		5.17.2		Укомплектованный силовой щит размером до 500х600х150 мм на 2 ввода с ручным переключением		шт				по стоимости завода производителя, в зависимости от комплектации

		5.17.3		Укомплектованный силовой щит размером до 500х600х150 мм на 2 ввода с АВР		шт				по стоимости завода производителя, в зависимости от комплектации

		5.17.4		Щит ДГУ		шт				по стоимости завода производителя, в зависимости от комплектации

		6		Ремонтные работы (аппаратная)		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза мусора

		6.13		настил линолеума марки LG на резиновой основе		м2

		6.44		Монтаж труб пластиковых диаметром до 110 мм (со стоимостью материала) для ливневой канализации		м

		6.45		Монтаж труб пластиковых диаметром до 50 мм (со стоимостью материала) для ливневой канализации		м

		6.46		Монтаж труб стальных диаметром до 102 мм (со стоимостью материала) для ливневой канализации		м

		6.47		Монтаж труб стальных диаметром до 57 мм (со стоимостью материала) для ливневой канализации		м

		6.48		устройство цементной стяжки на изменение толщины в 10мм (со стоимостью материала)		м2

		6.49		устройство бетонной подготовки на изменение толщины в 10мм (со стоимостью материала)		м2

		6.50		установка деревянных конструкций (рамы,двери), включая заделку щелей и организацию откосов (без деревянных конструкций)		м2

		6.51		обшивка поверхностей алюпаном с устройством каркаса из оцинкованных профилей		м2

		6.52		Облицовка поверхностей отделочным материалом из керамогранитных плиточ, кафелем и т.д		м2

		6.53		Установка дверных и оконных аксессуаров с учетом стоимости материалов (навесы, ручки, шарниры и т.д.)		шт

		6.54		Замена (установка) дверных замков с учетом стоимости материалов 		шт

		6.55		Замена (установка) навесных замков с учетом стоимости материалов 		шт

		6.56		Покраска металлических поверхностей за 2 раза (дверь, контейнер и т.п.)		м2

		6.57		Установка (замена) стекол с учетом стоимости материалов и сопутствующих работ		м2

		6.58		Установка (замена) стеклопакетов с учетом стоимости материалов и сопутствующих работ		м2

		7		Ремонтные работы (кровля)		ед.изм.

				работы с учетом материалов, их доставки до объекта и вывоза мусора

		7.22		Устройство каркаса, прогонов и т.п. из брусков (0,04х0,05) и досок (0,02х0,15) (со стоимостью материала)		м

		7.23		Устройство коньков кровел, крышек парапетных и т.д (шириной 50 см) (со стоимостью материала)		м

		7.24		Установка труб или стандартного фидерного ввода для сквозного прохода фидеров через скатные кровли с герметизацией кровли вокруг них (со стоимостью материала)		объект

		7.25		разборка существующего покрытия из листовых материалов (профлист, металлочерепица, шифер и т.п) материалов		м2

		7.26		замена (восстановление) шиферных листов с учетом нахлеста		м2

		9		Установка контейнера (без учета фундаментов и отмосток)		ед.изм.

		9.3		Демонтаж

		9.3.1		демонтаж контейнера с лестницей 		шт

		10		Антенно-мачтовые сооружения		ед.изм.

		10.2		работы по монтажу, включая доставку материалов и изделий до объекта

		10.2.12		Монтаж к стене вертикальных кронштейнов под кабельрост без учета стоимости кронштейнов		компл.

		10.3		работы по демонтажу и ремонту АМС

		10.3.11		Натяжение оттяжек		объект

		10.3.12		Смазка оттяжек включая материалы		объект

		10.3.13		Установка (замена) комплекта оттяжек без учета стоимости троса и прочих метизов		шт

		10.3.14		Монтаж шины заземления из стали круглой диаметром 12мм включая стоимость материала и все сопутствующие работы (сварка, крепление и т.п.)		м

		10.3.15		Монтаж шины заземления из полосы 40х4 включая стоимость материала и все сопутствующие работы (сварка, крепление и т.п.)		м

		10.3.16		Демонтаж отдельных металлоконструкций		т

		10.3.17		Восстановление одного электрода со стоимостью материалов и сопутствующих работ, включая контрольный замер		шт

		10.3.18		Восстановление сварочных швов		точка

		11		Внешнее энергоснабжение		ед.изм.

		11.1		материалы

		11.1.16		Кабельная продукция марки ________________		м

		11.2		работы

		11.2.19		прокладка проводов до 3х4 мм2 в ПВХ трубе , с учетом всех материалов		м2		9,000

		11.2.20		установка вставки плавкой, предохранителя и т.п.  с учетом стоимости материала		шт		15,500

		11.2.21		Установка автоматов питания от 40 до 63А с учетом стоимости материалов		шт.		40,000

		11.2.22		Установка автоматов питания от 63 до 100А с учетом стоимости материалов		шт.		65,000

		11.2.23		Установка автоматов питания более 100А с учетом стоимости материалов		шт.		218,000

		11.2.24		демонтаж кабеля воздушной линии		м		1,000

		11.2.25		демонтаж кабеля, проложенного в земле, включая все сопутствующие работы по вскрытию траншеи и восстановлению покрытия		м		7,300

		11.2.26		демонтаж кабеля, проложенного по конструкциям (открыто или в коробе, трубе, гофре и т.п.)		м		1,000

		11.2.27		демонтаж алюминевых проводов		м трассы		1,000

		11.2.28		демонтаж автомата питания любого номинала		шт		2,000

		11.2.29		демонтаж ТП сельского типа		шт		200,000

		12		Монтаж оборудования		ед.изм.

		12.10		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн		1 антенна		375,000		применяется также к антеннам на большее количество диапазонов

		12.37		Монтаж настенного щита		шт		40,000



		********************************************** КОНЕЦ ДОКУМЕНТА **************************************





Лист2





Лист3








Приложение 2 Требования к проектной документации v2.pdf


Приложение №2 
К техническому заданию 


 
ТРЕБОВАНИЯ 


к оформлению и составу проектной документации 
 


Проектная Документация, оформляемая на объект, выполняется в виде отдельных томов и 
комплектуется в зависимости от типа проектируемого объекта.  Наименование томов 
должно соответствовать принятому в данном документе правилу: 
 
«Общая пояснительная  записка»  
«Конструкции металлические» 
«Внешнее энергоснабжение» 
«Геология»  
«Конструкции железобетонные» 
«Архитектурно-строительные решения» 
«Охрана окружающей среды» 
«Внутренняя электрика. Освещение» 
«Пожарно-охранная сигнализация» 
 
Обязательный состав каждого из томов определяется согласно нижеприведенному описа-
нию. Изменения в составе и комплектации предоставляемой документации должны быть 
предварительно согласованы с Заказчиком. 
 
Шрифт описательной части проектной документации 11 или 12 Times New Roman 
Шрифт комментариев на чертежах должен быть выбран таким образом, чтобы при распе-
чатывании документа и последующем его копировании надписи были четко видны. 
 
Том «Общая пояснительная  записка» 
 
- Титульный лист 


Титульный лист должен содержать: 
o Название проектной организации 
o Название проекта (выдается техническим заданием) 
o Номер проекта (выдается техническим заданием) 
o Состав проекта 
o Название тома 
o Номер тома 
o Место (город) и год разработки 
o Номер экземпляра тома 


На томе должны быть следующие согласования: 
o Начальника ОРиОПСР ООО «UMS» 


На томе должна быть подпись руководителя проектной организации 
o На томе должно быть утверждение Директора Департамента развития сети 


ООО «UMS» 
Пример титульного листа приведен в приложении 1 


 
- Содержание 
 
- Пояснительная записка 
 Разделы пояснительно записки: 


1. Назначение проектируемого объекта и исходные данные 







В данном разделе указывается: 
o Предназначение объекта 
o Перечисляются действующие лицензии проектной организации по про-


ектированию, строительству и др. 
o На основании каких документов выполнен данный проект: 


 Задания на проектирование объекта 
 Материалов изысканий и согласований выполненных сотрудни-


ками проектной организации 
o Перечень нормативных документов, с соблюдением которых выполнен 


данный проект 
o Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами 


проектирования и строительства, и предусматривает мероприятия по 
пожаробезопасности объекта при эксплуатации. Проектом учтены также 
требования техники безопасности, производственной санитарии и охра-
ны окружающей среды 


2. Основные технические решения. 
2.1 Размещение объекта и генеральный план 
 В данном разделе указывается, в каком помещении, по какому адресу 
размещается данное оборудование. Дается ссылка на план размещения обо-
рудования. Указываются, где размещаются антенны, с указанием типа АО, 
местом размещения и высоты. Дается ссылка на Том «Конструкции метал-
лические» и ситуационный план местности, где устанавливаются излучаю-
щие антенны 
2.2 Схема организации связи 
 В данном разделе описывается, по каким маршрутам оборудование 
включается в коммутатор. Дается ссылка на схему организации связи 
2.3 Основные технические решения по установке оборудования базовой 
станции 


  В данном разделе описывается: 
o Где и в соответствии с какими документами производится разме-


щение оборудования. Даются ссылки на нормативные документы и 
чертеж план размещения оборудования 


o Где устанавливаются антенны, тип антенн, в соответствии с какими 
чертежами и данными устанавливаются азимуты основного лепест-
ка излучения антенн. Как прокладываются фидера и кабели, как 
они крепятся к металлоконструкциям 


o В табличном виде основные параметры оборудования (пример при-
веден в приложении) 


o В табличном виде основные параметры антенн (пример приведен в 
приложении) 


o Нормативная нагрузка в табличном виде (пример приведен в при-
ложении), с указанием монтированной емкости 


3. Охрана окружающей среды 
В данном разделе указывается на основании каких методик и нормативных до-
кументов проводится расчет санитарно-защитной зоны. Даются ссылки на чер-
тежи тома «Охрана окружающей среды», ситуационных планов и расчета сани-
тарно-защитной зоны от панельных и радиорелейных антенн. 


 4. Вентиляция и кондиционирование 
В данном разделе описываются мероприятии обеспечивающие вентиляцию и 
кондиционирования воздуха с указанием типом используемого оборудования. 
Дается ссылка на расчет количества кондиционеров в приложении. 


 5. Пожарно-охранная сигнализация 







В данном разделе описываются мероприятия по обеспечению пожарной безо-
пасности объекта и защиты от несанкционированного проникновения в помеще-
ния аппаратной. Дается ссылка на том «Пожарно-охранная сигнализация» 


 6. Электропитание 
В данном разделе описывается оборудование электропитания устанавливаемого 
в аппаратной, используемые кабели и их прокладка. Дается ссылка внешнее 
энергоснабжение выполняется в соответствии с отдельным томом данного про-
екта. 


 7. Освещенность помещения 
В данном разделе описываются решения по освещенности помещения. Дается 
ссылка на том «Внутренняя электрика. Освещение» 


 8. Заземление 
В данном разделе описываются все мероприятия по обеспечению технологиче-
ского и молниезащитного заземления. Описываются места установки молние-
приемников, очагов заземления (включая материалы), трассы и условия про-
кладок шин заземления, места размещения и материалов главной заземляющей 
шины. Даются ссылки на разделы тома «Конструкции металлические», где ука-
зываются молниеприемники, шины заземления, очаги заземления и т.д. Дается 
ссылка на расчет контура заземления в «Приложении». 


 9. Техника безопасности и производственная санитария 
В данном разделе описываются мероприятия по обеспечению безопасности 
персонала при монтаже и обслуживанию оборудования, АО, электроснабже-
нию, электрооборудования и сантехнического оборудования.  


 
- Чертежи: 


o Схема организации связи (номер чертежа формируется путем добавления –ОС 
к номеру проекта). 


 На данном чертеже условно показаны все объекты сети, через которые про-
ектируемое оборудование подключается к контроллеру базовых станций. 
Обязательно указывается, при помощи какого типа транспорта соединяются 
объекты. Также необходимо указать, какое количество потоков Е1 (при 
включении базовой станции по TDM потокам) необходимо для включения 
данной станции. Пример схемы приведен в приложении 5. 


o План размещения оборудования (номер чертежа формируется путем добавле-
ния –РО к номеру проекта). 


 На чертеже указывается все размещение оборудования с указанием разме-
ров. При необходимости даются различные виды размещения на отдельных 
чертежах. Так же в виде отдельного чертежа можно указать размещение 
внутренних кабельростов. 


o Трасса прокладки кабелей связи в аппаратной (номер чертежа формируется пу-
тем добавления –ТП-С к номеру проекта). 


 На чертеже указывается размещение оборудования и трассы прокладки ка-
белей с кабельным журналом 


o Трасса прокладки кабелей питания в аппаратной (номер чертежа формируется 
путем добавления –ТП-Э к номеру проекта). 


 На чертеже указывается размещение оборудования и трассы прокладки ка-
белей с кабельным журналом. Указываются кабели переменного и постоян-
ного тока. 


 
- Приложения: 


O Задание на проектирование   







Типовое задание на проектирование приведено в приложении. Задание подпи-
сывается сотрудником ООО «UMS» и согласовывается Начальником  
ОРиОПСР и Директором Департамента развития сети ООО «UMS». Техниче-
ское задание утверждается Заместителем генерального директора по технике 
и ИТ ООО «UMS». 


O Расчет системы кондиционирования помещения 
В данном расчете определяется, какое количество кондиционеров необходимо 
установить в аппаратной для компенсации тепловыделения оборудования и 
тепла поступающего от солнечной радиации с учетом, что система резервиро-
вания N+1. 


O Расчет контура заземления 
В данном расчете определяется количество вертикальных и горизонтальных 
электродов, их размеры, расстояния между электродами и их заглубление, 
необходимых для получения заданного сопротивления контура заземления. 


O Лицензии проектной организации (если проект выполняет не ООО «UMS») 
 
Том «Конструкции металлические» 
 


Том II КМ (Конструкции металлические) разрабатывается на основании исходных 
данных по устанавливаемому оборудованию, размещаемому на объекте, технических тре-
бований к оснащению, прочности, устойчивости и деформативности, антикоррозийной 
защите металлоконструкций.  


Том II  КМ  должен содержать: 
  исходные данные, в том числе:  


o количество, тип,  размеры, вес, высота подвеса антенн БС;  
o количество, тип, диаметр зеркала, вес,  высота подвеса основных и ре-
зервных антенн радиорелейной связи; 
o количество, тип, диаметр и вес высокочастотных кабелей; 
o количество, тип, диаметр и вес кабелей питания огней СОМ; 


  основные расчетные положения; 
  характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объ-
екта (при установке АО и/или контейнера на земле); 
  климатические характеристики района строительства (ветровой район, тип 
местности, гололедный район, величина снежного покрова, расчетная экс-
плуатационная температура, расчетная сейсмичность); 
  планировочные решения (место расположения, площадь участка, характе-
ристика рельефа, отметка планировки участка при установке АО и/или кон-
тейнера на земле); 
  решения  по благоустройству, планировке и конструкции покрытия пло-
щадки после монтажа объекта (при установке АО и/или контейнера на земле); 
  конструктивно-компоновочные решения; 
  данные по применяемым материалам и их количеству и весу; 
  требования к изготовлению и монтажу; 
  решения по эксплуатации и обслуживанию металлоконструкций; 
  оснащение АО, которое включает в себя следующие элементы: 


o лестницу-стремянку с ограждением, переходные и технологические  
площадки, обеспечивающие обслуживающему персоналу безопасный 
подъем на АО и спуск с нее в соответствии с отраслевым стандартом безо-
пасности труда; 
o конструкцию для крепления радиочастотных  кабелей БС РРС, кабелей 
питания огней СОМ; 
o конструкции  систем молниезащиты; 







o элементы системы светоограждения, в соответствии с Авиационными 
правилами «Требования по маркировке объектов, представляющих угрозу 
безопасности объектов» (АП РУз-150) Государственной инспекции Рес-
публики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов. 


Альбом марки КМ на АО (башни, мачты) должен дополнительно содержать: 
 ведомость монтажных тяжений оттяжек мачты. 


 
В томе II  КМ  должны быть приведены следующие документы: 


 общий вид АО; 
 схема усилий в элементах решетки АО; 
 рабочие чертежи узлов металлоконструкций АО; 
 чертежи площадок по отметкам высот АО; 
 чертежи секций металлоконструкции АО; 
 чертежи фланцевых соединений; 
 чертежи крепления антенн; 
 чертежи закладных деталей; 
 техническая спецификация металла; 
 техническая спецификацию метизов; 
 ведомость материалов; 
 общие указания по изготовлению и монтажу металлоконструкций; 
 общие указания по защите металлоконструкций от воздействия окружаю-
щей среды (антикоррозийная защита, включая дневную маркировку и срок 
службы ЛКП). 
 ситуационный план с указанием  существующих и проектируемых внешних 
коммуникаций, инженерных коммуникаций  (чертеж М1:5000); 
 генеральный план, на котором нанесены существующие здания и сооруже-
ния (чертеж  на топооснове М1:500); 
 план организации рельефа (чертеж на топооснове М1:500); 
 схема разбивки ограждения (чертеж на топооснове М1:500); 
 план фундаментов и границы земляных работ; 
 план фундамента под контейнер БС. 


 
АО и/или контейнер должны быть рассчитана на внешние воздействия, характер-


ные для климатических зон размещения мачты/башни, на нагрузки от собственного веса, 
веса оборудования и на монтажные нагрузки. Угловые перемещения мачты/башни в уров-
не размещения антенн РРЛ при нормативном ветре не должны превышать расчетного зна-
чения по азимуту и углу места с обеспеченностью 99,9% времени. 


Срок безопасной эксплуатации АО должен быть не менее 30 лет с момента  ее уста-
новки, при условии периодического восстановления антикоррозийного покрытия конст-
рукций и соблюдения требований проекта по эксплуатации.  


Состав документов и чертежей марки КМ определяет проектная организация в за-
висимости от применяемой конструкции башни на основании выполненных расчетов. 


Том II также должен включать в себя решения по светоограждению и молниезащи-
ту АО и должен содержать: 


 отметки и места установки заградительных огней; 
 количество и тип заградительных огней; 
 категорию электроприемников; 
 тип кабеля и порядок подключения заградительных огней; 
 порядок прокладки и крепления кабеля; 
 категорию молниезащиты; 
 количество молниеприемников и места их установки; 
 конструкцию заземляющего контура. 







 
Титульный лист тома должен содержать: 


o Название проектной организации 
o Название проекта (выдается техническим заданием) 
o Номер проекта (выдается техническим заданием с добавлением префикса КМ) 
o Название тома 
o Номер тома (выдается техническим заданием с добавлением префикса: 


- установка мачты – КМ-М 
- установка башни – КМ-Б 
- установка трубостоек – КМ-Т 
- установка лестниц, ограждений, плошадок – КМ-д 
- установка контейнера – КМ-К) 


o Место (город) и год разработки 
o Номер экземпляра тома 


На томе должны быть следующие согласования: 
o Начальника ОРиОПСР ООО «UMS» 
o Директора Департамента развития сети ООО «UMS» 


На томе должна быть подпись руководителя проектной организации 
Пример титульного листа приведен в приложении. 
 
Конструкция контейнера должна соответствовать Требованиям к аппаратной БС контей-
нерного типа. ТР-БС-АК. СТ-021. Решения по утеплению контейнера должны обеспечи-
вать температуру внутри аппаратной не выше +250С и не ниже +50С. 
Проект должен содержать: 
 - Описательную часть контейнера с указанием: 
  - климатических условий эксплуатации контейнера; 
  - сейсмичности района, где устанавливается контейнер; 
  - описание основных решений по конструкции и теплоизоляции контейнера 
  - требования по гидроизоляции, антикоррозийному покрытию; 
  - сроков эксплуатации контейнера; 
  - требования по эксплуатации контейнера; 
 - Чертежи КМ контейнера; 
 - Расчет теплоизоляции контейнера 
 - Перечень материалов с указанием веса; 
 - Общий вес контейнера; 
 - Требования по сборке (если такие есть) и транспортировке контейнера; 
 
Том «Внешнее энергоснабжение» 
 
           Проект  ВЛ-0,4  и  КЛ-0,4кВ  выполняется   на   основании  задания   на   разработку  
проектной  документации,  а   также   технических  условий  на  присоединение  к  элек-
трическим  сетям  380/220В,  и  должен  содержать 
 
-Титульный лист. 
 


На  титульном  листе  указываются: 
o Название проектной организации 
o Название проекта (выдается техническим заданием) 
o Номер проекта (выдается техническим заданием с добавлением префикса - 


ВЭС) 
o Название тома 
o Номер тома (выдается техническим заданием с добавлением префикса - ВЭС) 







o Место (город) и год разработки 
o Номер экземпляра тома 


 
На томе должны быть следующие согласования: 


o Начальника ОРиОПСР ООО «UMS» 
o Директора Департамента развития сети ООО «UMS» 


 
На томе должна быть подпись руководителя проектной организации 
В случае, если в проекте предусматривается установка нового ТП, то чертежи про-


екта маркируюся с добавлением префикса ВЭС-ТП 
 


- Пояснительную записку. 
 


             В пояснительную   записку   входят  исходные  материалы  для  проектирования    
(задание  на  проектирование,   ТУ,  условия  подвески  ВЛИ   на   существующих  опорах,  
ШНК,  КМК,  Земельный кодекс РУз,  «Правила   безопасности  при  строительстве  линий   
электропередач…», ПУЭ и т.д.). 


 
           В  проект должны быть вложены  расчеты: 
               -  сечений   жил  силового   кабеля   или  СИП;   
               -  потерь   напряжения   в  линии; 


- условий  срабатывания  автоматических  выключателей   при   ОКЗ и межфаз-
ных   КЗ; 


               -  условий  пуска  асинхронных  электродвигателей  с  короткозамкнутым  рото-
ром; 


               -  термической   устойчивости  изоляции    СИП   и   кабелей   при   защите   авто-
матическими  выключателями  от  токов  КЗ; 


               -  выбора  средств  защиты  от   грозовых   перенапряжений; 
               -  заземляющих   устройств; 
               -  тяжения   подвешенных   СИП   или   кабелей;            -   
               -  стрел  провеса  ВЛИ; 
               -  габаритов  ВЛИ  на  пересечениях   с  инженерными   коммуникациями. 
 
- Паспорт  линии   электропередач    
 
           В  паспорте   линии   электропередач   приводятся   подробные   сведения    о   типе 
кабеля  и   СИП,  протяженности,  типе  и  количестве   опор;  крепежной  арматуре;   вы-
соте  подвески   СИП  и  глубине  заложения   кабеля;  точке   подключения  линии,   авто-
матических  выключателях  в  начале  и  конце  линии,   заземлении  и  т.д. 
 
-Чертежи 


К   проекту   должны  прилагаться :          
               - план  трассы  проектируемой  линии  ( М  1:500,  М  1:1000); 
               - чертежи  ( схемы) пересечений   (сближений)  проектируемой  линии  электро-           


передач  0,4 кВ  с  инженерными  коммуникациями  и  сооружениями,  согласо-
ванные  со  всеми   заинтересованными    сторонами; 


               - чертежи опор и фундаментов (антикоррозийная защита подземных конструк-  
ций).  


              -спецификация   на  материалы  и  оборудование; 
              -ведомости  объемов  строительно-монтажных  работ; 
 
- АСКУЭ 







            В разделе «Автоматизированная система  учета  и  контроля  потребления  электро- 
энергии»   определяются   место  установки   приборов  учета  и  контроля,  схема  вклю-
чения,   компоновка,   спецификация. 
 
Том «Геология» 
 


Данный том выполняется при установке АО на земле для последующего использова-
ния при расчете и проектировании фундаментов. 


Том «Геология» под строительство объекта должен содержать: 
- Титульный лист с указанием названия объекта; 
- Техническое задание на производство инженерно-геологических исследований под-


готовленное организаций выполняющей проект на установку АО; 
- Введение. В данном разделе указывается адрес объекта, площадь исследованной тер-


ритории, глубина заложения фундаментов, Тип фундаментов, Тип АО; 
- Таблица видов и объемов работ 
- Таблица «Инженерно-геологическая характеристика; 
- Таблица «Каталог литологического описания разведочных выработок» 
- Таблица показателей физико-механических свойств грунтов; 
- План-схема геологических выработок; 
- Инженерно-геологические колонки. 
- Топосъемка объекта (при необходимости, указывается в ТЗ) 
- Выводы (заключения) о типах грунтов, просадочности и агрессивности 
 


Том V «Конструкции железобетонные» 
 


В данном томе описываются решения по железобетонным конструкциям для АО,  кон-
тейнера или собстенного домика-аппаратной, которые спроектированы с учетом разделов 
на основании томов «Конструкции металлические», «Геология» 


 
Том должен содержать: 
- Титульный лист с указанием названия объекта; 
- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; 
- Ведомость прилагаемых и ссылочных документов к чертежам основного комплекта; 
- конструктив фундаментов; 
- Чертежи планов фундаментов  
- Ведомость объемов строительных и монтажных работ; 
 


Номер тома выдается техническим заданием с добавлением префикса: 
- установка мачты – КЖ-М 
- установка башни – КЖ-Б 
- установка ж/б опоры – КЖ-жб 
- установка контейнера – КЖ-К 


 
При согласовании с Заказчиком для мачт, устанавливаемых на земле, допускается объе-
динять Том «Конструкции железобетонные» с Томом «Конструкции металлические» 
 
 
 







Том «Архитектурно-строительные решения» 
 


В данном томе описываются архитектурно-строительные решения по возведению соб-
ственного домика-аппаратной или приспособлению помещения под аппаратную мобиль-
ного оператора. 


 
Проект должен содержать: 
 - Описательную часть здания аппаратной с указанием: 
  - климатических условий эксплуатации; 
  - сейсмичности района, где производится строительство; 
  - описание основных решений по конструкции и теплоизоляции 
  - описание фундаментов (в случае строительства собственного домика) 
  - сроков и требований по эксплуатации; 
 - Чертежи здания,  стены, пол, потолок, крышу с описанием проводимых работ по 
приспособлению помещения под аппаратную (в случае строительства собственного доми-
ка); 
 - Чертежи части здания, с осями привязки, с описанием проводимых работ по при-
способлению помещения под аппаратную 
 - Расчет теплоизоляции (при необходимости) 
 - Перечень используемых материалов; 
 
Конструкция здания аппаратной должна быть рассчитана на климатические условия места 
его установки и обеспечивать температуру внутри аппаратной не выше +250С и не ниже 
+50С. Внутренняя отделка должна соответствовать Требованиям к аппаратной БС, распо-
ложенной в арендованном помещении ТР-БС-АП. СТ-021. 
 
Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам. 
 
Номер тома и чертежей формируется путем добавления –АС к номеру проекта. 
Том «Охрана окружающей среды» 


 
В данном томе описываются решения по обеспечению охраны окружающей среды при 


строительстве объекта и монтажу оборудования мобильного оператора 
 


Данный том должен включать в себя: 
 Пояснительную записку 
 Техническую характеристику объекта, с указанием адреса и описательных 
характеристик применяемого оборудования 
 Диаграммы направленности излучения антенн 
 Ситуационный план местности с нанесенными на него границами санитар-
но-защитной зоны  
 Расчет границ санитарно-защитных зон 
 Диаграммы в вертикальной (на отметках подвеса антенн и высоте 2-х метров 
от уровня крыши (при установке антенн на крыше) или 2-х метров от уровня 
земли (при установке антенн на земле) и горизонтальной (по азимутам направ-
ления секторных антенн или РРЛ) плоскостях 
 


Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам. 
 
Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ООС-БС к номеру проекта 


в случае установки БС и РРЛ и ООС-РРЛ в случае установки только РРЛ. 
 







Том «Внутренняя электрика. Освещение» 
 


В данном томе описывается оборудование электропитания устанавливаемого в аппа-
ратной (щит ВРУ, электророзетки, розетка под дизельгенератор), используемые кабели и 
их прокладка. Дается ссылка на чертежи Принципиальной схемы  электропитания пере-
менного тока, Принципиальной схемы электропитания постоянного тока и План размеще-
ния светильников и розеток.  


 
Данный том должен включать в себя: 
 
O Пояснительную записку 
O Расчет освещенности помещения 


В данном расчете определяется количество светильников (тип определен тех-
ническим заданием) в помещении аппаратной. 
 


o План размещения светильников и розеток  
На чертеже указывается размещения электрощита, светильников, выключа-
телей  и розеток, трассы прокладки кабеля к ним, с указанием марки кабеля 
и способом его укладки. 


o Принципиальная схема электропитания переменного тока 
o Принципиальная схема электропитания постоянного тока 


 
Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам. 
 
Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ЭО к номеру проекта. 
 
Том «Пожарно-охранная сигнализация» 
 


В данном томе описываются мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти объекта и защиты от несанкционированного проникновения в помещения аппа-
ратной. Описываются типы и места размещения применяемых устройств,  датчиков, 
кабелей, способов их прокладки. Описываются на основании каких документов вы-
полняются работы по ПОС. Даются ссылки на чертеж размещения сетей пожарно-
охранной сигнализации. Дается ссылки на основании каких лицензий выполняется 
проектирование и монтаж пожарной сети (с приложением лицензии в разделе «При-
ложения»). 


 
Данный том должен включать в себя: 
 
O Пояснительную записку 
o чертежи планов сетей пожарно-охранной сигнализации   


На чертеже указываются места крепления датчиков пожарной охраны, сиг-
нальное устройство и охранное устройство. Указывается тип кабеля прокла-
дываемый к пожарным датчикам. Обязательно необходимо указать место 
установки СУЗ. 
 


Оформление Тома выполнить аналогично ранее описанным томам. 
 
Номер тома и чертежей формируется путем добавления – ОПС к номеру проекта. 







 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 


 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 


Начальник ОРиОПСР 
 ООО «UMS» 


Директор департамента 
развития сети ООО «UMS» 


_________ ФИО _________ ФИО 
“___”____________20__г. “___”____________20__г. 


 
  
      Экземпляр №_____  


 
 


 
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 


 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 


НОМЕР ПРОЕКТА 
 


Состав проекта: 
Том   НОМЕР ТОМА «Общая пояснительная записка» 
Том    НОМЕР ТОМА «Конструкции металлические и расчет нагрузок АО» 
Том    НОМЕР ТОМА «Внешнее энергоснабжение» 
Том    НОМЕР ТОМА «Геология» (при необходимости) 
Том    НОМЕР ТОМА «Конструкции железобетонные» (при необходимости) 
… 


 
 


Том I  НОМЕР ТОМА «Общая пояснительная записка» 
 
 
 
 
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИО  __________(подпись) 
“___”___________20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ГОРОД ГОД 
 







Приложение 2 
 


 
Приложение 3 


 
 Сектор X Сектор Y Сектор Z 
Угол наклона антенн 30 30 30 
Ширина диаграммы направленности 650 650 650 
Азимут 300 1800 2700 
Усиление антенны 18 дБ 18 дБ 18 дБ 
 


Приложение 4 
 


Объекты Кол-во 
передат. 


Кол-во 
каналов 


Нагрузка 
(при P=2%),  


Эрл 


Нагрузка 
на аб-та, 
Эрл/аб-та 


csXXXX 
Сектор X 4 29 21 


0,03 Сектор Y 4 29 21 
Сектор Z 4 29 21 


Итого: 12 87 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Стандарт сотовой связи GSM-1800 
Конфигурация базовой станции 4/4/4 трехсекторная 
Общее количество частотных каналов 4/4/4 
Количество голосовых радиоканалов 29/29/29 
Производитель оборудования Huawei 
Тип оборудования BTS-3012 
Место размещения: 
- Оборудование базовой станции 
- Антенн 


 
В арендуемой аппаратной на 2-м этаже 
На верхней антенной площадке устанавливае-
мой мачты ИП 


Тип антенн Kathrein 739 494 


Мощность передатчиков в секторе 
сектор X 6 Вт – на антенне 
сектор Y 6 Вт – на антенне 
сектор Z 6 Вт – на антенне 


Высота подвеса центра антенн  26,5 м над уровнем земли 







 







Приложение 4 
 


«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 


Руководитель Генеральной 
подрядной  организации 


 


________________ Фамилия И.О. 


 
 
 


 


Директор департамента 


развития сети  ООО «UMS» 
________________ Фамилия И.О. 


                            
МП «____» _____________ 20__ г.  МП «____» _____________ 20__ г. 


 
 
 
 
 
 
 
 


ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 


Базовая станция №________ стандарта GSM-900/1800/UMTS 


 Название филиала ООО «UMS» 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


20__    г. 







     Приложение 3 
Техническое задание  


1 Основание для проектиро-
вания 


1. Утвержденный план развития сети  ООО «UMS» 
2. Лицензия ООО «UMS» на предоставление услуг сети сотовой под-
вижной связи №… от…. 


2 Вид строительства 1. Новое строительство:  БС №________ . 
2. Реконструкция  БС №_______ в части установки антенны и аппарату-
ры РРС. 


3 Проектирование: Проектная и рабочая документация. 
4 Требования по вариантной 
и  конкурсной разработке: 


Не устанавливаются. 


5 Адрес строительства приводится адрес месторасположения объекта строительства 
6 Заказчик проекта ООО «UMS»  
7 Проектная организация приводится полное наименование проектной организации и № лицензии 
8 Подрядная строительно-
монтажная организация: Определяется заказчиком 


9 Проектная мощность объ-
екта: 


Количество секторов БС - ….. 
стандарта GSM-900 (мощностью по ….. Вт) - …/…/…. 


(Количество приемопередатчиков по секторам) 


стандарта GSM-1800 (мощностью по …. Вт)- .…/…/… 
(Количество приемопередатчиков по секторам) 


стандарта UMTS (мощностью по … Вт)-…/…/…/… 
10 Организация связи: Согласно схемы организации связи заказчика в соответствии с техниче-


скими условиями  на подключение проектируемой БС к сетям GSM-
900/1800/, UMTS  


11 Соединительные линии 1. Соединение БС №…. с действующими  BSC (г. …….) и MSC (г. …….)  
ООО «UMS»  выполнить по существующим и проектируемым СЛ (РРЛ и 
ВОЛС).  
2. При проектировании предусмотреть организацию  РРЛ:  БС №…. – БС 
№…с использованием оборудования … по схеме (1+1), 8Е1.  
3. На участке от существующей БС №….. до BSC и далее к MSC исполь-
зовать резервные каналы «транспортной» сети ООО «UMS». 


12 Состав основного оборудо-
вания: 


1. Стойка радиотехническая  стандарта/ов GSM-XXX фирмы ……  - … 
компл.; 


 2. Приемопередающие антенны  типа …… фирмы …. - …шт. в сектор; 
(азимуты…/…/…)., суммарный угол наклона…/…/…/); 


 3. Приемопередающие антенны  типа …… фирмы…..  - …шт. в сектор; 
(азимуты…/…/…), суммарный угол наклона…/…/…/); 


 4. Комбайнер фирмы …. типа…. -  ….. шт.; 
 5. Оборудование радиорелейной станции РРС …  фирмы в комплекте с 


антенной Ø…. м  – … комплект; 
 6. Стойка электропитания типа……. –  .компл.; 
 7. Аккумулятрные батареи …………….емкостью….А.ч. -….компл.; 
 8. Шкаф (стеллаж) для аккумуляторных батарей …….-…шт.; 
 9.Стойка 19 " ….-   шт.;. 
 10. Коробка распределительная ( кросс цифровой) …... фирмы …-….шт.; 


13 Состав вспомогательного 
оборудования 


Вспомогательное оборудование: 
- Щит распределительный РЩ; 
- Огнетушители (2 шт); 
- Кондиционер…….фирмы………- ………2 компл.; 
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный………-…компл.; 


14 Требования к архитектурно 
–  строительным, объемно – 
планировочным и конструк-
тивным   решениям  


Аппаратная  базовой станции размещается в …….... 
(указывается  тип помещения, этаж, тип контейнера), 
 Антенны БС и РРС устанавливаются– …………….(указывается на 
чем размещаются) 


15 Требования к режиму ра-
боты базовой станции  


Режим работы – круглосуточный, без постоянного присутствия обслу-
живающего персонала (периодическое обслуживание) 







16 Перечень работ 1. Сбор исходных данных по площадке: 
1.1 Проведение предпроектных изысканий; 


2. Выбор типа антенных опор и проведение расчетов. 
3.  Определение совместно с Заказчиком высот и мест  установки ан-
тенн РРС. 
4.  Расчет и определение совместно с Заказчиком  высот и мест уста-
новки антенн БС. 
5.  Расчет зон радиопокрытия БС №______ стандартов GSM-900/1800, 
UMTS. 
6.  Разработка приложения к СЭЗ. 
7.  Разработка проектной и рабочей документации на строительство  
БС. 
8. Проведение согласований проекта (при необходимости). 


17 Требования по перспек-
тивному расширению 


определяются основные технические требования к расширению базо-
вой станции (резерв системы электроснабжения, установка дополни-
тельных трубостоек и т.д.)     


18 В  проекте не рассматри-
вать 


1.  Обоснование целесообразности строительства. 
2.  Вопросы нумерации абонентов. 
3.  Вхождение в центр коммутации и ТфОП. 


19 Количество  экземпляров 
документации, выдаваемой 
заказчику: 


1.  Проектная и рабочая документация – 1 экз. (бумажная версия). 
2.  Документация для СЭЗ - 1 экз. (бумажная версия). 
3.  Электронная версия   (CD-R/W диск)  - 1 экз. в формате: 


 -графический материал  - AutoCAD (* .dwg ) или 
-текстовый материал       - WORD  (* .doc );  


20 Дополнительные требова-
ния:  
21 Состав документации, пе-
редаваемой заказчику 


Проектная документация в составе разделов (томов): 
Том  «Общая пояснительная записка» 
Том  «Конструкции металлические» 


 Том  «Внешнее энергоснабжение» 
 … 
  


  
22  Форма окончания проект-
ных работ 


Подписанный Заказчиком Акт приемки проектной и рабочей документа-
ции. 


23 Сроки выполнения проект-
ных работ 


Определяются  договором. 


 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 


 
 


 
 
 
 
 
  
Начальник ОРиОПСР «____»___________20__ г. 


Ф.И.О.  
  
  
Специалист ОРиОПСР «____»___________20__ г. 


Ф.И.О.  


  
 
 
 
 
 







 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 


 
 
 


СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ОРиОПСР 


 ООО «UMS» 
_________ ФИО 


“___”____________20__г. 
 


  
      Экземпляр №_____  


 
 


 
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 


 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 


НОМЕР ПРОЕКТА 
 


Том II   НОМЕР ТОМА-КМ «Конструкции металлические» 
 
 
 
 
 
 
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИО  __________(подпись) 
“___”___________20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ГОРОД ГОД 
 
  
 





		УТВЕРЖДАЮ:

		СОГЛАСОВАНО:

		Рабочий проект

		Название проекта

		Город год



		ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

		Рабочий проект



		СОГЛАСОВАНО:

		Название проекта

		Город год








Приложение 3 Требования к Аппаратной v3.pdf


Приложение №3 
К техническому заданию 


 
ТРЕБОВАНИЯ 


к аппаратной БС, расположенной в арендованном помещении 
 
До начала работ в аппаратной все проектные решения должны быть согласованы с 
Заказчиком. При отсутствии проекта проведение работ на объекте НЕ допускается! 
 
Все проектные решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 
Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком! При 
отсутствии такого согласования приемка объекта будет производиться на соответствие 
данным требованиям. 
 
В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная 
уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и 
прилегающей территории. 
 
1. Требования к отделке помещения 
 


Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность 
стен проверяется строительным уровнем. С внутренней стороны стены должны быть 
тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и 
окрашены масляной или высококачественной водоэмульсионной краской светлых тонов. С 
наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены 
(прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя. При закладке оконных 
проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно 
оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя. 


Потолок и внутренние стены аппаратной должны быть тщательно выровнены 
(неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной или 
высококачественной водоэмульсионной краской светлых тонов. Тон краски должен быть 
согласован с Заказчиком. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и 
подтеков краски.  
 


Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м 
высоты, но не более 5мм на всю высоту.  
 


Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и 
горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины 
 


На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, 
дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, 
наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка. 
 


Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, 
пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, 
неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на 
поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое 
касается и потолка. 
 


Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 3х лет. 
 


Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси 
толщиной не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем. 







Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство 
стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или 
использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по 
устройству бетонной стяжки аппаратной БС должны быть оформлены Актом 
освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования. 


 
На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального 


клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран 
с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы 
между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие 
вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На 
используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого 
линолеума должен быть согласован с Заказчиком. 
 
При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также 
щели между плинтусами и покрытием пола или стенами. 
Толщина слоя мастики под линолеум или релин не должна превышать 1 мм. 
Примыкание линолеума или релина к основанию должно быть плотным, без воздушных 
мешков. 
Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю 
длину или ширину помещения. 
 


В аппаратной должна быть установлена шина защитного заземления, которая крепится к 
стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть выполнена из 
нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 200х80мм. 
Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к ней кабелей 
заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна иметь 5 
отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в середине ГЗШ. 
В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 40мм с тремя 
шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную должна быть 
отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!  


 
ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром 


технологического заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не 
менее 35мм2. Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками 
под болт М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового 
соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован. 


По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную 
арматурой или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения 
мероприятий, исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней 
заземляемых устройств. 
 
По периметру аппаратной должен быть надежно и плотно закреплен плинтус с ребром         
30-60 мм, изготовленный из негорючего материала (например, алюминевый). 
 
Аппаратная БС должна быть оборудована герметичной противопожарной дверью 
стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 
мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При 
наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей длине 
без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны быть 
обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух сторон в 
однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные работы по ее 
утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных решений. 
Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность проверяется 







строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться свободно, без 
скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено. 
 
Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен 
закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота 
ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со 
сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта 
согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет. 
 
С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не 
допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери. 
 
На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с 
указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка с 
предупреждением об опасности объекта:  
 


      
 
 
Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть расположена 
предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении: 
 


 
 
 


Окна в аппаратной должны быть либо заложены, либо заменены на пластиковые или 
алюминиевые типа AKFA (по согласованию с арендодателем), подоконник демонтирован. 
Аппаратная обязательно должна иметь форточку, открываемую во внутрь с размером проема 
в чистоте не менее 500х500мм. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под 
кондиционеры, под фидерный ввод и т.п.) должны быть остеклены для предотвращения 
попадания пыли и влаги в помещение на время отсутствия устанавливаемого в них 
оборудования. Остекление выполняется тонированными стеклопакетами. Для тонирования 
допускается применение специальной пленки. Размеры и месторасположение проемов 







должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно выровнены и 
аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны и не допускать 
попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к стенам. 


 
Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми 


профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ 
фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно 
проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной 
пластина устройства крепится снаружи.  


 
При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и 


аккуратно заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и 
конструкция фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный 
колодец должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод 
фидеров через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. 
Устройство ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны 
фидерного колодца.  
 


При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного 
поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения 
ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно 
закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать. 
 


Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной 
металлической решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания 
и иметь уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения 
нормального водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. 
Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него 
кондиционеров.  


Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется 
оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух 
кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса 
направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После 
установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 
тщательно герметизированы. 
 


Все инженерные коммуникации (батареи отопления, трубопроводы, воздуховоды и др.), 
не относящиеся к работе БС, должны быть демонтированы или заглушены. При 
невозможности демонтажа указанного оборудования, оно должно быть закрыто защитными 
негорючими съемными декоративными панелями, исключающими попадание влаги на 
оборудование БС. При этом должна быть обеспечена возможность доступа обслуживающего 
персонала к коммуникациям. Неисправные инженерные коммуникации, оставляемые в 
аппаратной, должны быть заменены. 
 


На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения 
документации с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной 
документации. Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность 
ее оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов 
формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть 
оборудовано место для хранения ручки и карандаша.  


На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В 
лоток должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. 
Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером 
столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений. 







 
 


      
 


 
Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и 


долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя 
конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за 
противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.  
 


 
 
 
 
2. Внутренняя электрика 
 


Все материалы, используемые при организации внутренней электрики в аппаратной 
базовых станций должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям нормативных 
документов. 


В аппаратной должны быть установлены двухламповые люминесцентные светильники 
типа ЛД-40х2 или их аналог. Количество и место установки должно быть рассчитано с учетом 
обеспечения нормированного светового потока в помещении 200Люкс и соответствовать 
проекту. Для подачи электропитания к светильникам устанавливается выключатель 
наружного исполнения.  


Для подключения электрооборудования в аппаратной должны быть установлены розетки 
наружного исполнения с возможностью использования их для включения кондиционеров, 
компьтеров, переносных светильников и т.п. Тип, количество и место установки розеток 
должны соответствовать проекту. Все монтируемые розетки должны быть расположены на 







одном уровне на высотой не менее 80см от пола. Исключением могут быть розетки под 
кондиционеры сплит-системы. Все установленные розетки должны быть отмаркированы. 


Электропитание устанавливаемых светильников и розеток должно быть осуществлено от 
РЩ через автоматы питания. Разводка кабеля питания должна быть выполнена открыто в 
пластиковых коробах. Короба для укладки электро кабелей к розеткам должны быть 
закреплены к стене горизонтально по всему периметру помещения на одной высоте. Ширина 
короба должна быть выбрана с возможностью докладки дополнительных проводов. 
Горизонтальность крепления короба проверяется строительным уровнем. Вывод проводов к 
розеткам должен быть выполнен в вертикально закрепленном коробе. 


Провода освещения должны быть проложены в пластиковых коробах. Крепление 
коробов к потолку должно быть выполнено параллельно стенам. 


Распределительный щит (РЩ) должен быть установлен согласно проекта. Комплектация 
щита определяется Заказчиком.  
 


Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с 
корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для 
подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, 
установленной в аппаратной. 


Комплектующие, провода и эл.щит должны иметь сертификат соответствия 
«Узстандарт» РУз. 


РЩ должен быть надежно закреплен к стене. Все контактные элементы должны быть 
затянуты, автоматы и выключатели отмаркированы. Концы многожильных проводов должны 
быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники. Марка и сечение кабелей и 
проводов внутренней проводки в аппаратной должны соответствовать Рабочей документации. 
На внутренней двери РЩ должна быть прикреплена однолинейная схема подключения, 
утвержденная Заказчиком. 
 


Внешний вид РЩ должен быть эстетичным 
 


Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с 
Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки 
должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во 
внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка 
должна быть защищена от доступа посторонних. 
 
3. Кондиционирование 


 
В аппаратной должно быть установлено не менее 2х кондиционеров.  


 
Кондиционеры оконного типа должны быть установлены в подготовленные проемы и 


закреплены внутри них. Щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 
аккуратно и тщательно герметизированы. Шнур электропитания кондиционера должен быть 
оконечен вилкой. Контакты внутри вилки должны быть хорошо затянуты. Конструкция вилки 
должна быть жесткой и исключать дребезг контактов. Шнур электропитания должен быть 
выведен из корпуса кондиционера со стороны расположения розетки. Лишняя длина кабеля 
должна быть закольцована. 
 


Внутренний блок кондиционеров сплит системы должен быть надежно закреплен к стене 
аппаратной. Внутренние блоки кондиционеров и дренажные трассы не должны быть 
расположены над оборудованием и кабель-ростом. В случае невозможности такого 
размещения дренажные трассы должны быть оснащены защитными желобами. Для вывода 
трубопроводов через стены или перекрытия должна быть установлена гильза. Места (гильзы) 
сквозных проходов трубопроводов через стены и перекрытия должны быть аккуратно 
заделаны и тщательно герметизированы.  







 
Шнур электропитания кондиционера должен быть оконечен вилкой. Контакты внутри 


вилки должны быть хорошо затянуты. Конструкция вилки должна быть жесткой и исключать 
дребезг контактов. Шнур электропитания должен быть выведен из корпуса кондиционера со 
стороны расположения розетки. Длина шнура должна быть достаточной для подключения к 
розетке. Лишняя длина кабеля должна быть закольцована. Все шланги и трубопроводы от 
внутреннего блока кондиционера должны быть аккуратно уложены и закрыты коробом или 
декоративным щитом с возможностью обеспечения дальнейшего доступа к ним для 
обслуживания или демонтажа. 
 


Внешний блок кондиционеров сплит системы при установке на стене должен быть 
надежно закреплен. Крепление к стене должно быть выполнено с учетом нагрузки от блока 
кондиционера. При необходимости внешние блоки кондиционеров должны быть защищены 
антивандальными решетками с замками.  


Ключи от замков должны находиться в аппаратной. Ключ должен иметь брелок со 
сменной маркировкой, на которой должно быть нанесено номер и наименование объекта. 
Количество ключей – три. Необходимость установки решетки определяется проектными 
решениями или техническим заданием на монтаж кондиционеров. При установке внешних 
блоков на крыше здания под них должна быть смонтирована рама. 


 
Перед вводом трубопроводов  от наружных блоков в аппаратную должен быть выполнен 


обратный уклон, для исключения затекания влаги  внутрь аппаратной. Ввод трубопроводов 
должен быть заделан и герметизирован. 
 
НЕ допускается ввод трубопроводов в аппаратную в фидерное окно!  
 
НЕ допускается герметизация вводов монтажной пеной! 


 
 


4. Охранно-пожарная сигнализация 
 
Комплектация устанавливаемого на объекте оборудования должна иметь следующий состав: 


  ОБОРУДОВАНИЕ Ед.изм. Кол-во на объект 


1 Прибор двухлучевой (ПКП) шт 1 
2 Блок питания УПБ-1,5-12В шт 1 
3 Аккумулятор FM-1270 (7а\ч) шт 1 
4 Сигнальное устройство шт 1 
5 Извещатель дымовой шт 2 
6 Детектор движения  шт Опционально 
7 Детектор разбития стекла шт Опционально 


При наличии помещения для дежурной смены у арендодателя 
8 Прибор однолучевой  шт 1 
9 Сигнальное устройство шт 1 
 МАТЕРИАЛЫ   
1 Датчик СМК шт 1 
2 Провод ТРБН м 30-50 
3 Провод ПУНП м До 30 
4 Коробка УК шт 2-4 


 
Опционально или не точно указанные комплектующие должны соответствовать проекту. 


Все применяемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком и иметь 
сертификаты. 
 


Автоматические дымовые пожарные извещатели должны быть установлены в 
помещениях на потолке. При невозможности размещения извещателей на потолке из-за 
архитектурно-художественных особенностей объекта допускается установка извещателей на 







стенах, колоннах на расстоянии не более 300 мм от потолка при условии соблюдения 
максимально-допустимых расстояний между извещателями. 


В помещениях, перекрытия которых имеют выступающие на 400 мм и более от потолка 
конструкции (балки, ребра жесткости плит и т.д.) извещатели должны устанавливаться в 
каждом отсеке, ограниченном этими конструкциями, 


Пожарные извещатели, применяемые для обнаружения загораний в местах проходов 
проводов, кабелей и других горючих материалов, проложенных между перекрытиями и 
подвесным потолком, должны устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком и 
включаться в отдельный шлейф сигнализации. 


В каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных 
извещателей. 


Максимальная высота установки дымовых извещателей должна соответствовать 
технической документации предприятий-изготовителей но не более 12 метров. 
Размещение извещателей должно соответствовать Рабочей документации и требованиям 
РДПБ 01-002:2007. 
 


Магнитоконтактные охранные датчики устанавливаются на дверь, а на окна – при 
отсутствии на них антивандальных решеток. Запрещается в один шлейф сигнализации 
одновременное подключение охранных и пожарных извещателей. Все датчики должны быть 
отмаркированы. При срабатывании каждого из датчиков охранной сигнализации, ПКП 
должен переходить в режим «Проникновение». Срабатывание каждого датчика должно быть 
проверено путем вскрытия конструктивных элементов аппаратного помещения, защищенных 
датчиками охранной сигнализации (например - открыванием двери).  
 


Установка приемно-контрольных приборов (ПКП) пожарной сигнализации должна 
производиться в соответствие с требованиями ШНК 2.04.09-07. 


Внутри аппаратной двулучевой (двушлейфный) ПКП устанавливается на стене 
аппаратной в непосредственной близости к входу. При наличии у Арендодателя специально 
выделенного помещения дежурной смены, дополнительный однолучевой ПКП также 
устанавливается и в нем.  
           Размещение ПКП производится на стене или специальной конструкции, расстояние от 
пола до верха прибора должно составлять от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола и на расстоянии 
менее 1 метра от отопительных систем.  
ПКП должен иметь табличку со следующими данными: 
- инструкцию о порядке эксплуатации прибора, в котором должно быть так же указано: 
наименование защищаемого помещения; сведения о типе и количестве извещателей, 
подключенных к данному прибору. 
           По окончании приемки в эксплуатацию установок ПС монтажно-наладочная 
организация должна опломбировать части приборов, к которым имел доступ ее представитель 
в процессе монтажа и наладки установки и проверить наличие пломб предприятий-
изготовителей на приборе. 
 


Световой и звуковой оповещатель (сигнальное устройство) должен быть установлен 
снаружи аппаратной над входной дверью, в металлическом кожухе на высоте не менее 2,5 м 
от уровня пола. При наличии у Арендодателя специально выделенного помещения дежурной 
смены, дополнительное сигнальное устройство также устанавливается и в нем, рядом с 
однолучевым ПКП защищаемой базовой станции. В случае невозможности выполнения 
данного требования любое другое решение должно быть согласовано с Заказчиком. 
 


Электропитание установок ОПС должно быть бесперебойным: от одного источника 
переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное 
питание от аккумуляторных батарей. 


Емкость резервной аккумуляторной батареи должна обеспечивать питание установок 
ОПС в течение одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме «Тревога». 







Работоспособность системы переключения на резервный источник питания должна быть 
проверена путем отключения основного электропитания ПКП. 
 


К линейной части установок ОПС относится совокупность электропроводок, 
прокладываемых от извещателей до приемно-контрольных приборов, линии электропитания 
от приемно-контрольных приборов до оповещателей. Монтаж линейной части установок 
должен производиться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями, 
требованиями ШНК 2.04.09-07, КМК 3.05.06-97, ПУЭ. Прокладка проводов выполняется в 
пластиковых коробах. По согласованию с Заказчиком допускается прокладка проводов без 
коробов. 


 
При открытой прокладке электропроводок непосредственно по поверхности стен и 


потолочным перекрытиям крепление их должно производится одним из следующих способов: 
- проводов и кабелей – с помощью скоб, закрепов или приклеиванием; 
- проводов с разделительным основанием – с помощью скоб, закрепов, гвоздями или 
приклеиванием. 


При креплении электропроводок с помощью металлических скоб или закрепов между 
ними и незащищенным проводом или кабелем следует подкладывать прокладку из 
изоляционного материала. При креплении проводов с разделительным основанием с 
помощью гвоздей диаметр шляпки должен быть меньше расстояния между жилами проводов. 


Соединения и ответвление проводов и кабелей должны производиться в 
соединительных, ответвительных и распределительных коробках способом пайки или с 
помощью винтов. 
 


Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на 
расстоянии не менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена защита от механических 
повреждений. 
 


При открытой параллельной прокладке проводов или кабелей сигнализации и линий 
электропитания между ними должно быть расстояние не менее 25 мм.  
При прокладке нескольких проводов, прокладываемых от извещателей до приемно-
контрольных приборов, по одной трассе они располагаются вплотную друг к другу.  
 


Заземление и зануление установок ОПС должно быть произведено в соответствии с 
технической документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований 
главы 1-7 ПУЭ. При монтаже установок ОПС заземлению подлежат металлические корпуса 
приемно-контрольных приборов. Смонтированное оборудование ОПС должно быть надежно 
подключено к контуру заземления с использованием винтового соединения.  
 


После окончания всех монтажных работ должно быть произведено комплексное 
опробование системы, которое обязательно должно включать в себя следующие виды работ: 
- проверка функционирования шлейфов с бесконтактными извещателями; 
- проверка функционирования шлейфов с контактными извещателями; 
- вывод установки ОПС на рабочий режим; 
-проверка взаимодействия всех составных частей установки ОПС в режиме «Тревога». 
 


Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных 
проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую 
и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги). 
 


Сопротивление шлейфов ОПС не должно превышать значений, указанных в паспорте на 
приемно-контрольный прибор. Измерения выполняются с использованием мегомметра 
рабочим напряжением не выше 500В. 


 







Сопротивление изоляции шлейфов ОПС должно быть не менее 1 МОм. Измерения 
выполняются с использованием мегомметра рабочим напряжением не выше 500В. 
Шлейфы, соединительные линии и линии оповещения напряжением до 60 В должны быть 
проложены отдельно от линий напряжением 110 В и более.   
 


Аппаратная должна быть укомплектована двумя огнетушителями ОУ-5, которые 
должны располагаться в непосредственной близости от входа в аппаратную, на высоте не 
более 1,5м от пола до нижней части огнетушителя. Огнетушители могут быть выданы 
Заказчиком либо приобретаться самостоятельно. Во втором случае стоимость и тип 
огнетушителя должны быть согласованы с Заказчиком, огнетушители должны иметь пломбу 
и штамп о поверке.  
 
Места установки огнетушителей должны быть отмечены стандартной наклейкой: 
 


                 
 


 Автоматическое пожаротушение на объекте организуется только по отдельному 
требованию Заказчика. В случае установки на БС систем автоматического пожаротушения 
необходимо проверить качество и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ 
проектной и рабочей документации, ШНК 2.04.09-2007, РДПБ 01-001:2007, ПУЭ, 
технической документации предприятий-изготовителей. 
 
5. Кровля 
 
До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 
стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и 
оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком 
технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается! 
 
Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 
работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная 
схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта. 
 
Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить 
Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии отражающие состояние 
кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса 
работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам 
съемки и наименованиям объектов. 







 
Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 
Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком! Приемка 
объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-
95(СНиП), ГОСТ 30547-97. 
  
На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена  уборка. Мусор, 
инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории. 
 


5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли 
 
При выполнении ремонтных работ на мягкой кровле не допускается перекрестная наклейка 
отдельных слоев рулонного ковра. 
Не допускается наличие вмятин, воздушных мешков, пробоин и видимых перегибов в местах 
напусков полотнищ. 
Примыкания кровли к парапету должны иметь плавный переход от одной плоскости к другой. 
Использование широких длинных полотен для примыканий не допускается. Максимальная 
ширина полотна 1 метр. 
 


5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую 
посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.  
5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 
плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 
направлению стока воды. 
5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается. 
5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ  по их ширине 
должна  составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм. 
5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 
должна составлять не менее 100 мм. 
5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 
полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм. 
5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 
экологическим нормам, либо,  при отсутствии таковых, требованиям  технической   
документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке 
Госкомархитектстроем. 
5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 
основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 
материалов (при   рулонных  кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 
стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 
кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от 
линии перегиба) не менее чем на 750 мм. 
5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 
материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 
основного водоизоляционного ковра. 
5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с 
каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или 
одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных 
кровлях). 
5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 
материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 
должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен 
иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем 
эластомерного материала. 







5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях  из 
битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 
теплостойкостью. 
5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их 
верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 
вертикальным поверхностям. 
5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 
защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной  кровельной 
стали или парапетными плитами. 
5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 
собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 
5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 
битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 
материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов 
эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На 
участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не 
меньше, чем на примыкающем к карнизу участке  
Гарантия на кровельные материалы и работы из рубероида должна быть не менее 3х лет, 
на изол/фальгоизол – не менее 5ти лет. 


 
5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных  кровель 
 
5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) 
необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были 
выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а 
стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.  
5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с 
длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 
располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у 
конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину 
кровельного элемента. 
5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 
жесткость ее, а также проконтролировать ,чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил 
от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм. 
5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 
вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие. 
5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 
перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда-укладываться с 
перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм. 
5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 
оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 
вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - 
воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники 
должен быть не менее 100 мм. 
5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной 
стали. 
5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 
шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.    


 
Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет. 


 
6. Документация 
 
1. Журнал производства строительно-монтажных работ 







2. Акт сдачи помещения под монтаж оборудования 
 
Помещение 
1. Рабочая документация 
2. Акт освидетельствования скрытых работ по подготовке основания пола и устройству 
бетонной стяжки в аппаратной 
3. Сертификаты, паспорта на материалы,  использованные при строительстве 
 
Внутреннее электропитание 
1. Паспорта и/или свидетельство о поверке на прибор учета электроэнергии 
2. Сертификат на РЩ и другие материалы, использованные при выполнении работ по 


электрике 
3. Акты прозвонки внутренней электрики 
4. Протокол лабораторных измерений 
5. Однолинейная схема электропитания 
 
Кондиционирование 
1. Акт приемки системы кондиционирования в эксплуатацию 
 
ОПС 
1. Акт обследования помещения пожнадзором; 
2. Акт о проведении входного контроля; 
3. Акт об окончании монтажных работ (если монтажная организация выполнила только 


монтаж); 
4. Акт об окончании пусконаладочных работ 
5. Ведомость смонтированных ПКП и извещателей. 
6. Акт приемки установки в эксплуатацию 
7. Лицензия монтажной организации 
8. Сертификаты на использованное оборудование и материалы ОПС 
 








Приложение 4 Требования к Контейнеру v2.pdf


Приложение №4 
К техническому заданию 


 
ТРЕБОВАНИЯ 


к аппаратной БС контейнерного типа 
 
1. Общие технические требования 


 
Аппаратная контейнерного типа предназначена для размещения оборудования базовой 
станции сотовой связи, исключения несанкционированного доступа к оборудованию и 
поддержания необходимого температурного режима. 
Аппаратная контейнерного типа должна обеспечивать эксплуатацию оборудования в 
условиях умеренного климата с температурой окружающего воздуха от -25°С до +50°С. 
Климатическое исполнение У, категория  размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 
 
Конструкция аппаратной контейнерного типа должна быть рассчитана на следующие 
климатические условия: 
-  расчетное значение снеговой нагрузки V района 2,0 кПа (200 кгс/м2); 
-  нормативное значение ветровой нагрузки II района 0,48 кПа (48 кгс/м2); 
-  нормативное значение линейной гололедной нагрузки II района 5 мм. 
Климатическое исполнение и расчетные значения нагрузок могут быть изменены по 
требованию Заказчика, исходя из особенностей региона. 
 
Конструкции аппаратной контейнерного типа должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к строительным конструкциям для зданий степени огнестойкости IIIa. 
Аппаратная не должна содержать материалов, имеющих группу горючести ниже Г1 по 
ГОСТ 30244-94  и ШНК 2.01.02-04. 
Все материалы и комплектующие аппаратной контейнерного типа должны иметь 
сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.  
 
Исполнение контейнера может быть как с тамбуром, так и без него по желанию Заказчика.  
 
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на пол: 800 кг на 600х600 мм. 
Срок службы контейнера-аппаратной – 25 лет. 
Гарантийный срок – 24 месяца после установки на объекте при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
 
В комплект поставки аппаратной контейнерного типа должна входить документация: 
- паспорт на аппаратную; 
- паспорта на покупные изделия; 
- инструкция по транспортировке, хранению и эксплуатации аппаратной; 
- комплектовочная ведомость; 
- акт освидетельствования скрытых работ; 
- копии сертификатов соответствия и сертификаты пожарной безопасности на все 
материалы и комплектующие аппаратной.  
 
Конструктивно аппаратная контейнерного типа может быть как заводского исполнения, 
так и сборно-разборная. 
Кроме этого, аппаратная контейнерного типа может выполняться на базе «морских» 40-
футовых контейнеров.  
 


2. Требования к контейнеру 







 
2.1. Конструктив 
Аппаратная контейнерного типа заводского изготовления должна быть выполнена в виде 
прямоугольного параллелепипеда с двускатной крышей в пределах габарита для 
транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом на открытой 
платформе. 
Конструктивно аппаратная контейнерного типа заводского изготовления должна 
выполняться каркасно-обшивной. Изготовление и монтаж конструкций несущего каркаса 
производить из стальных прокатных и гнутых профилей в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23118-99, СНиП 3.03.01-87, СП 53-101-98, МДС 53-1.2001.  
Снаружи каркас стен, потолка и опорную металлоконструкцию пола обшить стальным 
листом 2 мм. Обшивка аппаратной контейнерного типа должна обеспечивать 
герметичность и антивандальную защиту.  
Материал металлокаркаса - сталь С245 ГОСТ 27772-88. 
 
Для погрузки/разгрузки контейнера краном в конструкции контейнера должны быть 
предусмотрены соответствующие «ушки». 
 
Швы сварных элементов выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и 
ГОСТ 11534-76. Наружную обшивку аппаратной контейнерного типа сварить швом с 
шагом 20/200. Сварные швы должны быть очищены от шлака, не иметь наплывов, 
прожёгов, трещин в околошовной зоне. Материалы для сварки применять в соответствии 
с табл. 55 СНиП II-23-81.  
 
Все внутренние и наружные элементы металлокаркаса и опорной рамы покрыть грунтом 
ГФ-021, наружные элементы окрасить краской ПФ-115 в два слоя в соответствии с 
указаниями СНиП 2.03.11-85 и ГОСТ 9.402-80. Покрытие наружных и внутренних 
поверхностей металлокаркаса грунтом выполнить до монтажа профлиста.  
 
Наружные стены обшить оцинкованным профилированным листом С18-1000 ГОСТ 
24045-94 толщиной не менее 0.55 мм. Наружные головки заклепок крепления профлиста 
покрыть силиконовым герметиком для наружных работ.  
 
Пол аппаратной контейнерного типа выполнить из листовой стали толщиной не менее 
2мм по всей площади пола аппаратной на сварке. Швы сварных элементов выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-76 с шагом 20/200. Сварные 
швы должны быть очищены от шлака, не иметь наплывов, прожёгов, трещин в 
околошовной зоне. Материалы для сварки применять в соответствии с табл. 55 СНиП II-
23-81. Готовые полы должны быть ровными без изгибов и выпуклостей стального листа. 
 
Предусмотреть  антикоррозийную обработку днища гидроизоляционной мастикой в два 
слоя. 
 
Крышу аппаратной контейнерного типа выполнить двускатной и покрыть оцинкованным 
листом. Листы оцинкованной кровельной стали должны быть соединены двойным 
лежачим фальцем с промазкой силиконовым герметиком. Листы кровли закрепить к 
обрешетке саморезами, шляпки которых  должны быть залиты силиконовым герметиком 
для наружных работ. 
 
Конструкция контейнера аппаратной должна быть такой, чтобы исключить накопление 
воды от осадков в любом из элементов контейнера. 
 







Стены, потолок, пол аппаратной должны быть утеплены негорючим утеплителем с 
пароизоляцией. Толщина утеплителя должна быть не меньше 100 мм. В качестве 
пароизоляционного слоя использовать пергамин П-350 ГОСТ 2697-83 или аналог. При 
укладке утеплителя наличие пустот не допустимо. При наличии тамбура в контейнере 
перегородку внутри аппаратной не утеплять. 
 
Работы по утеплению контейнера, грунтовке и гидроизоляции должны быть оформлены 
Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для 
освидетельствования. 
 
Наружная дверь аппаратной контейнерного типа – металлическая утепленная с пределом 
огнестойкости  не менее 30 мин., толщиной 80 мм, с одним накладным замком и 
уплотнителем по периметру, наружная обшивка толщиной 2 мм. Дверной проем – 900 х 
2100 мм.  
Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При 
наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей 
длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края 
должны быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с 
двух сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также 
дополнительные работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии 
соответствующих проектных решений. Дверь аппаратной должна быть установлена 
строго вертикально. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Закрытие и 
открытие двери должно осуществляться свободно, без скрипов. Задевание двери о 
дверной проем должно быть исключено. 
 
Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен 
закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два 
оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь 
брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование 
объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не 
менее 3х лет. 
С каждой стороны двери должна быть ручка для открывания/закрывания. 
 
С наружной стороны над дверью должен быть установлен козырек с наклоном не менее 10 
градусов вниз от аппаратной. Стык между козырьком и контейнером должен быть 
герметичным. Ширина козырька – не меньше 80 см, длина – не меньше 180см. 
 
Аппаратную контейнерного типа укомплектовать площадкой перед входной дверью 
1500х1200 мм с лестничным маршем высотой 600 мм, пол и ступеньки площадки должны 
быть выполнены просечно - вытяжным листом. При согласовании с Заказчиком для 
ступенек допускается использование арматурной решетки с шагом не более 5 см. 
Площадка должна иметь ограждение, лестница - поручень. 
 
В верхней части задней торцевой стены контейнера-аппаратной должно быть выполнено 
два проема 250х250мм, предназначенные для ввода фидеров и установки вентилятора 
вытяжной вентиляции. В нижней части задней торцевой стены должно быть 
предусмотрено круглое отверстие для вывода кабеля шины заземления.  
 
С наружной стороны аппаратной под вводом кабеля шины заземления должна быть 
установлена шина защитного заземления (ГЗШ), которая крепится к опорной раме 
контейнера. ГЗШ должна быть выполнена из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм 
и иметь размеры 100х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-







образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем шляпка болта. ГЗШ должна иметь 2 
отверстия диаметром 9мм, расположенных на расстоянии 5см друг от друга в середине 
ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должно быть вставлено 2 болта М8 
длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к опорной 
раме. В комплекте с ГЗШ должно быть два комплекта шайб – две обычные и одна 
гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную снаружи контейнера должна быть отмечена 
знаком «заземление».  
 


 
 
 
При установке в контейнере кондиционеров оконного типа в задней торцевой стене 
выполняется соответствующий проем, располагаемый по центру стены. Кондиционеры 
устанавливаются один над другим. 
Проем под оконные кондиционеры должен быть оборудован защитной металлической 
решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене контейнера и иметь 
уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения 
нормального водостока. Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес 
устанавливаемых в него кондиционеров. При необходимости для распределения весовой 
нагрузки от кондиционера каркас решетки должен быть оборудован подкосами, 
упирающимися в стену контейнера. Каркас решетки обязательно должен иметь два яруса 
направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После 
установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 
тщательно герметизированы. 
 
При установке кондиционеров сплит системы в задней торцевой стене выполняются 
круглые отверстия для вывода хладопроводов и трубок слива воды. С наружной стороны 
контейнера должна быть смонтирована рама с антивандальной решеткой для размещения 
в ней внешних блоков кондиционеров сплит-системы. Решетка должна быть с 
открывающимися дверцами с замком. Ключи от замков антивандальной решетки должны 
находиться в аппаратной. Ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на 
которой должны быть нанесены номер и наименование объекта. Количество ключей – три.  
 
В нижней части передней торцевой стены должно быть выполнено два проема 250х250мм, 
предназначенные для установки розетки под ДГУ и воздухозабора при работе системы 
приточно-вытяжной вентиляции. Справа от проема под розетку ДГУ (если смотреть 
снаружи аппаратной) друг над другом разместить два круглых отверстия под ввод 
силового кабеля. Над дверным проемом разместить отверстие для вывода провода ОПС на 
сигнальное устройство. 
Местоположение всех проемов и отверстий должно соответствовать проекту. 
 







Все круглые отверстия должны быть оборудованы трубой с диаметром, достаточным для 
ввода соответствующего кабеля, и иметь приспособление для его герметизации после 
завершения кабельных работ. 
Все проемы должны быть изнутри обшиты металлическим листом, который на сварке 
должен крепиться к каркасу и обшивке контейнера. Металлический лист должен быть 
покрыт грунтовкой с обеих сторон и окрашен с видимой стороны в серый цвет. Снаружи 
края проема должны быть укреплены уголком либо листовой сталью толщиной не менее 
3мм. 
 
Ширина уголка или листовой стали для обработки проема под фидерный ввод должна 
быть достаточной для последующего крепления к ним типового фидерного ввода 
«Rохtec». При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного 
поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время сборки 
контейнера. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно 
закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать. 
При отсутствии у Заказчика типового устройства ввода фидера на проем должна быть 
предусмотрена заслонка для предотвращения попадания пыли и влаги во внутрь 
аппаратной.  
 
На проем для установки вентилятора с наружной стороны должна быть предусмотрена 
заслонка. 
 
На проем для воздухозабора с наружной стороны должны быть наварены стальные 
полосы шириной 25мм под углом в виде солнцезащитных жалюзей. Полосы должны быть 
огрунтованы и окрашены в серый цвет с обеих сторон. С внутренней стороны аппаратной 
должна быть предусмотрена заслонка. 
 
Проем для подключения ДГУ с внутренней стороны аппаратной должен быть закрыт 
съемной заслонкой. С наружной стороны должна быть дверца, запирающаяся на замок. 
Дверца должна быть выполнена в виде солнцезащитных жалюзей с использованием 
стальных полос шириной 25мм. На боковой или нижней стенке проема должна быть 
вмонтирована розетка для подключения ДГУ. Провода от розетки должны быть выведены 
через подготовленное отверстие с внутренней части аппаратной. Длина кабеля должна 
быть достаточной для подключения к соответствующему автомату на РЩ. 
 
Для ввода силового кабеля в аппаратную по воздушной линии должна быть 
предусмотрена возможность установки траверсы, которая должна крепиться к контейнеру 
со стороны непосредственного ввода кабеля в аппаратную на расстоянии 15-20см от него. 
Траверса должна легко монтироваться и демонтироваться при необходимости. Крепление 
к контейнеру должно быть жестким. При изготовлении траверсы должны быть приняты 
меры по антикоррозийной защите всех элементов ее конструкции. Низ траверсы должен 
располагаться на 10-15см выше уровня ввода силового кабеля в аппаратную. Для 
прокладки силового кабеля в промежутке между траверсой и контейнером должен быть 
предусмотрен гофрированный металлорукав, который легко и герметично может быть 
закреплен к траверсе и отверстию для ввода. 
 
Отверстия для ввода кабеля энергоснабжения, кабеля заземления, хладопроводов, слива 
конденсата и т.п. должны быть расположены под углом с уклоном наружу аппаратной. 
 
На время хранения и транспортировки все отверстия должны быть закрыты заглушками 
снаружи аппаратной. Один из вариантов заглушки – это вворачиваемая в трубу отверстия 
крышка с резиновой прокладкой по окантовке для герметизации. 







 
2.2. Внутренняя отделка 
Внутреннюю отделку стен и потолка аппаратной контейнерного типа выполнить из 
влагостойкого гипсокартона или гипсоволокнистых влагостойких листов (ГВЛВ) 
толщиной не менее 10 мм в соответствии с требованиями СП 55-102-2001. Вариант 
применяемого материала для внутренней отделки контейнера должен быть согласован с 
Заказчиком. Поверх внутренней обшивки должны быть наклеены стеклообои, которые 
окрашиваются вододисперсионной краской светлых тонов. Тон краски согласовывается с 
Заказчиком. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания обоев и 
подтеков краски. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 3х лет. 
 
На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального 
клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть 
выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время 
монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не 
допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными 
планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип 
настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком. 
 
Стыки между полом и стеной должны быть закрыты плинтусом (оцинкованный 
металлический уголок 30х30 мм, толщиной 0,7 мм или алюминиевый уголок), который 
крепится к полу и стене аппаратной винтами – саморезами. 
 
На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с 
указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена 
наклейка с предупреждением об опасности объекта:  


 


      
 
 
Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть 
расположена предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении: 
 







 
 


 
 
В непосредственной близости от ввода кабеля шины заземления в аппаратную должна 
быть установлена шина защитного заземления, которая крепится к стене. ГЗШ должна 
быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь 
размеры 200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего 
крепления к ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. 
ГЗШ должна иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенных на расстоянии 4см друг 
от друга в середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей 
стали длиной 40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в 
аппаратную должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!  
ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с наружной ГЗШ 
многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. 
Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт 
М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового 
соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован. 
 
По всему периметру аппаратной на высоте на 10см ниже уровня фидерного ввода должен 
быть закреплен равносторонний перфошвеллер с шириной полки 5-6см из жесткого 
облегченного нержавеющего материала. По всей длине боковых полок должны быть 
выполнены отверстия диаметром 10мм с шагом 6см. Крепление перфошвеллера к стенам 
должно быть строго горизонтальным. Аналогичный перфошвеллер должен быть 
закреплен на высоте 10-15см от пола на всех стенах, кроме передней торцевой. 
Вертикальный перфошвеллер должен быть смонтирован на задней торцевой стене на 
расстоянии 10-15 см от торцевых стен по всей высоте между уже установленными 
горизонтальными.  
Крепление перфошвеллеров должно быть жестким. 
 
На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации 
с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. 
Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее 
оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов 
формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть 
оборудовано место для хранения ручки и карандаша. На левой стороне передней стенки 
лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток должен быть вложен набор 
документов на основании которых проводились работы. Непосредственно под лотком 
должен быть смонтирован откидной столик с размером столешницы не менее чем 40х40см 
для ведения записей в Журнале учета посещений. 


 







 


      
 


Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и 
долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя 
конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного 
за противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.  


 


 
 
 
2.3. Внутренняя электрика 
 
Все материалы, используемые при организации внутренней электрики в аппаратной 
базовых станций должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям 
нормативных документов. 
 
В аппаратной должны быть установлены двухламповые люминесцентные светильники 
типа ЛД-40х2. Количество и место установки должно соответствовать проекту. Для 
подачи электропитания к светильникам устанавливается выключатель наружного 
исполнения.  
 
Для подключения электрооборудования в аппаратной должны быть установлены 
розетки наружного исполнения с возможностью использования их для включения 
кондиционеров, компьтеров, переносных светильников и т.п. Тип, количество и место 
установки розеток должны соответствовать проекту. Все монтируемые розетки должны 
быть расположены на одном уровне на высотой не менее 80см от пола. Исключением 







могут быть розетки под кондиционеры сплит-системы. Все установленные розетки 
должны быть отмаркированы. 
 
Электропитание устанавливаемых светильников и розеток должно быть осуществлено 
от РЩ через автоматы питания. Разводка кабеля питания должна быть выполнена 
открыто в пластиковых коробах. Короба для укладки электро кабелей к розеткам 
должны быть закреплены к стене горизонтально по всему периметру помещения на 
одной высоте. Ширина короба должна быть выбрана с возможностью докладки 
дополнительных проводов. Горизонтальность крепления короба проверяется 
строительным уровнем. Вывод проводов к розеткам должен быть выполнен в 
вертикально закрепленном коробе. 
Провода освещения должны быть проложены в пластиковых коробах. Крепление 
коробов к потолку должно быть выполнено параллельно стенам. 
 
Распределительный щит (РЩ) должен быть установлен согласно проекта. Комплектация 
щита может быть изменена по требованию Заказчика. Типовая комплектация РЩ 
выполняется в одном из вариантов: 
 
 


1) Щит  учёта и распределения  
 


 1. Вводной автоматический выключатель 3-х полюсный на ток 50 А   - 3 шт. 
 2. Рубильник 3-х полюсный на ток 100 А                                                      - 1 шт. 
 3. Отходящие групповые автоматы  
     - 3-х полюсные на ток 40 А  с учётом резерва                                           - 2 шт. 
     - 3-х полюсные на ток 32 А  с учётом резерва                                           - 2 шт. 
     - 3-х полюсный на ток 16 А  для подключения АИИС КУЭ                  - 1 шт. 
     - 1-полюсные на ток 25 А  с учётом резерва                                              - 5 шт. 
     - 1-полюсные на ток 16 А  с учётом резерва                                              - 3 шт. 
 4. Клеммник 3-х полюсный на ток 63 А                                                        - 1 шт. 
 5. Медный провод  сечением 10 кв. мм для внутреннего монтажа   
 6. Медная шина для «нейтрали» с крепёжными винтами и отверстиями (12 
шт.), длиной  0,25 м и толщиной 3 мм. 


 
 2) Щит  АВР, учёта и распределительния  


 
 1. Вводной автоматический выключатель 3-х полюсный на ток 50 А   - 3 шт. 
 2. Магнитный пускатель 4-й величины  на ток 63 А                                 - 2 шт. 
 3. Реле времени электронное с задержкой не менее 3 минут                     - 1 шт. 
 4. Отходящие групповые автоматы  
     - 3-х полюсные на ток 40 А с учётом резерва                                            - 2 шт. 
     - 3-х полюсные на ток 32 А с учётом резерва                                            - 2 шт. 
     - 3-х полюсный на ток 16 А для подключения АИИС КУЭ                  - 1 шт. 
     - 1-полюсные на ток 25 А  с учётом резерва                                             - 5 шт. 
     - 1-полюсные на ток 16 А  с учётом резерва                                             - 3 шт. 
 5. Клеммник 3-х полюсный на ток 63 А                                                        - 1 шт. 
 6. Медный провод  сечением 10 кв. мм для внутреннего монтажа   
 7. Медная шина для «нейтрали» с крепёжными винтами и отверстиями (12 
шт.), длиной 0,25 м и толщиной 3 мм. 


 
3) Щит  вводной 


 







 1. Вводной автоматический  выключатель 3-х полюсный на ток 63  А   - 2 шт. 
 2. Клеммник 3-х полюсный на ток 63 А                                                           - 1 шт. 
 3. Розетка 4-х полюсная на ток 63 А для подключения дизеля                   - 1 шт. 


 
 
Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с 
корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку 
для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами 
к ГЗШ, установленной в аппаратной. 
 
Номиналы автоматов и их количество должно соответствовать проекту. Тип РЩ, его 
размеры и исполнение должны быть согласованы с Заказчиком. Размещение 
электроустройств внутри щита должно быть согласовано с Заказчиком. В щите должно 
быть оставлено место для установки счетчика электропитания. 
 
Компановка эл.щита коммутационными электрическими аппаратами должна быть 
выполнена в соответствии с требованиями действующих ГОСТ и другими 
нормативными  документами в области электро и пожаробезопасности.  
Устанавливаемый 3-х фазный автоматический выключатель должен быть рассчитан на  
660 В с эл.магнитным расцепителем, иметь тепловую защиту и рассчитан на 
переменную нагрузку. 
Ввод и вывод силовых кабелей и проводов предусмотреть снизу с использованием 
сальников. 
Внутренняя коммутация в эл.щите должна быть выполнены медным проводом сечением 
10 кв. мм 
Предусмотреть в эл.щите свободное место для установки 3-х фазного электронного 
счётчика марки ЕХ-541 прямого включения до 60 А. 
Корпус эл.щита должен быть влагозащищённым со степенью 1Р54, с замком и 
креплением к стене.    
Комплектующие, провода и эл.щит должны иметь сертификат соответствия 
«Узстандарт» РУз. 
 
РЩ должен быть надежно закреплен к стене. Все контактные элементы должны быть 
затянуты, автоматы и выключатели отмаркированы. Концы многожильных проводов 
должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники. Марка и 
сечение кабелей и проводов внутренней проводки в аппаратной должны соответствовать 
Рабочей документации. 
На внутренней двери РЩ должна быть прикреплена однолинейная схема подключения, 
утвержденная Заказчиком. 
 
Внешний вид РЩ должен быть эстетичным 
 
Подключение ДГУ должно быть выполнено по схеме не требующей отключения 
основного ввода на время его работы. Розетка для ДГУ устанавливается снаружи. Тип 
розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от 
осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с 
Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних. 
 
2.4. Кондиционирование 


 
В аппаратной должно быть установлено не менее 2х кондиционеров.  
 







Кондиционеры оконного типа должны быть установлены в подготовленные проемы и 
закреплены внутри них. Щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 
аккуратно и тщательно герметизированы. Шнур электропитания кондиционера должен 
быть оконечен вилкой. Контакты внутри вилки должны быть хорошо затянуты. 
Конструкция вилки должна быть жесткой и исключать дребезг контактов. Шнур 
электропитания должен быть выведен из корпуса кондиционера со стороны 
расположения розетки. Лишняя длина кабеля должна быть закольцована. 
 
Внутренний блок кондиционеров сплит системы должен быть надежно закреплен к 
стене аппаратной. Внутренние блоки кондиционеров и дренажные трассы не должны 
быть расположены над оборудованием и кабель-ростом. В случае невозможности такого 
размещения дренажные трассы должны быть оснащены защитными желобами. Вывод 
трубопроводов через стены контейнера должен быть выполнен через отверстия, 
подготовленные для этой цели в задней торцевой стене аппаратной. Шнур 
электропитания кондиционера должен быть оконечен вилкой. Контакты внутри вилки 
должны быть хорошо затянуты. Конструкция вилки должна быть жесткой и исключать 
дребезг контактов. Шнур электропитания должен быть выведен из корпуса 
кондиционера со стороны расположения розетки. Длина шнура должна быть 
достаточной для подключения к розетке. Лишняя длина кабеля должна быть 
закольцована. Все шланги и трубопроводы от внутреннего блока кондиционера должны 
быть аккуратно уложены и закрыты коробом или декоративным щитом с возможностью 
обеспечения дальнейшего доступа к ним для обслуживания или демонтажа. 
 
Внешний блок кондиционеров сплит системы должен быть надежно закреплен внутри 
подготовленной антивандальной решетки.  
 


 
Перед вводом трубопроводов  от наружных блоков в аппаратную должен быть выполнен 
обратный уклон, для исключения затекания влаги  внутрь аппаратной. Ввод 
трубопроводов должен быть заделан и герметизирован. 
 
Не допускается ввод трубопроводов в аппаратную в фидерное окно! 


 
2.5. Охранно-пожарная сигнализация 
 
Комплектация устанавливаемого на объекте оборудования должна иметь следующий 
состав: 


  ОБОРУДОВАНИЕ Ед.изм. Кол-во на объект 


1 Прибор двухлучевой (ПКП) шт 1 
2 Блок питания УПБ-1,5-12В шт 1 
3 Аккумулятор FM-1270 (7а\ч) шт 1 
4 Сигнальное устройство шт 1 
5 Извещатель дымовой шт 2 
6 Детектор движения  шт Опционально 
7 Детектор разбития стекла шт Опционально 


При наличии помещения для дежурной смены у арендодателя 
8 Прибор однолучевой  шт 1 
9 Сигнальное устройство шт 1 
 МАТЕРИАЛЫ   
1 Датчик СМК шт 1 
2 Провод ТРБН  М 30-50 
3 Провод ПУНП М До 30 
4 Коробка УК шт 2-4 


 







Опционально или не точно указанные комплектующие должны соответствовать 
проекту. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты. 
  
Автоматические дымовые пожарные извещатели должны быть установлены в 
помещениях на потолке. При невозможности размещения извещателей на потолке из-за 
архитектурно-художественных особенностей объекта допускается установка 
извещателей на стенах, колоннах на расстоянии не более 300 мм от потолка при условии 
соблюдения максимально-допустимых расстояний между извещателями. 
В помещениях, перекрытия которых имеют выступающие на 400 мм и более от потолка 
конструкции (балки, ребра жесткости плит и т.д.) извещатели должны устанавливаться в 
каждом отсеке, ограниченном этими конструкциями, 
Пожарные извещатели, применяемые для обнаружения загораний в местах проходов 
проводов, кабелей и других горючих материалов, проложенных между перекрытиями и 
подвесным потолком, должны устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком и 
включаться в отдельный шлейф сигнализации. 
В каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных 
извещателей. 
Максимальная высота установки дымовых извещателей должна соответствовать 
технической документации предприятий-изготовителей но не более 12 метров. 
Размещение извещателей должно соответствовать Рабочей документации и требованиям 
РДПБ 01-002:2007. 
 
Магнитоконтактные охранные датчики устанавливаются на дверь, а на окна – при 
отсутствии на них антивандальных решеток. Запрещается в один шлейф сигнализации 
одновременное подключение охранных и пожарных извещателей. Все датчики должны 
быть отмаркированы. При срабатывании каждого из датчиков охранной сигнализации, 
ПКП должен переходить в режим «Проникновение». Срабатывание каждого датчика 
должно быть проверено путем вскрытия конструктивных элементов аппаратного 
помещения, защищенных датчиками охранной сигнализации (например - открыванием 
двери).  
 
Установка приемно-контрольных приборов (ПКП) пожарной сигнализации должна 
производиться в соответствие с требованиями ШНК 2.04.09-07. 
Внутри аппаратной двулучевой (двушлейфный) ПКП устанавливается на стене 
аппаратной в непосредственной близости к входу. При наличии у Арендодателя 
специально выделенного помещения дежурной смены, дополнительный однолучевой 
ПКП также устанавливается и в нем.  
           Размещение ПКП производится на стене или специальной конструкции, 
расстояние от пола до верха прибора должно составлять от 0,8 до 1,8 метра от уровня 
пола и на расстоянии менее 1 метра от отопительных систем.  
ПКП должен иметь табличку со следующими данными: 
- инструкцию о порядке эксплуатации прибора, в котором должно быть так же указано: 
наименование защищаемого помещения; сведения о типе и количестве извещателей, 
подключенных к данному прибору. 
           По окончании приемки в эксплуатацию установок ПС монтажно-наладочная 
организация должна опломбировать части приборов, к которым имел доступ ее 
представитель в процессе монтажа и наладки установки и проверить наличие пломб 
предприятий-изготовителей на приборе. 
 
Световой и звуковой оповещатель (сигнальное устройство) должен быть установлен 
снаружи аппаратной над входной дверью, в металлическом кожухе на высоте не менее 
2,5 м от уровня пола. При наличии у Арендодателя специально выделенного помещения 







дежурной смены, дополнительное сигнальное устройство также устанавливается и в 
нем, рядом с однолучевым ПКП защищаемой базовой станции. В случае невозможности 
выполнения данного требования любое другое решение должно быть согласовано с 
Заказчиком. 
 
Электропитание установок ОПС должно быть бесперебойным: от одного источника 
переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное 
питание от аккумуляторных батарей. 
Емкость резервной аккумуляторной батареи должна обеспечивать питание установок 
ОПС в течение одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме 
«Тревога». 
Работоспособность системы переключения на резервный источник питания должна быть 
проверена путем отключения основного электропитания ПКП. 
 
К линейной части установок ОПС относится совокупность электропроводок, 
прокладываемых от извещателей до приемно-контрольных приборов, линии 
электропитания от приемно-контрольных приборов до оповещателей. Монтаж линейной 
части установок должен производиться в соответствии с проектом, типовыми 
проектными решениями, требованиями ШНК 2.04.09-07, КМК 3.05.06-97, ПУЭ. 
Прокладка проводов выполняется в пластиковых коробах. По согласованию с 
Заказчиком допускается прокладка проводов без коробов. 
При открытой прокладке электропроводок непосредственно по поверхности стен и 
потолочным перекрытиям крепление их должно производится одним из следующих 
способов: 
- проводов и кабелей – с помощью скоб, закрепов или приклеиванием; 
- проводов с разделительным основанием – с помощью скоб, закрепов, гвоздями или 
приклеиванием. 
При креплении электропроводок с помощью металлических скоб или закрепов между 
ними и незащищенным проводом или кабелем следует подкладывать прокладку из 
изоляционного материала. При креплении проводов с разделительным основанием с 
помощью гвоздей диаметр шляпки должен быть меньше расстояния между жилами 
проводов. 
Соединения и ответвление проводов и кабелей должны производиться в 
соединительных, ответвительных и распределительных коробках способом пайки или с 
помощью винтов. 
 
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на 
расстоянии не менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена защита от механических 
повреждений. 
 
При открытой параллельной прокладке проводов или кабелей сигнализации и линий 
электропитания между ними должно быть расстояние не менее 25 мм.  
При прокладке нескольких проводов, прокладываемых от извещателей до приемно-
контрольных приборов, по одной трассе они располагаются вплотную друг к другу.  
 
Заземление и зануление установок ОПС должно быть произведено в соответствии с 
технической документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением 
требований главы 1-7 ПУЭ. При монтаже установок ОПС заземлению подлежат 
металлические корпуса приемно-контрольных приборов. Смонтированное оборудование 
ОПС должно быть надежно подключено к контуру заземления с использованием 
винтового соединения.  
 







После окончания всех монтажных работ должно быть произведено комплексное 
опробование системы, которое обязательно должно включать в себя следующие виды 
работ: 
- проверка функционирования шлейфов с бесконтактными извещателями; 
- проверка функционирования шлейфов с контактными извещателями; 
- вывод установки ОПС на рабочий режим; 
-проверка взаимодействия всех составных частей установки ОПС в режиме «Тревога». 
 
Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных 
проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих 
устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги). 
 
Сопротивление шлейфов ОПС не должно превышать значений, указанных в паспорте на 
приемно-контрольный прибор. Измерения выполняются с использованием мегомметра 
рабочим напряжением не выше 500В. 
Сопротивление изоляции шлейфов ОПС должно быть не менее 1 МОм. Измерения 
выполняются с использованием мегомметра рабочим напряжением не выше 500В. 
Шлейфы, соединительные линии и линии оповещения напряжением до 60 В должны 
быть проложены отдельно от линий напряжением 110 В и более.   
 
Аппаратная должна быть укомплектована двумя огнетушителями ОУ-5, которые 
должны располагаться в непосредственной близости от входа в аппаратную, на высоте 
не более 1,5м от пола до нижней части огнетушителя. Огнетушители могут быть выданы 
Заказчиком либо приобретаться самостоятельно. Во втором случае стоимость и тип 
огнетушителя должны быть согласованы с Заказчиком, огнетушители должны иметь 
пломбу и штамп о поверке.  
 
Места установки огнетушителей должны быть отмечены стандартной наклейкой: 
 


                 
 


Автоматическое пожаротушение на объекте организуется только по отдельному 
требованию Заказчика. В случае установки на БС систем автоматического 
пожаротушения необходимо проверить качество и соответствие выполненных 
монтажно-наладочных работ проектной и рабочей документации, ШНК 2.04.09-2007, 
РДПБ 01-001:2007, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей. 







 
В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная 
уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и 
прилегающей территории. 
 
3. Установка контейнера 
 


Для установки контейнера должен быть разработан проект на фундаменты. Фундаменты 
должны быть рассчитаны на вес устанавливаемого контейнера вместе с оборудованием. 
Высота фундаментов над уровнем земли должна быть не меньше, чем 60см. 
Фундаменты должны быть выполнены в полном соответствии с проектом. 
Гидроизоляция фундаментов обязательна. 
В состав фундаментов должны входить закладные детали, к которым будет привариваться 
опорная рама устанавливаемого контейнера. Размер закладных деталей должен быть шире 
размеров составных частей опорной рамы контейнера.  
Разбивка фундаментов должна быть выполнена таким образом, чтобы опорная рама 
контейнера расположилась точно по центру. 
Крепление опорной рамы к закладным деталям фундамента должно выполняться на 
сварке. 
 
При выполнении фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по 
организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть 
выполнен по периметру места установки контейнера-аппаратной исключая сторону, где 
будет расположен вход. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды 
должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных 
электродов должно быть выполнено стальной полосой шириной не менее 3см и толщиной 
не менее 3мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 
Возле каждого фундамента контейнера должно быть предусмотрено ответвление от 
контура заземления. Ответвление должно быть выполнено стальной полосой приваренной 
к контуру, которая должна быть проложена в земле до точки фундамента, затем 
вертикально по фундаменту и соединиться на сварке к закладной детали фундамента и 
опорной раме контейнера. Открытые участки ответвления должны иметь 
антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет. 
 
Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке 
должны быть оформлены актом скрытых работ. 


 
4. Документация 
 
1. Журнал производства строительно-монтажных работ 
2. Акт сдачи контейнера аппаратной под монтаж оборудования 
 
Помещение 
1. Рабочая документация 
2. Акт освидетельствования скрытых работ по сборке контейнера 
3. Сертификаты, паспорта на материалы,  использованные при строительстве 
 
Внутреннее электропитание 
1. Паспорта и/или свидетельство о поверке на прибор учета электроэнергии 
2. Сертификат на РЩ и другие материалы, использованные при выполнении работ по 


электрике 
3. Акты прозвонки внутренней электрики 







4. Протокол лабораторных измерений 
5. Однолинейная схема электропитания 
 
Кондиционирование 
1. Акт приемки системы кондиционирования в эксплуатацию 
 
ОПС 
1. Акт обследования помещения пожнадзором; 
2. Акт о проведении входного контроля; 
3. Акт об окончании монтажных работ (если монтажная организация выполнила только 


монтаж); 
4. Акт об окончании пусконаладочных работ 
5. Ведомость смонтированных ПКП и извещателей. 
6. Акт приемки установки в эксплуатацию 
7. Лицензия монтажной организации 
8. Сертификаты на использованное оборудование и материалы ОПС 
 
Фундаменты и заземление 
1. Акт скрытых работ по выполнению фундаментов 
2. Акт скрытых работ по выполнению заземления 
3. Протокол измерения сопротивления контура заземления 
4. Рабочая документация 
 


Сборная аппаратная контейнерного типа. 
В собранном виде сборная аппаратная контейнерного типа выглядит в виде 
прямоугольного параллелепипеда с двускатной крышей. Конструктивно сборная 
аппаратная должна собираться на месте установки из отдельных модулей. Все модули 
должны скрепляться между собой и образовать виртуальную раму. 
 
В конструкции сборной аппаратной контейнерного типа должны применяться модули и 
детали только заводского изготовления. Конструкторские чертежи, спецификации 
материалов  и комплектующих на сборную аппаратную должны быть согласованы с 
Заказчиком 
 
Габаритные размеры и вес сборных элементов контейнера должны выбираться из условий 
доставки их к месту монтажа контейнера вручную без применения подъемных 
механизмов. Рекомендованная ширина стеновой панели – 600 мм, ширина панели 
дверного проема – 1000 мм. Вес элемента конструкции не должен превышать 75 кг. 
 
Сборная аппаратная должна собираться из следующих основных модулей: 
- элементы рамы пола - балки нижней обвязки; 
- панели пола нижние; 
- панели пола верхние; 
- панели стеновые; 
- блок - фермы покрытия (полублоки); 
- панели покрытия промежуточные; 
- панели фронтонов;  
- дверь входная металлическая утепленная; 
- козырёк; 
- защитные кожухи для кондиционеров; 
- площадка со ступенями и поручнем. 
 







Рама пола должна собираться из отдельных элементов на болтах. Элементы рамы пола 
изготовить из прокатных швеллеров.  
 
Панели пола нижние должны быть антивандальными, изготавливаться из прокатных 
уголков и металлического листа толщиной 2 мм. Между собой они должны стягиваться 
болтами. Стыки между панелями пола промазывать герметиком. Сверху на панели 
укладывать утеплитель. 
 
Панели пола верхние должны изготавливаться из стального проката и выдерживать 
заданное значение нагрузки. Основание для покрытия пола – сталь листовая толщиной 
2мм. 
Конструкция пола с раздельными нижними и верхними панелями позволяет укладывать 
утеплитель необходимой толщины (до 200 мм в зависимости от расчетной зимней 
температуры наружного воздуха) без внесения изменений в конструкцию пола. 
 
Стеновые панели должны образовать несущий каркас сборной аппаратной, а так же 
обеспечивать антивандальную защиту аппаратной. Стеновые панели изготовить из 
прокатных уголков и металлического листа толщиной 2 мм. Необходимая толщина 
стеновых панелей 100 мм (для укладки утеплителя) достигается присоединением к 
каркасу панели  с внутренней стороны стеновых профилей для крепления внутренней 
обшивки. 
Для монтажа системы вентиляции, кондиционеров, силового распределительного щита и 
другого оборудования, согласно согласованной с Заказчиком схеме, в стеновых панелях 
установить  закладные детали и предусмотреть технологические отверстия. 
Конструкция стеновых панелей, и рамы пола должна позволять устанавливать панели в 
проектное положение с помощью простого монтажного узла без применения временных   
раскрепляющих   устройств.    Между   собой    стеновые   панели должны стягиваться 
болтами.  Стыки между панелями заполнять герметиком или специальными 
герметизирующими прокладками. 
 
Крыша контейнера двускатная с уклоном 10% должна собираться из пространственных 
блок - ферм покрытия. Блок-ферма должна собираться из двух готовых полублоков на 
месте установки аппаратной. Блок-ферма является несущей (должна быть рассчитана на 
восприятие нормативной снеговой нагрузки) и антивандальной конструкцией  и должна 
изготавливаться из прокатных уголков и металлического листа толщиной 2 мм. Между 
смонтированными блок - фермами вставляются промежуточные панели покрытия, 
которые присоединяются к ним с помощью болтов. 
В качестве кровельного покрытия использовать гладкий окрашенный оцинкованный лист.  
 
Все внутренние и наружные металлические элементы сборной аппаратной покрыть 
грунтом ГФ-021, все наружные элементы окрасить краской ПФ-115 в два слоя. Панели 
пола нижние покрыть с наружной стороны дополнительным слоем гидроизоляционной 
мастики. 
 
В качестве декоративно-защитной наружной обшивки аппаратной использовать 
оцинкованный профлист толщиной 0,55 мм, который должен крепиться к стеновым 
панелям с помощью вытяжных комбинированных заклепок. Углы должны закрываться 
декоративными угловыми элементами. 
 
Внутренние работы должны проводиться после монтажа кровли. Стены, пол и потолок 
аппаратной утеплить негорючим утеплителем толщиной не менее 100 мм с 
пароизоляцией. 







Внутреннюю   обшивку  выполнить  из  влагостойких гипсоволокнистых   листов 
толщиной не менее 10 мм. 
 
Входная дверь металлическая утепленная, перед входной дверью монтируется 
металлическая площадка со ступенями. Пол и ступени площадки изготовить из просечной 
или арматурной стали. Площадка должна иметь ограждение, лестница - поручень. Над 
дверью смонтировать металлический козырек. 
 
Комплект поставки модулей, материалов, стандартных покупных изделий должен 
обеспечивать сборку аппаратной на месте установки в полном объеме. В комплект 
сборной аппаратной контейнерного типа должна входить инструкция по сборке с 
необходимыми чертежами и подробными пояснениями. 
 
Все остальные требования к контейнеру аппаратной аналогичны требованиям к 
аппаратной заводского изготовления. 
 
 







  
Общий вид контейнера 


 


 
 
 
 


 
 







 
 
 
 


 
 
 







 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 







 
 
 
 


 
 
 
 







 
 
 
 


 
 
 







 
 
 
 
 


 







 
 
 


       
 
 


     








Приложение 5 Требования к АМС v1.pdf


Приложение №5 
К техническому заданию 


 
ТРЕБОВАНИЯ 


к антенным опорам 
1. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 
Перечень представляемых для приемки документов может изменяться, исходя из состава работ, 
предусмотренных Рабочей документацией. 
Основной перечень документов следующий: 
 
1.1. Общие документы 
1. Рабочая документация 
2. Проект КМ (металлоконструкции опоры, фундаменты, ограждение) 
3. Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем 
4. Общий журнал работ на все строительство 
 
1.2. Фундаменты 
1. Привязка к реперу. 
2. Акт освидетельствования скрытых работ - 1 


Снятие растительного грунта 
Отрывка котлована 
Проверка качества грунтов в отрытом котловане 
Устройство песчаной подушки 
Устройство бетонной подготовки 
Устройство армирования фундамента 
Установка закладных деталей 
Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, 


сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.) 
Устройство пригруза 


3. Акт освидетельствования скрытых работ -2 
Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента. 
Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием 


4. Акт приемки смонтированных конструкций. Фундаменты. 
5. Акты о подливке плит башмаков 
6. Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен 
7. Паспорт на бетон. 
8. Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) или акты ОТК 
завода поставщика при сборном железобетоне 
9. Журнал бетонных работ. 
10. Паспорта на комплектующие изделия 
11. Паспорт на железобетонные конструкции 
12. Сертификат качества на арматуру 
13. Сертификат качества на электроды 
14. Сертификат качества на закладные детали 
15. Сертификат качества на стальную полосу 40 х 4мм. 
16. Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных 
сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта. 
 
1.3. Антенные опоры 
1. Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов 
2. Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры 
 







стр. 2  
 


3. Акт освидетельствования скрытых работ. Заливка фланцев битумом (если предусмотрено 
рабочей документацией). 
4. Исполнительная схема  вертикальности ствола АО. 
5. Акт измерения высоты ствола АО 
6. Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн 
7. Акт приемки смонтированных конструкций. Металлоконструкции АО. 
8. Акты ОТК завода изготовителя (поставщика) на конструкции ствола 
9. Акты ОТК завода на анкера и закладные части 
10. Акт ОТК завода на механические детали оттяжек (втулки, стяжные муфты, натяжные 
приспособления, скобы и др.) 
11. Заводские сертификаты на стальные канаты 
12. Сертификаты, удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже 
13. Сертификаты, удостоверяющие качество болтов 
14. Акты на изготовление (заливка втулок) и испытания оттяжек 
15. Сертификат (паспорт) на  АО 
16. Сертификат на стальные канаты оттяжек 
17. Сертификат на натяжные приспособления для тросов 
18. Журнал монтажных работ (для башен) 
19. Журнал сварочных работ (для башен) 
20. Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку 
конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма 
21. Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах 
22. Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при 
наличии) 
23. Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом) 
24. Сертификаты на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне 
завода 
25. Акты и обоснования причин всех отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и 
согласования этих отступлений с проектной организацией. 
26. Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к 
железобетонной плите 
27. Ведомости монтажных натяжений оттяжек, раскосов башен 
 
1.4. Ограждение 
1. Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование столбов ограждения АО. 
2. Акт выполненных работ по монтажу ограждения АО. 
3. Акт выполненных работ по планировке территории площадки. 
4. Акт выполненных работ по подсыпке гравием. 
 
1.5. Светоограждение, заземление 
1. Акт приемки светоограждения АО (СОМ). 
2. Протокол измерения сопротивления  изоляции кабеля СОМ. 
3. Сертификаты соответствия на кабель СОМ. 
4. Сертификат соответствия на приборы светосигнальные СОМ. 
5. Сертификат соответствия на лампы (при необходимости) 
6. Лицензия на осуществление деятельности по проведению электромонтажных работ 
7. Исполнительная схема выполнения молниезащитного заземления 
8. Акт приемки молниезащиты АО. 
9. Свидетельство о регистрации электролаборатории 
10. Свидетельства о поверке измерительных приборов 
11. Акт на скрытые работы по устройству молниезащитного заземления и протоколы замеров 
сопротивлений. 







стр. 3  
 


 
 
2. ФУНДАМЕНТЫ  
 
Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь 
сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 
 
Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а 
квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 
 
Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно 
превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента. 
 
Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин. 
 
Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль 
выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной 
схемой. 
 
Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента 
двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается 
вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением. 
 
Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации. 
 
Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов 
осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  
технического надзора. 
 
Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией. 
 
Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде 
железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, 
должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей. 
 
При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их 
крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации 
кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в 
местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие. 
 
 
3. АНТЕННЫЕ ОПОРЫ 


 
Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций 
АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 
 
Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, 
а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 
 
Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, 
технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку 







стр. 4  
 


металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций 
АО и схему укладки на транспортные средства. 
 
 
3.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 
 
Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей 
документации на объект. 
 
В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие 
элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его 
обслуживания. 
 
Количество трубостоек для антенн БС должно быть не более 6 штук. Горизонтальный или 
вертикальный разнос трубостоек должен обеспечивать необходимый разнос между центрами 
антенн после их подвеса. 
 
Трубостойки под антенны БС должны быть выполнены из труб диаметром 76х5мм и иметь длину 
не менее 3,0м, для антенн РРС - из труб диаметром 114х6 мм и длиной не менее 1,5м.  
 
Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны 
входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так 
и изменение угла поворота трубостоек. 
 
Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для 
крепления фиксирующих (юстировочных) штанг. 
 
Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. 
Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см. 
 
Для крепления кабеля СОМ должны быть предусмотрены металлические хомуты 
(скобы) 
 
При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены 
гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены 
на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки 
фидера. Максимальное количество возможных фидеров – 12. Кроме этого, должна быть гильза 
для кабелей РРЛ и СОМ. 
Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и 
наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены.  
Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания 
повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала. 
Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины 
гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см. 
После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров 
должна быть полностью восстановлена.  
 
На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из 
нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ 
должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-
образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 
отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см 







стр. 5  
 


друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть 
вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть 
приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами 
(две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком 
«заземление». 
 
Места установки ГЗШ должны быть следующими: 
2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по 
одной с каждой стороны фидерной трассы) 
2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы 
фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы) 
2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по 
одной с каждой стороны кабельроста) 
 
Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть 
предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ. 
 
Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен 
молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления. 
 
3.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
 
Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности. 
Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать 
требованиям Рабочей документации и удостоверяться сертификатом металлургического 
предприятия, которым поставлена сталь. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, 
исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. 
Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в 
конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок 
трещин) должны быть полностью исключены.  
 
У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки). 
 
В элементах металлоконструкций АО не должно быть трещин. 
 
Элементы металлоконструкций АО должны быть выполнены с соблюдением требований 
эксплуатационной безопасности и охраны труда т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие 
части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц.  
 
Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок 
(переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести 
травму при эксплуатации. 
 
Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой.  
Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом 
положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены 
петли для навеса замка. 
 
Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 Несущие и ограждающие 
конструкции. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие 
прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских 
условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны 







стр. 6  
 


быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены 
от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены. 
 
Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим 
заданием, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для 
фиксации и изменения их угла поворота. 
 
3.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм. 
Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями 
шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 
3мм. 
 
Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или 
контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами 
КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения 
предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба 
устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено 
применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта. 
Запрещается: 


 совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта; 
 установка под гайку болта более двух плоских шайб; 
 стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта 


КМК 3.03.01-98.  
 


Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия 
должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. 
Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП. 
 
Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и 
соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-
изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. 
На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности. 
Например:  пример клейма для обычных болтов  8.8 
 пример клейма для высокопрочных болтов 40ХЛ 110, 
 где:  40ХЛ  – марка стали, климатическое исполнение; 
 110 – значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм). 
Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и 
маркировки, обозначающей класс прочности. 
 
Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных 
фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до 
наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной 
кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все 
соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы 
молниезащиты башни КМК 3.03.01-98. 
 
Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов). 
 
3.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН) 
 







стр. 7  
 


Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них 
антеннам. 
 
Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила 
площадки.  
 
Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы 
площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на 
площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение 
травм обслуживающему персоналу. 
 
Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.  
 
Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой 
лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха 
(обслуживания). 
 
Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см. 
Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см. 
Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм.  
 
Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в 
виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и 
соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой 
стали.  
При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 
0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м. 
 
При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через 
каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два 
направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного 
закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не 
более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов 
безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования 
безопасности» 
 
3.5.  ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ 
 
Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО 
преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации 
такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом 
случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна 
быть не менее 5 лет. 
 
Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии 
с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 
проектного натяжения оттяжек.  
 
Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м 
 
Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей 
документации (не менее 30˚ к стволу мачты). 







стр. 8  
 


 
Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между 
зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания 
троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие. 
 
Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть 
выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от 
перетирания не менее чем на 5 лет. 
 
Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. 
Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по 
регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину 
своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь 
антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для 
защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без 
восстановления не менее 5 лет. 
 
3.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со 
СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно 
уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление 
заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых 
кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной 
окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 
9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной 
поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а 
также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, 
участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное 
покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции. 
 
На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры 
должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого 
цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на 
ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет. 
 
Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм 
 
3.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО 
 
Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом. 
Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от 
высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО 
должна соответствовать требованиям Рабочей документации. 
 
 
4. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, СВЕТООГРАЖДЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА И 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ 
 
Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, 
светоограждения, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать 
требованиям ГОСТ. 







стр. 9  
 


 
Работы по выполнению дневной маркировки, светоограждения, молниезащиты и заземления АО 
должны быть оформлены соответствующими актами. 
 
4.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА 
 
Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами 
красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. 


 
Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех 
направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и 
белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-
белый). 
 
Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны 
по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. 
При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска. 
 
Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами. 
 
Число чередующихся полос должно быть не менее трех. 
 
Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет. 
 
4.2. СВЕТООГРАЖДЕНИЕ 
 
На АО должно быть выполнено светоограждение в соответствии с Рабочей документацией. 
 
Применяемые фонари СОМ должны иметь возможность подключения как к источнику 
постоянного напряжения -48V, так и к источнику переменного напряжения 220В. 
 
Преимущественно должны устанавливаться фонари со светодиодной матрицей. При 
невозможности такого решения допускается переход на фонари лампового типа по 
предварительному согласованию с Заказчиком. 
 
На АО должны постоянно гореть огни СОМ. Установка светового реле запрещается. 
 
Световое ограждение предусматривается  на АО с целью обеспечения безопасности при  ночных 
полетах и полетах при плохой видимости. Для светового ограждения используются 
заградительные огни. Элементы светоограждения должны располагаться на самой верхней точке 
АО и ниже через каждые 45м. Расстояния между промежуточными ярусами огней, по 
возможности (в зависимости от места расположения площадок), должны быть одинаковыми. 
 
Размещение огней СОМ на металлоконструкциях АО должно быть выполнено таким образом, 
чтобы с любого направления в горизонтальной плоскости просматривалось не менее двух огней на 
каждом ярусе. С этой целью фонари выносятся из проекции АО на выносных кронштейнах. 
 
На АО башенного типа на каждом ярусе должно быть установлено не менее двух огней СОМ. На 
АО мачтового типа допускается установка одного СОМ. 
 
В качестве кабеля СОМ должен использоваться бронированный кабель типа КВбШв 4Х1,5 с 
разноцветными жилами. 







стр. 10  
 


 
Кабель СОМ не должен иметь скручиваний, нарушений изоляции, резких перегибов, исключать 
излишнее обжатие хомутами или скобами. 
 
Прокладка кабеля СОМ должна выполняться по отдельным, специально выделенным  
кронштейнам. В случае прокладки кабеля СОМ по кабельросту совместно с фидерами антенных 
устройств, разнос между ними должен составлять не менее 10см. 
 
Крепление кабеля СОМ должно выполняться металлическими хомутами (скобами) к 
металлоконструкции АО с шагом 0,6-0,7м.  
 
При вводе кабеля СОМ в аппаратную должна быть выполнена  каплеперехватывающая петля 
(обеспечивается изгиб кабеля, предотвращающий попадание и накопление влаги). 
 
Все вводы (выводы) кабелей СОМ в аппаратную должны быть загерметизированы с 
использованием силиконового герметика. Места ввода должны быть оборудованы сальниками и 
дренажными отверстиями. 
 
При установке на АО более чем одного СОМ их питание производится через распределительную 
коробку (РК). Крепление РК (типа КЗНС) к опоре должно выполняться с помощью электросварки, 
вводы кабеля должны располагаться горизонтально. 
 
При вводе в РК на кабеле СОМ должна быть выполнена  каплеперехватывающая петля 
(обеспечивается изгиб кабеля, предотвращающий попадание и накопление влаги 
 
Соединение брони кабеля СОМ должно выполняться посредством болтовых соединений с 
корпусом каждого светосигнального прибора СОМ и каждой РК. 
 
При монтаже системы светоограждения АО должны обеспечиваться надежные контактные 
соединения. Рекомендуется присоединять не более двух проводников к каждому болту (винту) 
или штыревому выводу (ГОСТ 10434-82). 
 
В светильниках СОМ должны быть установлены лампы марки «PHILIPS» модели  PL|ET 23W или 
светодиодные сигнальные приборы, соответствующие требованиям РЭГА-94, МАК, МО и IKAO, 
имеющие заключение к применению, сертификаты соответствия МАК и Госстандарта.  
 
Расположение огней СОМ и РК должно обеспечивать удобство их обслуживания и 
соответствовать Рабочей документации. Расстояние от основания площадки обслуживания до 
огней СОМ или РК должно составлять не менее 0,8м. 
 
4.3. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 
Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 
50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и 
крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен 
быть заострен. 
 
Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается 
антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром 
заземления. 
 







стр. 11  
 


Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей 
документацией. 
 
Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если 
наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией) 
 
Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под 
площадки)  с фасонками крепления элементов решетки; 
 
Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под 
площадки) между собой. 
 
Соединение проводов, предназначенных для светоограждения АО СОМ должно быть выполнено с 
помощью болтового соединения. 
 
Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, 
обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура 
заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур 
должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых 
рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно 
производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена 
к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест. 
 
При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения 
технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными 
электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура. 
 
Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на 
расстояние не менее 1 м. 
 
Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее 
с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к 
каждому анкеру.  
 
Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в 
черный цвет. 
 
При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при 
выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) 
фундамента. 
 
Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на 
площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура 
заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое 
исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды 
должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных 
электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура 
должно быть не более 4 Ом.  
 
При наличии на площадке аппаратной контейнерного типа работы по организации 
технологического контура заземления выполняются во время его установки. 
 







стр. 12  
 


Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны 
быть оформлены актом скрытых работ. 
 
5. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 
 
Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки 
должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство 
территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и 
приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 
№21.  
 
5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ 
 
Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации 
размерам.  
 
Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.  
 
Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м. 
 
Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня 
спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей. 
 
Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть 
согласована с Заказчиком до начала производства работ. 
 
Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, 
приваренные сплошным швом. 
 
Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с 
проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах 
контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, 
очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров. 
 
Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности. 
 
Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы 
на всю глубину погружения.. 
 
Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм. 
 
Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему 
периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально.  
 
Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два 
или три ряда. 
 
Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. 
Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние 
между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. 
В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов 
увеличиваться  







стр. 13  
 


 
Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на 
висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм. 
 
Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории. 
 
ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или 
коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей. 
 
5.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 
 
Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%. 
 
Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных 
канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и 
нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен 
производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой 
поверхности или быть не менее 2%. 
 
Площадка не должна иметь просадок. 
 
Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи 
высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами. 
 
По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть 
из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-
40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна 
осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка 
должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.  
 
Просадка грунта недопустима. 
 
Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный 
порядок, при необходимости проведена рекультивация.  
 
 
  








Приложение 5.1 Паспорт на мачту.xls
Гарант.пасп.

		ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ

		на завершенный строительством объект

		Антенно-мачтовое сооружение H=_____ м

		на CS-____ "_______________________"

		Адрес объекта

		Организация заказчик

		Генподрядная строительная организация

		Субподрядные строительные организации

		Проектная организация, разработчик конструкций

		Проектная организация, выполнившая привязку

		Дата приемки объекта

		Дата выдачи паспорта-сертификата

		Настоящий паспорт удостоверяет, что завершенный строительством и передаваемый Заказчику объект соответствует проекту с учетом заблаговременно согласованных изменений, а также условиям подрядного договора, требованиям действующих стандартов, норм и правил. В соответствии с этим паспортом генподрядная и субподрядные организации принимают на себя обязательства по устранению за свой счет, из своих материалов и своими ресурсами скрытых дефектов, проявившихся в течение указанных гарантийных сроков для следующих частей объекта:

		1.		Металлоконструкции ствола мачты								10 лет

		2.		Металлоконструкции фундаментов								10 лет

		3.		Вспомогательные металлоконструкции

		4.		Все сварные швы								10 лет

		5.		Трос								10 лет

		6.		Такелажные изделия								10 лет

		7.		Окраска всех металлоконструкций								5 лет

		8.		Бетон фундаментов								10 лет

		9.		Кровля в местах установки фундаментов								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		10.		Кровля на всей отремонтированной площади								3 года		для рубероида

												5 лет		для всех остальных случаев

		Приложения.

				Исполнительня схема установки АМС

				Исполнительная схема ремонта кровли

				Техпаспорт на АМС

				П О Д Р Я Д Ч И К								С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"								"______________________"

				печать								печать

				адрес:								адрес:

				ИНН:								ИНН:





Техпаспорт

		

		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

		на антенно-мачтовое сооружение

		установленное на объекте CS-______ "_________________________"

		по адресу: ____________________________________________________

				П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать

				С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"

				печать





Сводная

		Состав антенно-мачтового сооружения

				Наименование изделия		Код изделия		Вес/ объем по проекту		Вес по факту		Кол-во на объекте		Итого по проекту		Итого по факту

		Ствол												0		0

		металл		Кассета (СН1)		01д-КМ-05-10-01		132.1						0		0

		металл		Секция СС1		01д-КМ-05-10-02		58.8						0		0

		металл		Секция СВ1		01д-КМ-05-10-02		56.4						0		0

		Площадки												0		0

		металл		Площадка Пл1		01д-КМ-05-10-06		229.1						0		0

		металл		Площадка Пл2		01д-КМ-05-10-07		238.1						0		0

		металл		Стойка Ст-1		01д-КМ-05-10-10		48.8						0		0

		металл		Стойка Ст-2		01д-КМ-05-10-11		82.1						0		0

		Оттяжки												0		0

				Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.328						0		0

				Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.316						0		0

				Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570, м				0.36						0		0

		Крепление оттяжек												0		0

		металл		Опорная база ОБ1		01д-КМ-05-10-03		10.2						0		0

		металл		Опорная база ОБ2		01д-КМ-05-10-04		10.2						0		0

		Такелаж												0		0

		металл		Зажим дужковый		01д-КМ-05-10-05/1		0.3						0		0

		металл		Скоба штмпованая		01д-КМ-05-10-05/1		0.4						0		0

		металл		Коуш		01д-КМ-05-10-05/1		0.44						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1		01д-КМ-05-10-05/2		5.1						0		0

		металл		Винтовая стяжка Св-1М		01д-КМ-05-10-05/3		5.6						0		0

		Фундаменты				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на земле		01д-КМ-05-10-22		152						0		0

		бетон						2.59						0		0

		металл		Центральный фундамент ФМ1 на крыше		01д-КМ-05-10-12		126.1						0		0

		бетон		Центральный фундамент ФМ1 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на земле		01д-КМ-05-10-34		94.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на земле				2.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-23		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-24		74.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-25		80.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-26		88.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-27		82						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.35						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-28		19.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-29		18.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-30		134.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-31		141.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.15						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-32		127.4						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.25						0		0

		металл		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше		01д-КМ-05-10-33		241.8						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.45						0		0

		Разгрузочные рамы				металл								0		0

						бетон								0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-13		406.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 4.5м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-15		478.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 6м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-1		01д-КМ-05-10-16		572.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				0.6						0		0

		металл		Разгрузочная рама 3м с ЦФ ФМ1 и опорным столиком Ос-2		01д-КМ-05-10-17		396.3						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х3.5м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-20		861.9						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		металл		Разгрузочная рама 6х2м с ЦФ ФМ1 и опорной балкой Б-1		01д-КМ-05-10-21		699.7						0		0

		бетон		Анкерный фундамент ФМ2 на крыше				---						---		---

		Кабельрост												0		0

		металл		Кабельрост Кр-1, м		01д-КМ-05-10-35/1		9						0		0

		металл		Кабельрост Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		18.6						0		0

		металл		Кабельрост Кр-3, м		01д-КМ-05-10-35/1		4						0		0

		металл		Кожух защиитный на Кр-1 и Кр-2, м		01д-КМ-05-10-35/1		12.4						0		0

		металл		Опора О-1		01д-КМ-05-10-35/2		17.8						0		0

		металл		Опора О-2		01д-КМ-05-10-35/2		12.4						0		0

		металл		Кронштейн Кт-1		01д-КМ-05-10-35/2		3.7						0		0

		Молниезащита												0		0

		металл		Молниеотвод		01д-КМ-05-10-08/1		14.1						0		0

		металл		Шина заземления, м		01д-КМ-05-10-08/2		0.9						0		0

		металл		Блок Мз-2		01д-КМ-05-10-36		2.5						0		0

		Крепление СОМ												0		0

		металл		Кронштейн Кс-1		01д-КМ-05-10-09		3.8						0		0

				П О Д Р Я Д Ч И К						С У Б П О Д Р Я Д Ч И К

				"______________________"						"______________________"

				печать						печать





Кассета (СН1)

		01д-КМ-05-10-01 : Кассета (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=3400		4		8.2		32.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		3		0.99		3.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=390		4		0.57		2.3				3

		3а		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=700		2		1.0		2.0				3а

		4		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=390		16		0.35		5.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=580		12		0.52		6.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=470		4		0.42		1.7				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=540		2		2.0		4.0				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=400		2		1.5		3.0				8

		9		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=408		1		0.99		0.99				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=380		1		1.4		1.4				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 4x50x150		2		0.24		0.48				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 6x45x85		1		0.18		0.18				12

		13		ГОСТ 19903-74		-- 12x60x60		1		0.34		0.34				13

		14		ГОСТ 19903-74		-- 6x100x110		4		0.52		2.1				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 6x50x110		4		0.26		1.0				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 10x70x85		8		0.47		3.8				16

		17		Изделие		Вал стопора		2		4.5		9				17		Изделие		Вал стопора

		18		ГОСТ 8732-78		Труба 25х2,L=3150		4		3.6		14.4				18

		19		ГОСТ 8240-97		Швеллер N6.5,L=400		2		2.4		4.8				19

		20		Изделие		Блок Б1		8		0.3		2.4				20		Изделие		Блок Б1

		21		ГОСТ 8509-93		L20x3, L=540		1		0.48		0.48				21

		22		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x50		20		0.06		1.2				22

		23		Изделие		Механизм каретки		1		28.9		28.9				23		Изделие		Механизм каретки

						Итого						132.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		Расшифровка изделий кассеты (СН1)

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора						4.5				17		01д-КМ-05-10-01/9		Вал стопора

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=440		1		2.8		2.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 16x36x40		2		0.18		0.36				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x40x80 (левый)		1		0.15		0.15				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x30x60 (правый)		1		0.08		0.08				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x52x1100		2		0.18		0.36				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x44x92		2		0.13		0.26				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 32, L=25		2		0.16		0.32				7

		8		ГОСТ 7798-70		Болт М10х40х5.8		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				10

		20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1						0.3				20		01д-КМ-05-10-01/5		Блок Б1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x100		1		0.13		0.13				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 38, L=12		1		0.11		0.11				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-10х30		1		0.02		0.02				3

		4		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х25		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		1		0.01		0.01				5

		23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки						28.9				23		01д-КМ-05-10-01/6		Механизм каретки

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=280		4		0.68		2.7				1

		2(2а)		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2(2а)

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 22x130x130		2		2.9		5.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 18x30x80		16		0.34		5.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		2		0.45		0.9				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 4x275x260		1		2.2		2.2				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x125		4		0.49		2.0				9

		10		ГОСТ 19903-74		-- 4x125x30		2		0.12		0.24				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 2x40x40		2		0.03		0.06				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 48, L=10		16		0.14		2.2				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				13

		14		ГОСТ 9650-80		Ось 6-16х45		2		0.08		0.16				14

		15		ГОСТ 397-79		Шплинт 3.2х40		18		0.01		0.18				15

		16		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		16		0.01		0.16				16





Секции

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СС1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		2		0.31		0.62				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						58.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-02 : Секция СВ1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=2250		4		5.4		21.6				1

		2		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				2

		3		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		4		0.68		2.7				3

		4		ГОСТ 8509-93		L40x4, L=282		8		0.68		5.4				4

		5		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				5

		6		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=355		2		0.52		1				6

		7		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=330		24		0.48		11.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=320		8		0.47		3.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=280		6		0.44		2.6				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				11

		12		ГОСТ 2590-2006		-- 16x60x60		4		0.45		1.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 40, L=35		2		0.35		0.7				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 28, L=65		0		0		0				14

		15		ГОСТ 7798-70		Болт М16х130х5.8		2		0.24		0.48				15

		16		ГОСТ 7798-70		Болт М16х90х5.8		2		0.18		0.36				16

		17		ГОСТ 7798-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				17

		18		ГОСТ 11371-78		Шайба М16		8		0.01		0.08				18

						Итого						56.4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Площадки

		01д-КМ-05-10-06 : Площадка Пл-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=5000		4		31.3		125.2				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=750		6		6.4		38.4				2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=740		6		6.4		38.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=70		6		0.34		2.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 6x80x80		12		0.3		3.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=410		12		0.36		4.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		84		0.02		1.7				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		42		0.01		0.42				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М12х50х5.8		6		0.06		0.36				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		4		0.2		0.8				12

		13		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=2000		4		2.4		9.6				13

						Итого						229.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-10 : Стойка Ст-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 76х3.5, L=2000		1		12.5		12.5				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=350		3		3.0		9.0				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=300		2		0.27		0.54				9

		10		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		24		0.02		0.48				10

		11		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		12		0.01		0.12				11

		12		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		1		0.2		0.2				12

						Итого						48.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-11 : Стойка Ст-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 114х4.5, L=2000		1		24.3		24.3				1

		2		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=700		1		4.8		4.8				2

		3(3а)		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=300		4		2.1		8.4				3(3а)

		4		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=210		1		1.4		1.4				4

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=700		1		6.0		6.0				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=440		1		3.8		3.8				6

		7		ГОСТ 8732-78		Труба 604х3.5, L=2000		1		9.8		9.8				7

		8		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=900		2		7.7		15.4				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=260		11		0.31		3.4				9

		10		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		2		0.36		0.72				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		2		0.23		0.46				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		6		0.34		2.0				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		40		0.02		0.80				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		20		0.01		0.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 4x120x120		1		0.45		0.45				15

		16		ГОСТ 19903-74		-- 4x70x70		1		0.15		0.15				16

						Итого						82.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-07 : Площадка Пл-2

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1400		4		12.0		48.0				1

		2		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1250		4		6.0		24.0				2

		3		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		4		2.7		10.8				3

		4		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=800		8		2.7		21.6				4

		5		ГОСТ 8509-93		L45x5, L=120		30		0.4		12.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 5x100x180		12		0.71		8.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=260		12		0.23		2.8				8

		9		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=400		4		0.36		1.4				9

		10		ГОСТ 7798-70		Болт М12х60х5.8		48		0.07		3.4				10

		11		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		160		0.02		3.20				11

		12		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		128		0.01		1.3				12

		13		ГОСТ 8732-78		Труба 60х3.5, L=2600		6		12.7		76.2				13

		14		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1100		2		1.3		2.6				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=1030		2		1.2		2.4				15

		16		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=950		2		1.1		2.2				16

		17		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=870		2		1.1		2.2				17

		18		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=320		4		0.39		1.6				18

		19		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=280		4		0.34		1.4				19

		20		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=670		5		0.81		4.1				20

		21		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=560		1		0.68		0.7				21

		22		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=360		1		0.44		0.44				22

		23		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=620		2		0.75		1.5				23

		24		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=380		4		0.46		1.8				24

		25		ГОСТ 2590-2006		Круг 14, L=100		4		0.12		0.48				25

		26		ГОСТ 19903-74		-- 4x80x80		6		0.2		1.2				26

						Итого						238.1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Крепления оттяжек

		Элементы крепления оттяжек

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		01д-КМ-05-10-03		Опорная база ОБ1						10.2				1				Опорная база ОБ1

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=410		2		3.5		7.0				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x82x90		4		0.58		2.3				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=380		2		0.34		0.68				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 12		4		0.01		0.04				5

		2		01д-КМ-05-10-04		Опорная база ОБ2						10.2				2				Опорная база ОБ2

		1		ГОСТ 8509-93		L75х6, L=460		2		3.2		6.4				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=400		2		0.63		1.3				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				4

		3		01д-КМ-05-10-05/1		Зажим дужковый						0.3				3				Зажим дужковый

		1		ГОСТ 19903-74		-- 16x25x50		1		0.58		2.3				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=115		1		0.07		0.07				2

		3		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		2		0.01		0.02				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		2		0.01		0.02				4

		5		ГОСТ 6402-70		Шайба 10 65Г 02 9		2		0.002		0.004				5

		4		01д-КМ-05-10-05/1		Скоба штмпованая						0.4				4				Скоба штмпованая

		1		ГОСТ 7805-70		Серьга С1		1		0.21		0.2				1

		2		ГОСТ 9650-80		Ось 6-18х45		1		0.12		0.12				2

		3		ГОСТ 397-79		Шплинт 4х40		1		0.004		0.01				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 18.01		1		0.01		0.01				4

		5		ГОСТ 2224-93		Коуш						0.44				5		ГОСТ 2224-93		Коуш

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-05/2 : Винтовая стяжка Св-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=340		1		0.54		0.54				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x40x45		1		0.11		0.11				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		3		0.07		0.21				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

						Итого						5.1

		01д-КМ-05-10-05/3 : Винтовая стяжка Св-1М

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1040		1		1.6		1.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x60x150		2		0.42		0.84				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 50, L=40		1		0.62		0.62				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x30x45		1		0.08		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=500		1		1.2		1.2				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		1		0.07		0.07				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 20		2		0.02		0.04				10

		11		ГОСТ 7798-70		Болт М16х100х5.8		1		0.2		0.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		2		0.04		0.08				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				13

						Итого						5.6

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		Оттяжки

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 14954-80		Канат 8.8 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.328		0.328				1

		2		ГОСТ 3081-80		Канат 8.6 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.316		0.316				2

		3		ГОСТ 3066-80		Канат 9.2 Г-В-Л-Д-С-Н-1570		1		0.36		0.36				3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





ЦФ

		01д-КМ-05-10-22 : Центральный фундамент ФМ1 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x800x800		1		50.2		50.2				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		8		1.7		13.6				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1.0		12.0				3

		4		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=850		4		4.1		16.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x160x160		4		1.2		4.8				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 20x75x80		4		0.94		3.8				6

		7		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				8

		9		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				9

		А1		Изделие		Анкер А1		4		3.5		14				А1

		С-1		Изделие		Сетка С-1		3		12.0		36.0				С-1

						Итого						152.0

		А1		Изделие		Анкер А1						3.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1350		1		3.3		3.3				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		С-1		Изделие		Сетка С-1						12				С-1		Изделие		Сетка С-1

		1		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1150		12		1		12				1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.44		куб.м				1

		2				Бетон В20		1		0.15		куб.м				2

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.2		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-12 : Центральный фундамент ФМ1 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=650		4		1.0		4.0				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		6		0.7		4.0				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.3		1.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		12		0.04		0.48				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x120		4		0.9		3.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=800		4		3.8		15.2				12

		13		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=800		4		3.0		12.0				13

		14		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=490		4		1.8		7.2				14

		15		ГОСТ 19903-74		-- 1,5x450x750		4		4.0		16.0				15

						Итого						126.1

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.3		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





АФ

		

		01д-КМ-05-10-34 : Анкерный фундамент ФМ2 на земле

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x700x700		1		38.5		38.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=1100		8		0.98		7.8				2

		3		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=950		24		0.84		20.2				3

		4		ГОСТ 8240-97		Швеллер N20, L=350		1		6.4		6.4				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x190x260		2		3.9		7.8				5

		А2		Изделие		Анкер А2		4		3.4		13.6				А2		Изделие		Анкер А2

						Итого						94.3

		А2		Изделие		Анкер А2						3.4				А2		Изделие		Анкер А2

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 20, L=1300		1		3.2		3.2				1

		2		ГОСТ 5915-70		Гайка М20		2		0.07		0.14				2

		3		ГОСТ 6958-78		Шайба 20		1		0.1		0.1				3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		1.2		куб.м				1

		3		Подбетонка		Бетон В7.5		1		0.15		куб.м				3

		4		Отмостка		Бетон В7.5		1		0.8		куб.м				4

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-23 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 8x160x520		2		5.2		10.4				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				10

		11		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				11

						Итого						82.0

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-24 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=600		1		9.8		9.8				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=590		1		0.93		0.93				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=520		4		0.46		1.8				7

		8		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=300		4		0.47		1.9				8

		9		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				9

		10		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				10

						Итого						74.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-25 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		4		2.4		9.6				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		4		0.57		2.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

						Итого						80.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-26 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		11.5		11.5				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				5

		6		ГОСТ 8509-93		L90x8, L=700		2		7.7		15.4				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		4		0.32		1.3				7

		8		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		16		0.04		0.64				8

		9		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		8		0.01		0.08				9

		10		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=530		4		0.47		1.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=1000		2		1.6		3.2				11

						Итого						88.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-27 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		1		17.0		17.0				1

		2		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x350x350		1		5.8		5.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 6x250x210		1		2.5		2.5				4

		5		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=420		1		2.0		2.0				5

		6		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=750		4		0.67		2.7				6

		7		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=420		8		0.37		3.0				7

		8		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=210		4		0.19		0.76				8

		А1		Изделие		Анкер А1		2		15.5		31.0				А1		Изделие		Анкер А1

						Итого						82.0

		А1		Изделие		Анкер А1						15.5				А1		Изделие		Анкер А1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 10x330x330		1		8.5		8.5				1

		2		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=1100		2		1.70		3.4				2

		3		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=500		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				4

		5		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				5

						Бетон В20 = 0.1 куб.м

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 (общий)		1		0.35		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-28 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		2		4.9		9.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=380		2		0.6		1.2				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		8		0.04		0.32				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		4		0.01		0.04				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

						Итого						19.3

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-29 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=400		1		4.9		4.9				1

		2		ГОСТ 8509-93		L100x8, L=200		1		2.4		2.4				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 8x130x150		2		1.2		2.4				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=900		2		1.4		2.8				4

		5		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=360		2		0.57		1.1				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		4		0.04		0.16				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		2		0.01		0.02				7

		8				Анкерный болт d16х120		1		0.35		0.35				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 12x160x160		2		2.4		4.8				9

						Итого						18.9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-30 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x120x120		4		1.1		4.4				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		3		3.9		11.7				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=550		4		0.87		3.5				11

		12		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=200		2		0.32		0.6				12

		13		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				13

		14		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				14

		15		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				15

		16				Анкерный болт d16х120		2		0.35		0.7				16

						Итого						134.3

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-31 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=2000		1		32.7		32.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		4		3.9		15.6				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1700		2		8.2		16.4				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		32		0.04		1.3				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		16		0.01		0.16				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		4		0.49		2.0				14

						Итого						141.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.15		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-32 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		1		26.2		26.2				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		1		28.3		28.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		4		5.2		20.8				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		1		4.5		4.5				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		4		2.0		8.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		2		1.5		3.0				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		1		0.8		0.8				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		2		6.3		12.6				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		4		0.55		2.2				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		24		0.04		0.96				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		12		0.01		0.12				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		8		0.49		3.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		4		1.1		4.4				15

						Итого						127.4

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.25		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-33 : Анкерный фундамент ФМ2 на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=1600		2		26.2		52.4				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 10x600x600		2		28.3		56.6				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 10x220x300		8		5.2		41.6				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x230x250		2		4.5		9.0				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 10x160x160		8		2.0		16.0				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x200		5		1.5		7.5				6

		7		ГОСТ 19903-74		-- 8x120x250		2		1.9		3.8				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 8x250x250		2		3.9		7.8				8

		9		ГОСТ 19903-74		-- 4x160x160		2		0.8		1.6				9

		10		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1300		3		6.3		18.9				10

		11		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=350		8		0.55		4.4				11

		12		ГОСТ 5915-70		Гайка М16		44		0.04		1.8				12

		13		ГОСТ 11371-78		Шайба 16		22		0.01		0.22				13

		14		ГОСТ 5781-82		d12 А-III, L=550		14		0.49		6.9				14

		15		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		6		1.1		6.6				15

		16		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1400		1		6.7		6.7				16

						Итого						241.8

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15		1		0.45		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





РР

		

		01д-КМ-05-10-13 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3500		2		84.0		168.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						406.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-15 : Разгрузочная рама 4,5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=5000		2		120.0		240.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						478.7

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-16 : Разгрузочная рама 6м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				8

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1		2		58.6		117.2				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

						Итого						572.3

		Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1						58.6				Ос-1		Изделие		Опорный столик Ос-1

		9		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=1490		2		7.2		14.4				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1490		2		5.6		11.2				10

		11		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=470		4		1.8		7.2				11

		12		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=390		4		1.5		6.0				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x380		2		7.5		15.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=750		8		0.3		2.4				15

		16		ГОСТ 5781-82		d8 А-I, L=1450		1		0.57		0.57				16

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Объем		ед. изм.

		1				Бетон В15 - 0.3 куб.м		2		0.6		куб.м				1

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-17 : Разгрузочная рама 3м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=3400		2		81.6		163.2				6

		7		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		4		5.4		21.6				8

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2		2		55.8		111.6				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

						Итого						396.3

		Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2						55.8				Ос-2		Изделие		Опорный столик Ос-2

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=1200		2		17.0		34.0				9

		10		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=320		2		1.2		2.4				10

		11		ГОСТ 5781-82		-- 10x250x330		2		6.5		13.0				11

		12		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=320		9		0.51		4.6				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=290		4		0.46		1.8				13

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-20 : Разгрузочная рама 6х3.5м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N16, L=3500		4		49.7		198.8				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		46		0.43		19.8				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x280x280		4		6.2		24.8				8

		9		ГОСТ 8239-89		Двутавр N30, L=1500		2		54.8		109.6				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		-- 10x240x240		4		4.5		18.0				13

		14		ГОСТ 5781-82		-- 10x130x290		8		3.1		24.8				14

		15		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		20		0.55		11.0				15

						Итого						861.9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-21 : Разгрузочная рама 6х2м на крыше

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 19903-74		-- 12x780x780		1		57.3		57.3				1

		2		ГОСТ 5781-82		-- 20x80x75		4		0.94		3.8				2

		3		ГОСТ 9650-80		Ось 6-24х65		4		0.25		1.0				3

		4		ГОСТ 11371-78		Шайба 24		4		0.03		0.12				4

		5		ГОСТ 397-79		Шплинт 4.0х60		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 8240-97		Швеллер N14, L=2000		4		24.6		98.4				6

		7		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=270		40		0.43		17.2				7

		8		ГОСТ 5781-82		-- 10x220x280		8		4.8		38.4				8

		9		ГОСТ 8240-97		Швеллер N22, L=1000		4		21.0		84.0				9

		10		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=6500		2		156.0		312.0				10

		11		ГОСТ 8240-97		Швеллер N24, L=785		2		18.8		37.6				11

		12		ГОСТ 8509-93		L75x6, L=785		8		5.4		43.2				12

		13		ГОСТ 5781-82		d16 А-III, L=350		12		0.55		6.6				13

						Итого						699.7

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Кабельрост

		01д-КМ-05-10-35/1 : Кабельрост и кожух

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Кр-1				Кабельрост Кр-1		1п.м.				9				Кр-1				Кабельрост Кр-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=1000		2		3.8		7.6				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				2

		Кр-2				Кабельрост Кр-2		1п.м.				18.6				Кр-2				Кабельрост Кр-2

		3		ГОСТ 8240-97		Швеллер N10, L=1000		2		8.6		17.2				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				4

		Кр-3				Кабельрост Кр-3		1п.м.				4.0				Кр-3				Кабельрост Кр-3

		5		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x1000		2		1.3		2.6				5

		6		ГОСТ 19903-74		-- 4x40x380		3		0.48		1.4				6

		Кж-1				Кожух защитный		1п.м.				12.4				Кж-1				Кожух защитный

		7		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x700x1000		1		6.6		6.6				7

		8		ГОСТ 19903-74		-- 1,2x600x1000		1		5.7		5.7				8

		9				Саморез 4х30		10		0.01		0.1				9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать

		01д-КМ-05-10-35/2 : Опора и кронштейн

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		О-1				Опора О-1						17.8				О-1				Опора О-1

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x400x250		2		3.9		7.8				1

		2		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				2

		3		ГОСТ 8509-93		L32x3, L=540		4		0.79		3.2				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=700		2		1.1		2.2				4

		О-2				Опора О-2						12.4				О-2				Опора О-2

		5		ГОСТ 8240-97		Швеллер N12, L=500		1		5.2		5.2				5

		6		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=600		2		2.3		4.6				6

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=420		1		1.6		1.6				7

		8		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=130		2		0.49		1.0				8

		Кт-1				Кронштейн Кт-1						3.7				Кт-1				Кронштейн Кт-1

		7		ГОСТ 8509-93		L50x5, L=200		2		0.75		1.5				7

		8		ГОСТ 8509-93		L63x5, L=150		2		0.72		1.4				8

		9				Анкерный болт d10х120		4		0.20		0.8				9

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





Молниезащита

		Молниезащита

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1						14.1				Мз-1		01д-КМ-05-10-08/1		Молниеотвод Мз-1

		1		ГОСТ 8509-93		L50х5, L=1500		1		5.7		5.7				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 6x150x180		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 6x70x150		2		0.49		0.98				3

		4		ГОСТ 19903-74		-- 10x180x370		1		5.2		5.2				4

		5		ГОСТ 19903-74		-- 6x10x50		4		0.02		0.08				5

		6		ГОСТ 2590-2006		Круг 10, L=220		4		0.14		0.56				6

		7		ГОСТ 5915-70		Гайка М10		16		0.01		0.16				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 10		8		0.01		0.08				8

		Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления		1п.м				0.9				Шз		01д-КМ-05-10-08/2		Шина заземления

		1		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=1000		1		0.9		0.9				1

		Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2						2.5				Мз-2		01д-КМ-05-10-36		Блок Мз-2

		1		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x180		1		0.49		0.49				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x180		1		0.42		0.42				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x70x70		2		0.19		0.38				3

		4		ГОСТ 8509-93		L32х3, L=180		2		0.26		0.52				4

		5		ГОСТ 7798-70		Болт М8х300х5.8		12		0.02		0.24				5

		6		ГОСТ 5915-70		Гайка М8		12		0.01		0.12				6

		7		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		24		0.01		0.24				7

		8		ГОСТ 11371-78		Шайба 8		12		0.01		0.12				8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать





СОМ

		01д-КМ-05-10-09 : Крепление фонаря СОМ - Кронштейн Кс-1

		Материал по проекту														Материал по факту

		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего		Основание изменения материала		№ поз		Обозначение		Наименование		Кол-во		Масса ед.		Масса всего

		1		ГОСТ 8732-78		Труба 152х4.5, L=700		1		0.44		0.44				1

		2		ГОСТ 19903-74		-- 5x150x215		1		1.3		1.3				2

		3		ГОСТ 19903-74		-- 5x60x340		1		0.8		0.8				3

		4		ГОСТ 2590-2006		Круг 12, L=390		2		0.35		0.7				4

		5		ГОСТ 7798-70		Гайка М12		8		0.02		0.16				5

		6		ГОСТ 11371-78		Шайба М12		4		0.01		0.04				6

		7		ГОСТ 2590-2006		Круг 16, L=240		1		0.38		0.38				7

						Итого						3.8

				Изготовитель		_______________												Приемщик		_______________

				Должность		_______________												Должность		_______________

				Ф.И.О.		______________												Ф.И.О.		______________

				Подпись		_______________												Подпись		_______________

				Печать








Приложение 6 Внеш электрика.xls
Лист3

				Приложение №6

				к Техническому заданию

		Перечень документов по внешнему энергоснабжению

		1		Письмо OOO "UMS" в адрес владельцев здания и электросетей 0,4 кВ на получение технических условий на внешнее энергоснабжение объекта		заказчик

		2		Технические условия или ответное письмо владельцев здания и электросетей 0,4 кВ		заказчик

		3		Письмо OOO "UMS" в адрес ГорПЭС или РЭС на получение письма-разрешения или технических условий		заказчик

		4		Письмо-разрешение или технические условия на внешнее энергоснабжение, выданные ГорПЭС или РЭС		заказчик

		5		Рабочий проект на внешнее энергоснабжение технологического объекта - 1 экземпляр (ОРИГИНАЛ)		заказчик

		6		Письмо-согласован е рабочего проекта со стороны ГорПЭС или РЭС (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		7		Акт раздела границ ответственности и обслуживания электроустановки между владельцем здания или электрических сетей (ГорПЭС или РЭС и ООО"UMS")		подрядчик

		8		Акт установки прибора учёта электроэнергии, подписаный владельцем здания или электрических сетей и ООО"UMS" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		9		Письмо в ГорПЭС или РЭС на опломбировку прибора учёта электроэнергии (КОПИЯ)		подрядчик

		10		Справка к наряду  ГорПЭС или РЭС об опломбировке прибора учёта (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		11		Акты технической приёмо-сдаточной документации на базовую станцию, подписанные подрядной организацией и ОСИС ДР (ОРИГИНАЛЫ):		подрядчик

		11.1		Акт сдачи приёма электромонтажных работ		подрядчик

		11.2		Протокол измерения сопротивления изоляции		подрядчик

		11.3		Ведомость смонтированного оборудовани		подрядчик

		11.4		Протокол проверки полного сопротивления петли "фаза-нуль"		подрядчик

		11.5		Протокол измерения сопротивления металлической связи оборудования с заземляющим контуром		подрядчик

		11.6		Акт на скрытые работы		подрядчик

		11.7		Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп		подрядчик

		11.8		Протокол фазировки и настройки АВР		подрядчик

		11.9		Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну		подрядчик

		11.10		Список приборов, применяемых при наладке оборудования		подрядчик

		12		Договор на отпуск и использование электрической энергии между владельцем электросетей 0,4 кВ (арендодателем, ГорПЭС или РЭС) и ООО "UMS" с приложением величины потребления электроэнергии и мощности (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		13		Договор на возмещение эксплуатационных расходов, связанные с поставкий электроэнергии между владельцем электросетей и ООО "UMS" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		14		Акт (Далолатнома) первичного осмотра базовой станции представителем ГИ "Узэнергонадзор" (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		15		Акт (Далолатнома) ГИ "Узэнергонадзор" на разрешение подачи электроэнергии на электроустановку базовой станции (ОРИГИНАЛ)		подрядчик

		16		Письмо в адрес владельцев здания  и электросетей о передаче им копий всех разрешительных документов с указанием перечня (включая рабочий проект на внешнее энергоснабжение (КОПИЯ))		заказчик

		17		Кроме того, необходимо предоставить следующие документы (КОПИИ):

		17.1		Лицензия проектной организации на выполнение проектных работ		подрядчик

		17.2		Лицензия подрядной организации на проведение пуско-наладочных работ		подрядчик

		17.3		Бухгалтерскую справку Подрядной организации о наличии применяемых измерительных приборов, находящихся на балансе		подрядчик

		17.4		Копию свидетельства о последней их проверке в Агенстве "Узстандарт"		подрядчик

		17.5		Сертификаты на электро-щиты		заказчик

		17.6		Сертификаты на кабельную и проводную продукцию, поставляемые Подрядной организацией		подрядчик

		17.7		сертификат на прибор учета электроэнергии		заказчик

		17.8		Акт приема-сдачи в эксплуатацию кондиционеров		подрядчик

		17.9		Протокол проверки технических характеристик кондиционеров после их установки		подрядчик

		17.10		Письмо, подтверждающее, что Подрядная организация является официальным дистрибьютором Поставщика сплит-кондиционеров		не требуется

				Итого 34 документа

				Дополнительные требования по документам

		18		Сертификат оборудования БС		заказчик

		19		Сертификат на системы питания		заказчик

		20		Сертификат на акккумуляторные батареи		заказчик

		21		Протокол измерения растеканию заземлителей		подрядчик

		22		Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока		подрядчик

		23		Паспорт на трёхфазный электронный счётчик электроэнергии		заказчик

		24		Инструкция по эксплуатации электро-счётчика		заказчик

		25		Сертификат на измерительные приборы		подрядчик

		26		Сертификат на светильники		подрядчик

		27		Акт осмотра и проверки состояния открыто проложеных заземляющих проводников		подрядчик

		28		Акт осмотра кабельной линии и электрооборудования инспектором районных сетей		подрядчик

		29		Акт проверки траншеи под монтаж кабеля		подрядчик

		30		Договор с владельцем здания на отпуск электроэнергии об отсутствии оплаты		заказчик

		31		Паспорт на кондиционер		заказчик

		32		Гарантийный талон на кондиционер		заказчик








Приложение 7 Требования к монтажу оборудования v2.doc
Приложение №7


К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к монтажу оборудования

Требования при проведении монтажных работ внутри                                       помещения.


Размещение оборудования.

· Размещение оборудования базовой станции должно быть произведено согласно проектной документации.

· Размещение статива и расположение кабелей должно производиться в соответствии с технической документацией, это способствует простому расширению емкости и упрощению техобслуживания.

Установка стативов.

· Стативы радиостойки и стойки питания должны быть жестко закреплены на  основе после установки.


· Статив или его основание должно твердо фиксироваться на полу с помощью разжимных болтов.

· Изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в правильном порядке

· Поставляемые изоляционные материалы должны использоваться при установке статива для изолирования его от пола и стены. 


· Отклонения статива от вертикали не должны превышать 3 мм.

· Двери стативов рядом с главным проходом должны быть выровнены по отношению друг к другу после инсталляции.  Отклонения установки не должны превышать 5 мм.

· Пробел между соседними базами не должен быть больше 3 мм. 

· При настройке уровня основания с помощью болтов, к дну следует добавлять подушки для увеличения площади напряжения и во избежание искажения.  


· Не допускается наличие под полом ненужных кабельных стяжек, винтов и иного мусора.


Прокладка кабелей.


· Цвета силовых кабелей и кабелей заземления, поставляемых нашей компанией: Силовой кабель –48 В – синий, кабель заземления GND (BGND) – черный (красный), защитный кабель PGND – желто-зеленый или желтый.

· Кабели не должны пересекаться внутри статива.   Их не надо натягивать слишком сильно. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор.  Их также надо сгибать аккуратно и равномерно.

· Кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между жгутами. Кабельные стяжки должны быть увязаны чисто и аккуратно. После увязывания следует отрезать лишние части жгутов.


· Если силовой и заземляющий кабели выводятся из статива, они должны обвязываться отдельно от других кабелей.  Силовой кабель и кабель заземления должны быть увязаны прямо и аккуратно с плавными изгибами.

·  Излишняя часть заземляющего или силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать в бухту.  

· Размещение кабелей питания или кабелей заземления должно производиться в соответствии с технической документацией, это способствует простому расширению емкости.


· При подсоединении двух и более кабелей к шине обычно используется способ установки обратными сторонами друг к другу или кросс соединение. Если кабельные наконечники перекрывают друг друга, то их следует повернуть на угол 45-90 градусов, большие наконечники поместить вниз, а меньшие – наверх.


· Если на двух концах силового или заземляющего кабеля есть медные наконечники, то они должны быть обжаты качественно. 

· Кабель заземления и питания должны быть подсоединены правильно. Их плоские шайбы, пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть затянуты должным образом.  

· Наконечник кабеля и открытые провода силового кабеля или кабеля заземления должны быть изолированы – трубкой или изолирующей лентой, медный кабель не должен оставаться оголенным.

· На месте монтажа зачищенные участки кабеля должны быть закрыты клейкой лентой или термоусадочной трубкой.

· Желоба из поливинилхлорида должны устанавливаться на стене для кабелей питания и сигнальных кабелей аварийного блока. Излишние кабели питания и сигнальные кабели следует уложить в желоба из поливинилхлорида или на кабельрост со стороны аварийного блока.


· Расстояние между сигнальными кабелями и кабелями электропитания/заземления снаружи статива должно быть более 3 см.

· Кабели трафика при разделке в DDF должны быть расшиты следующим образом:



от базовой станции 8 пар – 4  Е1 потока



от оборудования РРЛ – в количестве Е1, определяется конфигурацией оборудования РРЛ. 


· экран кабелей трафика от базовой станции и оборудования РРЛ должны быть заземлены на шину заземления DDF.


Заземления стативов и установка шины заземления.


· Внешняя шина заземления перед соединением должна быть очищена от ржавчины и грязи, для гарантии надежного соединения. Каждый соединительный терминал должен быть установлен правильно и жестко, с использованием плоских шайб и пружинных шайб.

· PGND основного и вспомогательного стативов должны быть соединены медным проводом при объединении стативов, соединяющий кабель должен иметь желто-зеленую пластиковую изоляцию, поперечное сечение должно быть не менее 10кв.мм; или должна использоваться накоротко  замкнутая пластина для соединения металлических оболочек обоих стативов.   PGND основного и вспомогательного стативов должны быть подсоединены к шине заземления в аппаратном зале.  При использовании эквипотенциального кабеля, его длина не должна превышать 2 м. 

· DDF и коробка аварийной сигнализации базовой станции должны быть должным образом заземлены.  


Расположение наклеек.


· Расположение наклеек упорядочено и ориентировано в одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих коннекторов. Это можно делать унифицированным способом, в соответствии с требованиями заказчика, включая наклейку для выключателя распределения питания.

Требования к коннекторам.


· Коннектор кабеля RF должен быть установлен очень четко, чтобы избежать ситуации, когда виртуальное соединение вызовет ненормальный VSWR (КСВН), таким образом, нормальная работа системы будет нарушена.


· Коннектор транкового кабеля должен быть надежно зафиксирован. Кабельный коннектор должен быть смонтирован в соответствии со специальными требованиями. Коннектор должен быть зафиксирован твердо, внешние данные при этом должны быть безупречны. 

· Перед установкой кабельных коннекторов следует убедиться в их чистоте. При необходимости их следует очистить в соответствии с требованиями.


· Неиспользуемые порты объединителей, сплиттеров и CDU должны быть накрыты защитными крышками для их защиты от пыли и грязи. 


· Неиспользуемый коннектор должен быть прикрыт защитным колпачком.


Требования к установке плат.

· Распаковка и подключение плат должны быть согласованы с требованиями по антистатической эксплуатации.


Требования к выполнению работ по АФУ

· Антенны должны быть защищены молниеотводом в секторе 45(.


· Фидера не должны иметь очевидных изгибов, перегибов и оголенной меди.


· Коннектор фидера должен быть выполнен стандартным образом, без шатающихся элементов.


· Связь между опорой антенны и мачтой должна быть надежной и жесткой.


· Азимут и углы наклона антенн должны соответствовать проектным решениям.


· Ввод фидера в аппаратную должен производиться через специальное герметизирующее устройство.


· Фидер длиной 0,5 метра внутри и снаружи аппаратной по возможности должен быть прямым.


· Молниеотвод должен быть заземлен в соответствии с проектными решениями.


· Антенный фидер крепится по мачте и кабельросту с помощью клампов и не должен соприкасаться с   металлическими деталями.


· Расстояние между клампами должно быть одинаковым по всей длине и составлять 60-70 см для фидера 7/8 и 100-110 см для фидера 5/4.


· Минимальный радиус изгиба фидера должен быть не меньше 20 его диаметров.


· Джампера антенн и ТМА должны быть надежно закреплены.


· Водозащитные и изолирующие мероприятия всех внешних перемычек и фидеров должны быть выполнены в соответствии со спецификацией.


· Фонарь светоограждения мачты СОМ должен быть надежно закреплен на мачте.


· Для питания фонаря СОМ использовать бронированный кабель с двойной изоляцией. 


· Если высота мачты более 60 метров, закрепите фидер еще одной заземляющей скобой в середине мачты.


· Если длина фидера от мачты до автозала на крыше (или кабельроста) больше 20 метров, то на крыше (или на кабельросте) должен быть добавлен молниезащитный заземляющий хомут.


· Фидер должен быть заземлен как минимум в трех местах между верхом мачты и автозалом (в пределах одного метра от платформы на верхушке мачты, в пределах одного метра между мачтой и внешним кабельростом, и в пределах одного метра между фидером и окном фидера).   Фидер жестко заземлен в точках заземления, он имеет прекрасную водозащитную обработку. 


· Кабель заземления для скобы фидера должен располагаться сверху вниз. Угол между кабелем заземления и фидером должен быть не больше 15 градусов.


· Герметизация внешних соединений осуществляется при помощи 3-х компонентов- обычная изолента, сырая резина и прорезиненная изолента. Первоначально наматывают сырую резину, затем прорезиненную изоленту и в последнюю очередь обычную изоленту. Каждый вид изоленты наматывается в три слоя, при этом каждый предыдущий слой перекрывается последующим на 1-2 см. Начинают обматывать соединение снизу вверх, затем сверху вниз и в последний раз опять снизу вверх.

       Конец изоленты фиксируеться тайрапом.

Установка внутреннего оборудования РРЛ


Установка корзин (магазинов)

а) на стене


· Корзины типа 4U и 2U-3 устанавливаются вертикально


· Стрелки на съёмных блоках в корзине должны смотреть вправо


· Необходимо 1U свободного пространства над и под корзиной

б) в 19 дюймовой стойке или в шкафу


· При установке в стойке более 2х корзин необходимо использование блока вентиляторов


· Отдельно стоящая  в стойке корзина должна иметь вокруг себя 1U свободного пространства.


Установка съемных блоков


· Блоки устанавливаются строго в свои позиции, согласно наклейке на крышке корзины

· Блоки должны быть вставлены прямо и до упора в заднюю стенку корзины

· Винты на блоках должны быть затянуты


· Установка съемных блоков должна проводиться лишь после заземления корзины

· Каждый блок непосредственно подключенный к источнику питания постоянного напряжения должен быть запитан от пользовательского автомата стойки питания базовой станции номиналом не более 10А. 


 Заземление оборудования


· Кабель заземления может подсоединяться к разным местам корзины

· Для заземления внутреннего оборудования используется кабель идущий в комплекте или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 кв. мм.


· Все дополнительные блоки (блок вентиляторов и блок распределения питания) также должны быть заземлены


· Кабеля заземления должны быть подсоединены к шине заземления в аппаратном зале


· Кабеля заземления должны быть увязаны прямо и аккуратно, с плавными изгибами


· Кабеля заземления должны быть подсоединены правильно. Их плоские и пружинные шайбы, гайки должны быть установлены в правильном порядке и затянуты должным образом. 


 Прокладка кабелей


· Кабельные коннекторы должны быть выполнены и подсоединены к блокам  в соответствии с технической документацией


· Радиокабель соединяется с модемом через гибкую вставку и уголок с переходником идущими в комплекте. Все соединения должны быть надежно затянуты.


· Кабеля не должны пересекаться, их не надо натягивать слишком сильно. Их также надо сгибать аккуратно и равномерно.


· Кабеля должны быть увязаны достаточно плотно с одинаковыми расстояниями между жгутами 


Установка наружного оборудования РРЛ


· Антенна и радиомодуль(RAU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае совместной установки)


· Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть собраны по инструкции


· Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть установлены в правильном порядке


· Все пластиковые заглушки должны быть удалены


· В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем


· Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены


· До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и технической документации 


Прокладка радиокабеля  РРЛ


· Сборка разъема на радиокабеле подсоединяем к радиомодулю производится в помещении. После сборки разъёма а внутреннем конце и подсоединение кабеля к радиомодулю, необходимо проверить тестором кабель на КЗ (короткое замыкание) и обрыв.


· Радикабель крепится специальными держателями или хомутами через каждые 0.8 м.


· Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабелем, чтобы не деформировать и не порвать его.


· Место подключения радиокабеля к радиомодулю необходимо надёжно загерметизировать.


· Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению мачты.


· Радиокабель рекомендуется заземлять в том месте где он проходит наиболее низко, например, перед входом кабеля в помещение, а для длинных кабелей через каждые 50 м., специальным комплектом заземления.


























































































































































































































стр. 4 





_1521362362.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

пр. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  18:00  часов (время местное) «22» апреля 2016г.



		На участие в  Открытом запросе предложений на право заключения Договора на оказание услуг по проектированию, строительству и легализации объектов ООО «UMS» на территории РУз, по лотам:


Лот № 1 – 


Лот № 2 – 

-----------------

Лот № 16 –


*Указание лотов обязательно.



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист. 

ВНИМАНИЕ: Конверты, поступившие позже указанного срока, рассмотрению не подлежат!!!


[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1








_1520668355.xls
Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)

		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Поставка

						Исчисление срока поставки																						С момента подписания Заказа на поставку																																						Выберите элемент																														0

						Срок поставки Товара																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Объем  поставки Товара																						Выберите элемент																																						Выберите элемент

						Место поставки																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Гарантия на товар																						Момент исчисления																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																												Срок																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																												Гарантийные условия																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		2.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги

						Исчисление срока начала работ/Услуг																						С момента подписания Заказа на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														0

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание)																						До																срока указанного в Заказе																						Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						Выберите элемент																														0

																												Фактическое нахождение объектов ООО «UMS» в Республике Узбекистан

						Гарантия на результат Работ/Услуг																						Момент исчисления																С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ																						Выберите элемент																														0

																												Срок																Выберите элемент																						Выберите элемент																														0

																												Гарантийные условия																В соответствии с Договором																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		3.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Техническая поддержка

						Отчётный период																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата начала выполнения Работ/оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

						Дата завершения выполнения Работ/оказания Услуг																																																												Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						Выберите элемент																																						Выберите элемент																														0

																												указать адрес при необходимости

						Согласие Участника с условиями SLA, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		4.																																																																Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Приобретение ПО (имущественных прав) в т.ч на результат Работ

						Объем передаваемых прав										Выберите элемент																																				Выберите элемент														Выберите элемент																														0

						Вид лицензии										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способы использования
(применимы для ПРОСТОЙ (неисключительной)  лицензии)										Воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь носителями для ЭВМ																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

																Тираж:																												Не ограничен

																Адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок) с правом привлечения для этих целей третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО в эфир																																																		Выберите элемент																														0

																Сообщение ПО по кабелю																																																		Выберите элемент																														0

																Публичное исполнение ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Публичный показ ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Распространение путем отчуждения экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору																																																		Выберите элемент																														0

																Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц																																																		Выберите элемент																														0

																Прокат экземпляров ПО																																																		Выберите элемент																														0

																Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.																																																		Выберите элемент																														0

																Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS																																																		Выберите элемент																														0

																Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам																																																		Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		5.				Приобретение/передача прав на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в результате выполнения Работ/ оказания Услуг																																																												Статус согласия Участника     (заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Передача в пользу  UMS  исключительного права на Аудиовизуальные и другие произведения, в том числе созданные/возникшие в ходе выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, для их использования  всеми способами, перечисленными в  ГК РУз, а также публичного показа																																																												Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей письменного разрешения/согласия на право анонимного использования произведений																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право  использования произведений , в том числе, но не ограничиваясь, изменения, переработки, внесение любых изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями																																																												Выберите элемент																														0

						Получение от авторов/создателей произведений письменного разрешения/согласия на право использования и распространения произведений  всеми перечисленными способами третьим лицам																																																												Выберите элемент

						Урегулирование за  счет Участника претензий авторов/создателей/исполнителей по вопросам использования произведений, а также возмещение возникших в связи с этим  у UMS убытков																																																												Выберите элемент																														0

						Территория предоставления прав										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

						Срок предоставления права										На весь срок действия исключительного права на ПО																																																		Выберите элемент																														0

						Способ передачи										Выберите элемент																																																		Выберите элемент																														0

		5.				Порядок оплаты Товаров / Работ / Услуг																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														0

						Срок оплаты																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		6				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Ответственность установлена																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

																																																																		Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику

		Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				За последние три года Участник не имел судебных разбирательств, связанных с неисполнением им  договорных обязательств перед третьими лицами																																																												Выберите элемент																														0

		2				На дату подачи настоящего Заявления о соответствии Участник не имеет не исполненных обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет																																																												Выберите элемент																														0

		3				Участник не находится под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не наложен арест																																																												Выберите элемент																														0

		4				Участник зарегистрирован в установленном порядке и  имеет соответствующие лицензии/ свидетельства на выполнение всех требуемых в рамках Договора видов деятельности																																																												Выберите элемент																														0

		5				Участник не находится в аффилированных отношениях с ГК "АФК "Система,  ГК "МТС" и OOO "UMS"																																																												Выберите элемент																														0

		7				Участник имеет соответствующие ресурсные возможности для исполнения Договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые)																																																												Выберите элемент																														0

		8				Согласие Участника с Техническими требованиями к Предмету закупки, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

		9				Наличие достаточного количества специалистов, обладающих необходимой квалификацией																																																												Выберите элемент

		11				Наличие производственной базы																																																												Выберите элемент

		12																																																																Выберите элемент																														0

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														0

		2				Решение/Договор об учреждении Участника																																																												Выберите элемент																														0

		3				Решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника																																																												Выберите элемент																														0

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														0

		5				Доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														0

		6				Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора																																																												Выберите элемент																														0

		7				Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки																																																												Выберите элемент																														0

		8				Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года																																																												Выберите элемент																														0

		9				Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.																																																												Выберите элемент																														0

		10				Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником																																																												Выберите элемент																														0

		17																																																																Выберите элемент																														0

																																																																		Наименование  Участника

																																																																		Должность

																																																																		ФИО

																																				(место печати)

																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До		Применяется		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами предусмотренными Законодательством РУз)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с Договором		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Республика Узбекистан		На весь срок действия исключительного права		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Договором

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада Региона (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии		Республика Узбекистан, Российская Федерация, , Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней



&CЗаявление о соответствии. Лист &P из &N



Summary

		

				Поставка		0

				0		0





Лист1

		





Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25

				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.

				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия

				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137

				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8

				Несущественная потеря точности

				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003



Заявление о соответствии'!Z46

Заявление о соответствии'!C46

Заявление о соответствии'!N98

Заявление о соответствии'!H81

Заявление о соответствии'!H83

Заявление о соответствии'!N22:N25

Заявление о соответствии'!N38:N39

Заявление о соответствии'!AG9:AG10

Заявление о соответствии'!AG22:AG24

Заявление о соответствии'!AG26:AG30

Заявление о соответствии'!AG35:AG38

Заявление о соответствии'!AG40:AG41

Заявление о соответствии'!AG46:AG47

Заявление о соответствии'!AG76:AG83

Заявление о соответствии'!AG89:AG92

Заявление о соответствии'!AG98:AG100

Заявление о соответствии'!AG106:AG114

Заявление о соответствии'!AG120:AG137

Заявление о соответствии'!AG51:AG69

Заявление о соответствии'!H65:H67

Заявление о соответствии'!AG13:AG17

Заявление о соответствии'!AG11

Заявление о соответствии'!AG8

Заявление о соответствии'!N11:N12

Заявление о соответствии'!AC27

Заявление о соответствии'!V27:V28

Заявление о соответствии'!N89:N90

Заявление о соответствии'!AG48:AG49

Заявление о соответствии'!V14:V15

Заявление о соответствии'!N35:N37

Заявление о соответствии'!AC14

Заявление о соответствии'!N8




_1511174234.doc
КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

ООО «UMS»

Компания UMS поддерживает такие принципы сотрудничества, как стремление к подлинно партнерским взаимоотношениям, честная конкуренция при определении возможности быть поставщиком или покупателем, добросовестность и честность, поступательное развитие партнеров. Наши потребители ожидают такого же поведения от всех, с кем мы работаем, и особенно от наших поставщиков.

Компания UMS стремится создать партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как организациями, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компаний. 


Для реализации принципов, перечисленных выше, UMS предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами. 


Среди внутренних мер, которые реализует UMS – создание прозрачной системы принятия решений и процесса взаимодействия с контрагентами, установление контроля над затратами, обучение и развитие персонала и многое другое. 


Для совершенствования взаимодействия с контрагентами UMS внедряет собственную систему оценки и классификации поставщиков. Присвоенный класс и оценка деятельности поставщика будут учитываться в дальнейшем при выборе поставщика, при выработке стратегии взаимодействия с поставщиками, а также при принятии решений о развитии отношений с поставщиками.

В положениях настоящего Кодекса изложены минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от поставщиков UMS. 

Поставщик - физическое или юридическое лицо, способное поставить нужные Компании UMS товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и участвующее в закупочных процедурах.


Подписывая данный Кодекс, поставщик признает, что все существующие и будущие соглашения и деловые отношения с Компанией UMS будут подчиняться  положениям данного Кодекса.


1. Содействие поставщиков в выполнении миссии UMS

Стиль работы в UMS очень динамичный. Все сотрудники Компании стремятся к достижению наилучшего результата и понимают, что успех бизнеса зависит от вклада каждого на своем рабочем месте. 


МИССИЯ UMS – воспитывать в людях чувство уважения к собственным ожиданиям, каждый день оправдывая и доказывая исключительное право человека на предъявление высоких требований к качеству своей жизни, какой она должна быть.

Это значит, что каждое решение принимается в интересах миллионов наших клиентов. Сотрудники UMS чётко понимают требования клиентов к качеству услуг и продуктов. Работая в технически сложной отрасли, UMS умеет делать высокие технологии доступными для миллионов людей. UMS думаем на шаг вперед, задавая новые стандарты клиентского опыта и открывая новые перспективы для общения и развития бизнеса наших клиентов и партнеров.

UMS надеется, что все поставщики  будут стремиться осуществлять свою деятельность в рамках содействия UMS в достижении поставленной цели.

2. Добросовестность в коммерческой деятельности

· Осуществление поставщиками деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 


· Предоставление только достоверной информации. В случае обнаружения факта предоставления контрагентом заведомо ложных сведений, Компания UMS оставляет за собой право приостановить или прекратить сотрудничество по текущим вопросам (в рамках действующего законодательства), а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. 


· Соблюдение правил участия в закупочных процедурах в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан:  сохранение своего предложения после утверждения поставщика победителем конкурса; своевременное подписание договора/ контракта/ дополнительного соглашения/ заказа.


· Осуществление поставщиками своей деятельности с соблюдением антикоррупционного законодательства, в т.ч. уголовного законодательства Республики Узбекистан, а также законодательных актов, имеющих международно-правовое применение, включая Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA). Исполнение условий  договора в срок и с должным качеством: Компания UMS выражает надежду, что все поставщики заинтересованы  точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию (оказывать услуги/выполнять работы) в соответствии с заказом (контрактом, договором);


Своевременное выполнение условий гарантийного обслуживания, SLA (Service Level 
Agreement)

·  в  полном объеме и с должным качеством.


3. Честность в коммерческой деятельности


· Взаимодействие с сотрудниками Компании UMS только в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и только в интересах Компании UMS. Компания категорически не приемлет какого-либо неправомерного воздействия на сотрудников с целью заставить их действовать в интересах какого-либо контрагента в ущерб интересам Компании или с иной целью, путем предложения им денежной (или иной материальной) компенсации, путем угроз или иными противоправными действиями.


В случае выявления сведений о факте или попытке неправомерного воздействия на сотрудника Компании UMS со стороны контрагента, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. Компания UMS также оставляет за собой право направить информацию о факте такого рода в соответствующие государственные органы. 


В том случае, если при взаимодействии с сотрудниками Компании  UMS контрагент выявит факты или получит информацию о недобросовестном исполнении сотрудником Компании UMS своих должностных обязанностей, мы просим направлять такую информацию в Компанию. 


UMS разделяет мнение о том, что необходимо выстраивать прозрачные партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как таковыми, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компании 


· Соблюдение поставщиками правил дарения и получения подарков, проведения мероприятий контрагентов. UMS ограничивает получение своими сотрудниками подарков и сувениров от контрагентов. Можно принимать подарки и сувениры разумной стоимости в связи с общепринятыми случаями, такими как дни рождения, присуждение степени, повышение по службе, новая работа, свадьба, выход в отставку или национальный праздник. Кроме того, подарок допустим, если он сделан на основе семейных или личных отношений и не связан с бизнесом UMS. При этом UMS просит не забывать, что наличие или отсутствие подарка не будут и не должны никоим образом влиять на действия, благосклонность или неблагосклонность сотрудника UMS, которому подарок был подарен или не подарен контрагентом. В своей внутренней политике UMS требует от сотрудников возвратить подарок контрагенту, если подарок не соответствует указанным выше требованиям. При этом сотрудник должен указать причину возврата подарка как несоответствие корпоративной политике Компании. UMS надеется на понимание с вашей стороны и гарантирует, что возврат подарка никак не скажется на дальнейшем сотрудничестве и не повлияет на порядок принятия управленческих решений по вопросам выбора поставщика и взаимодействия с ним. 

В свою очередь, сотрудники  UMS могут дарить подарки работникам контрагентов в тех же случаях и в том же порядке, как это указано выше. При этом UMS просит помнить о том, что наличие или отсутствие подарка со стороны сотрудников UMS  никоим образом не означает подтверждения благосклонности или неблагосклонности UMS по отношению к конкретному контрагенту. 

Сотрудники UMS могут время от времени принимать или делать приглашение на обед, ужин или иное развлекательное мероприятие, если: стоимость обеда, ужина или развлекательного мероприятия находится в разумных пределах; цель встречи или посещения мероприятия является деловой; и расходы будут оплачены UMS, как надлежащие деловые расходы, если они не оплачиваются другой стороной. К развлекательным мероприятиям разумной стоимости могут относиться обеды, ужины или посещение спортивных и культурных мероприятий, если они, обычно, предлагаются и другим клиентам или поставщикам. 

4. Стремление найти взаимовыгодное решение

Компания UMS надеется, что контрагент также стремится развивать партнерские отношения в решении как стратегических, так и текущих вопросов взаимодействия. Компания UMS рассчитывает на получение от поставщиков информации об известных ему возможных опасностях, рисках или возможной упущенной выгоде, грозящих Компании UMS. С целью принятия взаимовыгодных решений Компания приветствует прозрачность внутренних бизнес-процессов поставщика (таких, как система обеспечения качества, таможенного оформления товаров, структура логистики, порядок исчисления и уплаты налогов и т.п.). 


5. Защита конфиденциальной информации

Поставщики, которые получили доступ к конфиденциальной информации в процессе деловых отношений, не должны делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на то разрешения от UMS. Поставщики не должны осуществлять торговые сделки с ценными бумагами, или содействовать тому, чтобы это делали другие, на основе конфиденциальной информации, полученной от UMS. Если поставщик считает, что он получил доступ к конфиденциальной информации UMS по ошибке, поставщик должен немедленно сообщить об этом сотруднику Компании, через которого он осуществляет контакт с Компанией, и воздержаться от дальнейшего распространения информации.


Подобно этому, поставщик не должен делиться с UMS информацией, касающейся какой-либо другой Компании, если поставщик несет обусловленное контрактом или законом обязательство не раскрывать такую информацию.


Совещания, обсуждения или  переговоры, во время которых обсуждаются вопросы, относящиеся к коммерческой деятельности ООО «UMS», должны проводиться только в переговорных комнатах или в кабинетах руководителей Компании UMS. 


6. Соблюдение законов об охране окружающей среды

UMS надеется, что у ее поставщиков имеется эффективная природоохранная политика и что они будут соблюдать действующее законодательство и нормы в отношении охраны окружающей среды. При возможности поставщикам следует применять предупредительный подход к экологическим вопросам, осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической ответственности, и способствовать распространению технологий, благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных методов реализации жизненного цикла продукции.


Нарушение Кодекса поведения поставщиков


Компания UMS оставляет за собой право проверять соблюдение данного «Кодекса делового поведения поставщиков». 


В случае несоблюдения поставщиком данных стандартов, соответствующих законов и правил, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, вплоть до расторжения контрактов, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.

Поставщики Компании UMS могут сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения данных стандартов или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Компании UMS, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Компании или касающихся нравственной позиции или физической безопасности наших сотрудников, на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам и логистике (zakupki@myums.uz) или Генеральному директору ООО «UMS» по адресу: 100000, Узбекистан, проспект Амира Темура, 24, Тел+факс: (+998 71) 235 81 60.

Компания UMS выражает надежду, что приведенные выше принципы работы помогут нам в создании, развитии и поддержании деловых партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.

1 из 4

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

ООО «UMS»




_1517815552.doc
 Сведения о выполнении аналогичных работ/услуг 


		№ 

		Предмет договора

		Наименование и организационно-правовая форма заказчика,


адрес и контактный телефон/факс заказчика,


контактное лицо

		Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего договора/причитающейся доли договора, сум.

		Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

		Роль (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем работ по договору, %

		Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

		Примечание,


Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков (есть/нет)



		1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		





___________________________________  

___________________________


(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)


М.П.


Инструкции по оформлению и заполнению:

В этой форме Участник указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров за 2013-2015гг.


Следует указать не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.


Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

В случае, оглашение суммы договора запрещено конфиденциальностью, разрешено прописывать «Конфиденциально» 


		[image: UMS LOGO]

		[bookmark: _GoBack]РП-УЗБ-233-2. Приложение 20. Анкета участника



		

		Для внутреннего использования







Анкета Участника

Форма-1

Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:[endnoteRef:1] [1:  Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 
     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).] 


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията)[footnoteRef:1]; [1:   2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами и коммерческими представителями ООО «UMS»] 


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)[footnoteRef:2]; [2: ] 


- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)[footnoteRef:3]; [3: ] 


- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)[footnoteRef:4];  [4: ] 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)[footnoteRef:5]; [5: ] 


-  копия карточки образцов подписей (Банк)

- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);

- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения на период запроса (Контрагент);

- устав и учредительный договор (Контрагент);

- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);

- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- cвидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);

- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).





Инструкция по заполнению:

1. Данная анкета заполняется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью фирмы;

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

3. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

 Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 

В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).




АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА

Форма-2



		Наименование контрагента: 



		ИНН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!



В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 

Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.

Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.

Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

	 

Критерии оценки потенциального или действующего контрагента

При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:

· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;

· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;

· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);

· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;

· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;

· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков антимонопольного и иных государственных органов Республики Узбекистан;

· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности в государственных и местных органах власти, и имеющих конфликт интересов[footnoteRef:6] при исполнении ими своих должностных обязанностей; [6: 1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность в государственных и местных органах власти, может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого лица  и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.] 


· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства[footnoteRef:7] контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств. [7:  Антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность] 


В случае обнаружения таких сведений:

i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан или иных государств;

или

ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Республики Узбекистан или иных государств;

Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 



Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом.  



Заявление о конфиденциальности

ООО «UMS» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ООО «UMS» исключительно в целях соблюдения применимого к ООО «UMS» законодательства и обеспечения закупочных процедур.



Предоставление информации

Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ООО «UMS» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.

Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ООО «UMS» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Республики Узбекистан, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ООО «UMS» в силу аффилированности.

Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).

В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ООО «UMS»  информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ООО «UMS».



		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:



		Полное наименование

		



		Биржа

		



		Биржевой тикер

		









		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http://                   ).





		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)?

⃝  Да						⃝  Да, в стадии внедрения

⃝  Нет, но планируется внедрить	  	          	⃝  Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», укажите:

		Должность:



		Контактные данные:



		









		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 

(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).

⃝  Да (вина доказана)				⃝  Да (но вина не была доказана)

⃝  Да (дело не закрыто)	  		            	⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:

		



		



		



		









		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников[footnoteRef:8] вашей организации Государственным должностным лицом[footnoteRef:9]? [8:  Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.]  [9:  Любое, местное или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для  государства, в том числе для Государственного органа, учреждения или предприятия*;  ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях;  руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями; Должностные лица государственных органов Республики Узбекистан.] 


⃝  Да						⃝  Нет





		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:

		



		



		



		









		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?

(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 

⃝  Да						⃝  Нет



Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ООО «UMS») и суть такого взаимодействия:

		



		



		



		









		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ООО «UMS»  привлекать подрядчиков или посредников?

⃝  Да, субподрядчик				⃝  Нет

⃝  Да, посредник



Если «Да»:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ООО «UMS»):

		



		



		







9.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?

⃝  Да						⃝  Нет



9.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?

⃝  Да						⃝  Нет









Дополнительные сведения (если имеются):

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		










Сертификат соблюдения требований ООО «UMS»

в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 

Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ООО «UMS», именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:

ООО «UMS» придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.

Для реализации этих принципов, ООО «UMS» предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 

В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ООО «UMS» предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ООО «UMS». 

В связи с этим, ООО «UMS» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ООО «UMS», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ООО «UMS», так и при  последующем ведении бизнеса с ООО «UMS» или от его имени.

Настоящим подтверждаю, что Контрагент:

1.	Ознакомлен с содержанием:

• Политики ООО «UMS» Соблюдение антикоррупционного законодательства 

(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);

• Кодекса делового поведения и этики ООО «UMS» 

(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/);

• Кодекса делового поведения поставщика ООО «UMS» 

(расположенной по адресу: http://company.ums.uz/ru/documents/ и/или в закупочной документации);

и/или на сайте Компании ОАО «МТС».

• Политики ОАО «МТС» Соблюдение антикоррупционного законодательства 

(расположенной по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);

• Кодекса делового поведения и этики ОАО «МТС» 

(расположенного по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);

• Кодекса делового поведения поставщика ОАО «МТС» 

(расположенного по адресу: http://www.dealers.mts.ru/partn/purchases/kodeks/);

Положения указанных документов разъяснены и понятны;

2.	Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ООО «UMS», принципы и требования;

3.	Дает согласие, по запросу ООО «UMS», на письменное подтверждение соблюдения требований ООО «UMS» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;

4.	Соглашается, если от ООО «UMS» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ООО «UMS» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);

5.	Соглашается, по инициативе  и за счет ООО «UMS», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ООО «UMS» законодательства и деловой этики;

6.	Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;

7.	Обязуются содействовать ООО «UMS» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ООО «UMS», а также товаров, услуги или имущества ООО «UMS»;

8.	Обязуется, по запросу ООО «UMS» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.



Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ООО «UMS».

        «____»____________ 201  г.                                                  		   ________________________________________         

                                                                                                                    		  ( Адрес заполнения)

__________________________________________ 		             			    ________________________________________ 	

 (подпись, М.П.)  									(ФИО, должность,)

стр. 1 из 8

image1.png








_1505803019.doc
Правила закупок ООО «UMS»

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, ул. А.Темура, 24, ИНН 303020732



Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан (далее – ГК РУз), Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  

1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.

· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz  (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· ИКК – Инвестиционно-Конкурсный Комитет UMS, принимающий решения об утверждении результатов наиболее крупных и важных для UMS Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz. 

Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является конкурсом, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380-381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме запроса предложений, запроса цен, конкурентных переговоров, закупки у единственного источника, электронных закупках. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Статья 4. Способы Закупки

Настоящие Правила в равной степени применимы ко всем нижеперечисленным способам Закупок, в т.ч. таким как: Запрос Предложений; Запрос цен; Конкурентные переговоры; Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка); Закупка на электронной торговой площадке.


4.1. Запрос Предложений

4.1.1. В зависимости от возможного круга Участников Запрос Предложений может быть открытым (неограниченный круг Участников) или закрытым (определяемый UMS круг Участников).


Закрытый Запрос Предложений осуществляется в случаях, если Предмет закупки (ввиду его особенностей) может быть приобретен UMS только у ограниченного круга Участников.


4.1.2. В зависимости от числа этапов Запрос Предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Запросы Предложений могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;

невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Запрос Предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.1.4. Запрос Предложений проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;

· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;

· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Запроса Предложений;

· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.1.5. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса Предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса Предложений без определения Победителя.


4.2.  Запрос цен

4.2.1. В зависимости от возможного круга Участников запрос цен может быть открытым или закрытым. Закрытый запрос цен может применяться для Участников, с которыми ранее по результатам открытого Запроса Предложений заключены рамочные Договоры, соответствующие определенному Предмету закупки.


4.2.2. Запрос цен проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.3. Конкурентные переговоры

4.3.1. В зависимости от возможного круга Участников Конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми. Переговоры проводятся отдельно с каждым из Участников. 

4.3.2. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение переговоров с Участниками;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.4. Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка)

Закупка у единственного источника осуществляется в следующей последовательности:


· приглашение Участника к участию в Закупке  путем направления Уведомления с Электронного адреса;


· подготовка  и направление Участником КП на Электронный адрес;


· проведение переговоров с Участником, утверждение Победителя.


4.5. Электронные закупки (Закупки на электронной торговой площадке)

Закупка на электронной торговой площадке  осуществляется в следующей последовательности:


· размещение объявления на сайте оператора электронной площадки о проведении Закупки;

· регистрация Участников и предоставление им UMS доступа к участию в электронной Закупке;

· направление Участниками в режиме реального времени  предложений на сайт оператора электронной площадки;

· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.

Список электронных торговых площадок, на которых UMS проводит Закупку, публикуется на Сайте UMS.


4.6. В течение 2-х рабочих дней с даты получения от UMS уведомления о признании Участника Победителем Электронной закупки, последний обязан направить в адрес Организатора


· КП;


· Предусмотренные пунктом 10.2 Правил документы (с обязательным указанием номеров Лотов), а так же, в течение 2-х рабочих дней с даты получения итоговой редакции Договора от UMS, заполненные и подписанные со своей стороны 2 экземпляра Договора.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника

Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);

5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;

5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;

5.4. присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).

Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;

6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;

6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;

6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;

6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;

6.6. соблюдать сроки подачи КП.

Статья 7. Права UMS

UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;

7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;

7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;

7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;

7.5. в любое время продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;

7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения на Сайте UMS и /или сайте оператора ЭТП;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);

8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:

10.2.1. На бумажном носителе:


 Коммерческое предложение;   

приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:

Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);

Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;

устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье;


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 

10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 

10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры

Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.

Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.

12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников

13.1. UMS незамедлительно после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора

14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


14.3. За исключением случая, указанного в п.4.6, Победитель должен подписать (в двух экземплярах) составленный UMS на основании КП Победителя и по приложенной к ЗД форме Договор в течение 3-х рабочих дней с момента получения его итоговой редакции от UMS и в тот же срок направить курьером в адрес Организатора.

Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам и логистике (zakupki@myums.uz) или Генеральному директору ООО «UMS».


