«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора по технике и ИТ ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

________________ А.Р. Абдурахманов

«___»_____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ,

С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ В КОМПЛЕКТЕ

город Ташкент

2024 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Организационные требования	3

3.	Общие требования к оборудованию	4

4.	Основные технические требования к поставляемому ИБП	5

5.	Требования к поставщику……………………………………………………………….….6

6.	Требования к документации на оборудование	6

7.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	7

8.	Гарантия на оборудование	7

9.	Условия сервисной поддержки	7

- Общие требования

  - Настоящее техническое задание определяет организационные и технические требования к поставке источников бесперебойного питания (далее – ИБП) и сменных аккумуляторных батарей (далее – АКБ) к источникам бесперебойного питания (вместе далее – Товар, Оборудование).

  - Наименование организации заказчика (далее по тексту – Заказчик):

ООО «UMS», 100000 г. Ташкент, ул.А.Темура-24, +99897 4038100, info@mobi.uz. ИНН: 303020732;

  - Поставщик будет определен по результатам открытого запроса предложений.

  - Основанием для проекта является производственная необходимость, обусловленная аварийным выходом из-строя,  ранее функционирующего ИБП.

  - ИБП являются основной частью системы бесперебойного электропитания и предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения региональных офисов продаж и обслуживания Заказчика, и работающего в них компьютерного оборудования и оргтехники.

- Организационные требования

  - Плановые сроки начала и окончания поставки Оборудования: не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.

  - Условия поставки оборудования: поставка Оборудования, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются средствами Поставщика.

  - Вместе с поставкой Оборудования Поставщик обязан предоставить эксплуатационные паспорта на Оборудование, для каждого ИБП сертификаты (декларации) о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, иные документы на товар, если таковые предусматриваются действующим законодательством Республики Узбекистан.

  - В комплект поставки Оборудования должны входить исчерпывающие инструкции на русском, либо английском языке, содержащие описание устройства ИБП и руководства по эксплуатации, настройке всех функциональных возможностей ИБП, требующееся для настройки и мониторинга программного обеспечения с подробным руководством пользователя. Пользовательские интерфейсы программного обеспечения и руководство пользователя должны быть переведены на русский язык.

  - Поставщик безвозмездно, по требованию Заказчика, должен организовать демонстрацию способов настройки и приемов эксплуатации ИБП, в случае необходимости допускается удаленное консультирование по видео связи с демонстрацией функциональных возможностей ИБП, разъяснения способов настройки параметров режимов работы ИБП, демонстрацией способов перевода ИБП в режим электронного и сервисного байпаса и возвращение ИБП в нормальный режим, демонстрацией настройки системы компенсации температурного заряда АБ и т.п.

  - Поставщик осуществляет поставку Оборудования в рабочее время Заказчика с предварительным уведомлением (электронное, по телефону) в рабочие дни.

  - Порядок оформления и предъявления результата поставки: Результаты поставки сопровождаются актами сдачи-приемки Оборудования Заказчику.

  - Место поставки: г.Ташкент, ул.А.Темура, 24.

  - В стоимость поставки Оборудования должны включатся все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору в процессе поставки товара: стоимость товара, расходы по упаковке, погрузке/разгрузке товаров, транспортные расходы по доставке товара Заказчику, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

  - Условия оплаты: предоплата в размере 15 % (пятнадцать процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десять) банковских дней с даты заключения договора, оставшаяся часть в размере 85%  (восемьдесят пять процентов) от общей стоимости Товара в течение 14 (четырнадцать) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.

- Общие требования к оборудованию

  - В рамках данного технического задания Заказчик рассматривает приобретение нового онлайн ИБП, а также комплекта АКБ необходимых для их работы, входящих в состав/комплект ИБП.

  - Все оборудование (ИБП, комплект АКБ, автоматы защиты, комплекты кабелей, платы удаленного мониторинга и монтажные материалов), входящие в комплект поставки, должны иметь технические и качественные характеристики, соответствующие требованиям компании производителя ИБП, оптимально соответствующие данному ТЗ.

  - Оборудование должно обладать и соответствовать характеристикам не ниже технических характеристик, опубликованных в разделе 4.

  - ИБП должен собираться в заводских условиях на промышленной сборочной линии, выпускаться серийно и не должен входить в перечень Оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства.

  - Гарантийный срок на поставляемое Оборудование и все его составляющие компоненты - не менее 24 месяцев.

  - На весь поставляемый Товар действует гарантийное обслуживание в течение всего срока, определенного производителем поставляемого Товара, осуществляется в авторизованных сервис-центрах производителя на основе стандартных условий гарантии определяемой производителем.

  - Все поставляемое Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - ИБП должно быть рассчитано на работу с номинальной нагрузкой в продолжительном режиме без присутствия обслуживающего персонала.

  - Поставляемый ИБП должен быть собранными, подготовленными к вводу в эксплуатацию и приему нагрузки (допускается, для обеспечения защищенности ИБП от повреждений при транспортировке, доставлять силовые модули ИБП в отдельной упаковке, при условии одновременного поступления на склад всех грузовых мест одной поставки)

  - Аккумуляторы, поставляемые в комплекте с ИБП, должны иметь дату изготовления, не позднее 150 дней на дату поставки.

  - Производитель ИБП должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества производства устройств электропитания международным стандартам серии ISO 9000.

- Основные технические требования к поставляемому ИБП:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производитель ИБП | Мировые производители |
| Исполнение | Шкафного типа (отдельностоящий кабинет), с колесами для транспортировки |
| Мощность ИБП | Не менее 10кВА (10.000 ВА) |
| Топология инвертора/выпрямителя | Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах, с двойным преобразованием |
| КПД в режиме двойного преобразования | Не менее 96% |
| КПД в режиме сохранения энергии ECO | Не менее 99% |
| Вход |  |
| Входные подключения | 3 фазы + N + PE |
| Номинальное входное напряжение | 380/400/415В, 50/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | от 200В до 480В |
| Диапазон частоты на входе | 40–70 Гц |
| Коэффициент мощности на входе, не менее | 0,9 |
| КНИ входного тока | < 3 % |
| Выход |  |
| Выходные подключения | 3 фазы + N + PE |
| Номинальное выходное напряжение | 380/400/415В, 50/60 Гц |
| Искажения выходного напряжения | < 1% (при 100 % линейной нагрузке); |
|  | < 5% (при нелинейной нагрузке) |
| Номинальный коэффициент мощности на выходе | 1 |
| Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,8 индуктивная - 0,8 емкостная |
| Перегрузочная способность инвертора | 60 мин. – до 105 %; |
|  | 5 мин – до 150 %; |
|  | 200 мс – более 150 % |
| Типичное время перехода на АКБ, Байпас | 0 ms. |
| Наличие программного обеспечения мониторинга и управления электропитанием | Да |
| Встроенный коммуникационный порт связи RJ45 по протоколу SNMP | Да, SNMP карта должна входить в комплект поставки |
| Возможность холодного пуска | Да |
| Наличие информационного дисплея | Да |
| Наличие встроенного сервисного Байпаса | Да |
| Забор воздуха | Спереди |
| Выброс горячего воздуха | Сзади, вверх |
| Кабельные подключения | Снизу, сзади (на терминальные клеммы или автоматические выключатели) |
| Особые требования к конструкции шкафа ИБП | Наличие силовых выключателей: Q1 (основной ввод), Q2 (байпасный ввод), Q3 (линия сервисного байпаса), Q5 (выход) QF (батарейный автомат) |
| Габариты ИБП | Не более (ШхГхВ) 350 х 650 х 1500мм |
| Тепловые потери | Не более 1 кВт на ИБП в режиме Online |
| АКБ: |  |
| Производители | Мировые производители |
| Категория АКБ | Технология AGM. Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор с регулирующими клапанами. С увеличенным сроком службы (5-10лет) |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Максимальное количество АКБ, возможное разместить в конструктиве ИБП | 64 |
| Снижение емкости при хранении | Не более 30%, за 6 месяцев |
| Время работы ИБП от батарей, при максимальной нагрузке (90%) | Не менее 10 мин. |
| Гарантированное количество циклов заряд/разряд | Не менее 250, при сохранении 30% емкости |
| Размещение АКБ | Встроены в ИБП |
| Срок гарантии на ИБП и АКБ (комплект) | Не менее 24 мес. |
| Количество комплектов, шт | 1 |

- Требования к поставщику

  - Поставляемое Оборудование должно быть сертифицировано для использования на территории РУз, в соответствии с правовыми нормами РУз. Предоставление гарантийного талона обязательно.

  - Поставляемое Оборудование должно отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. Поставка включает в себя подъем и разгрузку товара на технологических площадках Заказчика.

  - При наличии партнерского статуса, поставщик должен включить в состав своего предложения авторизационное письмо, сертификат партнера компании-производителя, либо дилерский договор с компанией-производителем.

  - Поставщик должен гарантировать, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с функционированием при штатном его использовании. Поставляемые товары должны соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан за свой счет заменить его в течение 3-х дней с момента получения претензии. Все расходы (в том числе и транспортные) при замене товара ненадлежащего качества возлагаются на Поставщика.

- Требования к документации на оборудование

  - При поставке товара Поставщик передает Заказчику все относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

  - Инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском либо английском языке.

- Гарантия на оборудование

  - Гарантийный срок на поставляемый ИБП и АКБ входящие в его комплект – 24 месяц, со дня подписания акта приема-передачи оборудования Заказчику.

  - Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязуется обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования не позднее 30 рабочих дней с момента получения извещения от получателя о неисправности оборудования.

  - Поставщик обязан обеспечить Заказчика телефонами "горячей линии", по которым представитель Заказчика может информировать Поставщика о выявленных дефектах в работе оборудования.

  - Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться на территории Заказчика, либо на площадке сервисного центра производителя оборудования.

  - На все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должна распространяться гарантия, как на оборудование в целом, но не менее 12 мес., если поломка произошла в последний отчетный год поддержки.

- Условия сервисной поддержки

  - Поставщик должен подтвердить наличие сервисного центра производителя оборудования на территории Республики Узбекистан.

  - Поставщик должен предоставить единый номер службы технической поддержки.

  - Консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования – бесплатное, неограниченное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки.

  - Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования, замена неисправных компонентов – бесплатное, на протяжении всего срока гарантийной поддержки.

  - Поставщик должен предоставить возможность открытия заявок следующими способами:

- Через веб-сайт компании Исполнителя;

- По бесплатному на территории Узбекистана телефону;

- По электронной почте.

| Разработано: Начальник отдела эксплуатации ИТ-инфраструктуры ДИТ ТБ | ___________Р.А. Абдульваат |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Директор по ИТ ДИТ ТБ | ___________ А.Б. Стеклянов |
| Ведущий специалист ДИТ ТБ | ___________ Е.А. Яцкевич |
| Начальник отдела управления проектами ДУП ТБ | ___________ Б.Х. Отабоев |