## Таблица Соответствия №1
Приложение№1
Техническое задание на закупку Li Ion Стационарных Аккумуляторных батарей, 48 V, ёмкость не менее 100АН
Таблица соответствия
№ | Требование Заказчика | Фактор | Требования | Данные Участника | Оценка
Общие требования
ТкП-1 | Тип аккумуляторной батареи. | БЛОК | Li Ion | Указать тип АКБ | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-2 | Производитель аккумуляторной батареи. | БЛОК | Указать данные | Указать наименование производителя | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-3 | Маркировка, модель (название) аккумуляторной батареи. | БЛОК | Указать данные | Указать маркировку, модель (название) | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-4 | Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи, АЧ. | БЛОК | не менее 100АЧ | Указать данные | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-5 | Электрохимический состав аккумуляторной батареи (состав активной массы положительного электрода). | БЛОК | LiFePO4 (LFP) | Указать данные | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-6 | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В. | БЛОК | 48В | Указать данные | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-7 | Диапазон выходного рабочего напряжение аккумуляторной батареи, В. Необходимо указать минимальный и максимальный пороги напряжения. | БЛОК | максимальный не менее 54В минимальный не выше 43В | Указать данные | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-8 | Количество элементных ячеек аккумуляторной батареи, шт. | БЛОК | Количество ячеек | Указать данные | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-9 | Поставляемые аккумуляторные батареи должны быть не обслуживаемого типа. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-10 | Сфера применения аккумуляторной батареи - телекоммуникационное оборудование. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-11 | Аккумуляторные батареи должны быть предназначены для эксплуатации в помещениях без принудительной вентиляции. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-12 | Аккумуляторные батареи должны быть рассчитаны на работу в Outdoor шкафах, а также иметь возможность размещения в стандартных 19" телекоммуникационных шкафах/стойках, а также в помещениях и автозалах. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-13 | В комплект поставки должны входить перемычки и необходимоя фурнитура для соединения аккумуляторных батареи в группы и подсоединения к системам питания полезной нагрузки, а также элементы крепления аккумуляторной батареи в 19" телекоммуникационном шкафу. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-14 | Корпус аккумуляторных батареи должен быть изготовлен из негорючего и ударопрочного материала. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-15 | Диапзпон температур в помещении в режиме хранения в течении 6 месяцев, °С. Необходимо указать минимальный и максимальный температурные пороги. | БЛОК | максимальный не менее +35°С минимальный не выше 0°С | Указать данные | При увеличении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-16 | Рекомендованный температурный диапазон в помещении для эксплуатации аккумуляторной батареи °С. Необходимо указать минимальный и максимальный температурные пороги. | БЛОК | максимальный не менее +35°С минимальный не выше +15°С | Указать данные | При увеличении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-17 | Диапазон температур в помещении для работы аккумуляторной батареи при заряде °С. Необходимо указать минимальный и максимальный температурные пороги. | БЛОК | максимальный не менее +45°С минимальный не выше 0°С | Указать данные | При увеличении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-18 | Диапазон температур в помещении для работы аккумуляторной батареи при разряде, °С. Необходимо указать минимальный и максимальный температурные пороги. | БЛОК | максимальный не менее +45°С минимальный не выше -20°С | Указать данные | При увеличении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-19 | Система охлаждения блока включая BMS должна быть с пассивным охлаждением. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-20 | Срок хранения аккумуляторных батареи, без подзарядки, месяц. | БЛОК | не менее 6 месяцев | Указать данные | При уменьшении - Блок
ТкП-21 | Срок эксплуатации аккумуляторных батареи в буферном режиме, при температуре эксплуатации +25°С (снижение заявленных характеристик не более чем на 10%), год. | БЛОК | не менее 15 лет | Указать данные | При уменьшении - Блок
ТкП-22 | Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 40%), шт., T=25°С. (Понятие одного цикла - это достижение до указанной глубины разряда за один раз). | БЛОК | не менее 7000 | Указать данные | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-23 | Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 60%), шт., T=25°С. (Понятие одного цикла - это достижение до указанной глубины разряда за один раз). | БЛОК | не менее 5000 | Указать данные | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-24 | Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 80%), шт., T=25°С. (Понятие одного цикла - это достижение до указанной глубины разряда за один раз). | БЛОК | не менее 4000 | Указать данные | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-25 | Рекомендованый ток заряда аккумуляторной батареи для одного блока. | БЛОК | не менее 0,2С | Указать данные | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-26 | Максимальный ток заряда аккумуляторной батареи для одного блока. | БЛОК | не менее 0,5С | Указать данные | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-27 | Наличие устройства, элемента подогрева аккумуляторного блока. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | При уменьшении - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-28 | Нагревающий устройство, элемент может быть встроенный или внешний. Требование к возможности размещения АКБ с нагревающим устройством, элементом указанное в ТкП-12 данной таблицы соответствия должно сохраниться. Если нагревающий устройство, элемент внешнего исполнения то обезательно должны быть включены в комплект приспособления для крепления к АКБ. Физические размеры нагревающего устройста, элемента не должны превышать габариты АКБ более чем на два сантиметра со всех сторон. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-29 | Нагревающий устройство, элемент должен работать от сети AC(220В) (желательно) или DC(-48В). Если нагревающий устройство, элемент от DC(-48В), то в состоянии разряда АКБ должен быть отключен от нагревания. | БЛОК | AC(220В) или DC(-48В) | Указать данные | За несоответствие - Блок
ТкП-30 | Пороги включения и отключения нагревающего устройство, элемента должна быть настраиваемыми. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
Требования к групповому включению
ТкП-31 | Аккумуляторные батареи должны иметь возможность группового подключения (параллельное включение) нескольких блоков (не менее 4шт.). | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-32 | Параметры и режимы указанные в ТкП-15, ТкП-16, ТкП-17, ТкП-18 и ТкП-25,ТкП-26 данной таблицы соответствия должны сохраняться при группов включении. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
Требования к BMS
ТкП-33 | Каждая аккумуляторная батарея должна быть оснащена встроенной системой управления (далее BMS), позволяющей производить локальные настройки и управление. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-34 | При групповом включении аккумуляторных батареи управление группой должно производиться через BMS одной (основной) аккумуляторной батареи. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-35 | BMS должна быть оснащена встроенной функцией обеспечивающей жизненый цикл батареи при разряде, перезаряде выше нормированных значений, понижении тепмературного режима батарея должна оставаться в рабочем режиме или перейти в режим сохранения (Sleep), при возобновлении заряда аккумуляторная батарея должна выйти из режима сохранения автоматически. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-36 | BMS должна быть оснащена встроенной функцией балансировки заряда ячеек. При групповом включении балансировка заряда должна производиться также для каждой аккумуляторной батареи в группе. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-37 | BMS должна иметь интерфейс (RS485 или CAN) для локального подключения к аккумуляторной батарее для настройки, проверки режима работы, сбора статистических данных. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-38 | BMS должна иметь Eth/IP интерфейс (порт) для удаленного подключения к аккумуляторной батарее для проверки режима работы, сбора статистических данных. Если Eth/IP интерфейс (порт) не предусмотрен конструкцией, поставщик должен включить в комплект поставки модем/переходник к существующим интерфейсам на Eth/IP. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-39 | Поставщик должен предоставить не лицензируемое ПО для локального и удаленного подключения к BMS. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-40 | BMS должна обеспечивать возможность ведения учета параметров работы аккумуляторной батареи, минимально должен производиться учет следующих параметров: - Напряжение заряда и разряда - Ток заряда и разряда - Температура - Кол-во циклов разрядя - State of Charge - State of Health - другие параметры (не обязательно) | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
ТкП-41 | BMS должна иметь возможность выгрузки статистических данных, открытого формата, поддерживаемых приложением Windows. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
|  |  |  | Предоставить потверждающий документ | За непредъявление документа - Блок
|  |  |  | Указать № страницы из документа | Информационно, см. прим.*
ТкП-42 | Поставщик при поставке должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном и бумажном виде на английском языке. | БЛОК | Соответствует | Не соответствует Соответствует | За несоответствие - Блок
Требования к гарантии, сертификатам
ТкП-43 | Поставщик обязуется предоставить гарантийное письмо о предоставлении копии сертификата происхождения АКБ от производителя | БЛОК | Соответствует | Предоставить потверждающий документ. | За несоответствие - Блок
ТкП-44 | Наличие сертификата, тестов по безопасности UL 1642 или UL1973. | БЛОК | Соответствует | Предоставить потверждающий документ. | За несоответствие - Блок
ТкП-45 | Наличие сертификата UN38 | БЛОК | Соответствует | Предоставить потверждающий документ. | За несоответствие - Блок
ТкП-46 | Наличие сертификата, тестов по ЭМС ETSI 300 386 или IEC 61000 или IEC62619 или другие международные стандарты. | БЛОК | Соответствует | Предоставить потверждающий документ. | За несоответствие - Блок
* Примечание: В тех требованиях, где участник должен заполнить данные участника и предоставить подтверждающий документ, в строке рядом участник должен предоставить ссылку на документ (описание продукта/решения) и на конкретный пункт документации, содержащей описание данного функционала согласно которому определяется соответствие требованию (требование в колонке "Данные участника" - Указать № страницы из документа, и в колонке "Оценка" - Информационно, см. прим.* и т.д.). В случае отсутствия подтверждающей информации о том или ином функционале, равно как и некорректное указание соответствия предлагаемого решения предъявляемым требованиям, Заказчик имеет право расценивать данный пункт технических требований как «Не соответствует». В случае не предоставления ссылки на документ (описание продукта/решения) со стороны Участника по блокирующему критерию, Заказчик не несет ответственность за дисквалификацию участника по такому критерию, в случае, если в процессе изучения Заказчик не найдет подтверждающие сведения (информацию) в предоставленных документах (описание продукта/решения) необходимые для сверки требований на соответствие техническому заданию. Для блокирующих критериев участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям.

## Критерии Технической Оценки
КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Предмет ОЗП: |  | На закупку Li- Ion Стационарных Аккумуляторных Батарей 48V, ёмкостью не менее 100 АН для Ташкента.
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям, параметр указанный диапазоном, долженн соответствовать границам диапозона. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника, а также в некоторых пунктах «Таблицы соответствия АКБ » требуется подтверждающие документы (datasheet производителя или иной документ) с указанием страницы для проверки. В случае не предоставления этот пункт будет засчитан как не соответствует и блокирован. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл составляет 98 баллов.
Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес | Блокирующий\ Не блокирующий параметр | Оценка (балл) | Документы, необходимые для осуществления оценки | Примечание
Требования к Участнику | ТкП-1 | 2 | Блокирующий | Соответствует – 1 Не соответствует – 0 | Заполненная «Таблица соответствия», согласно Приложения №1, а также в некоторых пунктах «Таблицы соответствия АКБ» требуется подтверждающие документы (datasheet производителя или иной документ) с указанием страницы для проверки (гарантийные письма не рассматриваються). В случае не предоставления этот пункт будет засчитан как не соответствует и блокирован. | Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1.
Требования к Участнику | ТкП-2 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-3 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-4 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-5 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-6 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-7 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-8 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-9 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-10 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-11 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-12 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-13 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-14 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-15 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-16 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-17 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-18 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-19 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-20 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-21 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-22 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-23 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-24 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-25 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-26 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-27 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-28 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-29 | 4 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-30 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-31 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-32 | 4 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-33 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-34 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-35 | 4 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-36 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-37 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-38 | 4 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-39 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-40 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-41 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-42 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-43 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-44 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-45 | 2 | Блокирующий
Требования к Участнику | ТкП-46 | 2 | Блокирующий
Всего |  | 100
Проходной балл: |  | 100