
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Ферганской области на 2021-2022 гг.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания 
	Атаметов Дилшод Анварович. Email:datametov@mobi.uz

тел.: + (998 97) 403-85-25 раб.

	Вопросы по оформлению и предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли. Email: anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz.

тел.: +(998 97) 155-58-30 моб. +(998 97) 403-81-69 раб.

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «31» марта 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.pdf




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ_ТО и ремон АО  в Ферганской обл..pdf



 EMBED Excel.Sheet.12  [image: image3.emf]Приложение 1 к  ТЗ Фергана.xlsx



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image4.emf]Приложение 2 к  ТЗ Фергана.docx




3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Форма коммерческого предложения
	
[image: image5.emf]Форма КП и  Таблица №1.docx



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image6.emf]Таблица 2  соответствия требованиям ТЗ.docx


	+
	+
	+
	+

	Приложения к форме коммерческого предложения обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Форма №1 Анкета  участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы, прилагаемые к Коммерческому предложению согласно закупочной документации:

- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);

- копия лицензии на осуществление деятельности;

- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;

- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;

- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2018 по 2020 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]Форма №2  Гарантийное письмо.docx



[image: image9.emf]Пакет  необходимых документов для изучения.doc



	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Проект Договора

	
[image: image11.emf]Проект  договора.doc




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
	[image: image12.png]mobiuz




	Общество с ограниченной ответственностью
«UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Страница 2 из 2

[image: image12.png]_1675262925.pdf


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 


 


1 Предмет закупок 


Проведение технического обслуживания и ремонта 


конструкций АО объектов ООО «UMS» в Ферганской 


области на 2021-2022 гг. 


2 Предельная стоимость  Не более 744 800 000,0 сум, без НДС 


3 Условия оплаты 


15 % от суммы Заказа в течение 10 (десяти) банковских 


дней с даты подписания Заказа последней из сторон. 


Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) 


банковских дней с момента подписания счет – фактуры 


и акта сдачи – приемки обеими сторонами 


4 Место выполнения работ Ферганская область 


5 Валюта платежа Сум 


6 Вид договора Рамочный 


7 Количество объектов 184 объектов, разбивка по типам согласно ТЗ 


8 Лицензия 
Лицензия на проведение высотных работ методом 


промышленного альпинизма 


9 Гарантия  На все виды работ устанавливается гарантия 24 месяца 


10 
Срок действия коммерческого 


предложения  


60 рабочих дней с момента вскрытия конверта с 


предложением 


 


 


 


 






_1675262951.pdf





















приложение 1.1

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				102

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				102

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				102

		3.1		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				102

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				102

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				102

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.1.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				57

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				57

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				57

		3.1		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				57

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				57

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				57

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		7		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:				57

		7.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.2

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				17

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				17

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				17

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				17

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				17

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				17

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				17

		7.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		7.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		7.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		7.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		7.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		7.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		7.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		7.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		8		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				17

		8.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		8.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков ограждения (исправления искривления, сварка швов, восстановление фундамента, дефекты калитки)		1 раз

		8.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		8.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика





приложение 1.2.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 1% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.7. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				1

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				1

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				1

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				1

		7.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		7.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		7.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		7.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		7.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		7.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		7.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		7.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		8		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		8.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		8.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков ограждения (исправления искривления, сварка швов, восстановление фундамента, дефекты калитки)		1 раз

		8.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		8.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:				1

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		10		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		10.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		11		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		11.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.3

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				2

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				2

		2.1		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				2

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				2

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				2

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				2

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				2

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика





приложение 1.3.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				0

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				0

		2.1		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				0

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				0

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				0

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				0

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				0

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				0

		8.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.4

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				3

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:				3

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				3

		3.1		Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		3.7		Исправление мелких дефектов.		По требованию заказчика

		3.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				3

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				3

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.4.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				0

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:				0

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				0

		3.1		Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		3.7		Исправление мелких дефектов.		По требованию заказчика

		3.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				0

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				0

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:

		6.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом		0





приложение 1.5

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.:				1

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				1

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				1

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		2 раз в год

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. 		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика





приложение 1.5.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				0

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.:				0

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				0

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				0

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				0

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				0

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				0

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. 		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:				0

		8.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочные рамы.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		10		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		10.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.6

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				1

		2.1		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		2.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.		1 раз

		2.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		2.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		2.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 		1 раз

		2.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		2.7		Исправление мелких дефектов.		По требованию заказчика

		2.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		3.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		3.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		3.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.6.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				0

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				0

		2.1		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		2.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.		1 раз

		2.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		2.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		2.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 		1 раз

		2.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		2.7		Исправление мелких дефектов.		По требованию заказчика

		2.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.:				0

		3.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочные рамы.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		4		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				0

		4.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		4.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 		1 раз

		4.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.7

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 						184

		№№		Вид работ		Единица измерения		кол-во

		1

		1.1		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)		шт.		102

		1.2		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)		шт.		57

		1.3		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)		шт.		17

		1.4		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОН МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)		шт.		1

		1.5		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)		шт.		2

		1.6		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ  до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3П)		шт.		0

		1.7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4)		шт.		3

		1.8		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4П)		шт.		0

		1.9		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5)		шт.		1

		1.10		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5П)		шт.		0

		1.11		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)		шт.		1

		1.12		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)		шт.		0

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		2.1		Замена, установка или восстановление талрепов		шт.		3

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		3.1		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.		комплект		5

		3.2		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")		объект		15

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		4.1		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону		объект		6

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		5.1		Замена сетки ограждения внутри одной секции		шт.		5

		5.2		Замена или восстановление одной секции		шт.		5

		5.3		Покраска ограждения		объект		2

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		6.1		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		шт.		20

		6.2		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		шт.		20

		6.3		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65		шт.		20

		6.4		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.		объект		20

		7		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		7.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)		объект		10

		7.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)		объект		10

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		8.1		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА		объект		4






_1676981654.doc
		От_________________________________


[наименование Участника]


Контактное лицо (ФИО):


Должность:


Тел.:


Подпись _____________

М.П. 

		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Кому: ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Адрес: Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Департамент управления закупками


Ахмедову А.Н.


Тел.: +998 97 155-58-30, +998 97 403-81-69.



		Последний срок приема предложений до 17:00 часов (время местное) «31» марта 2021 г.



		Предмет закупки: Проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Ферганской области на 2021-2022 гг.



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2021 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Примечание: Запечатанные конверты с коммерческими предложениями представляются в отдел документационного обеспечения управления ООО «UMS» по адресу: 
Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000.


Контактные номера специалистов отдела:


Тел.: +(998 97) 455-30-20, +(998 97) 403-81-20, +(998 97) 784-98-86.


Приложение №2





Перечень документации для сдачи работ





1. Акт выполненных работ 

2. Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ 

3. Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1 

4. Акт дефектного состояния – форма П.2 (пример)

5. Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3

6. Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4

7. Акт установки – форма П.5




Форма – П.1



Протокол

ревизии металлической антенной опоры



на объекте CS-_____ «_________________»

«___»_______________20__г.



ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 

		 



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		 



		2.3

		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».

		 



		2.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		 



		3.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.

		 



		3.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		 



		3.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		 



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		 



		3.6

		Исправление мелких дефектов.

		 



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		3.8

		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону.

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 



		4.1

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.

		 



		4.2

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 

		 



		4.3

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		 



		4.4

		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.

		 



		4.5

		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 

		 



		4.6

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов.
Замена или восстановление талрепов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		4.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		 



		4.8

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").

		 



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		 



		5.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		 



		5.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		 



		5.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		 



		5.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		 



		5.5

		Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		 



		5.6

		Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.7

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                            

		 



		5.8

		Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		 



		5.9

		Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.10

		Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		6

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:

		 



		6.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                          - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 







ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 

		 



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		 



		2.3

		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».

		 



		2.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		 



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		 



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		 



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		 



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		 



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 



		4.1

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.

		 



		4.2

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 

		 



		4.3

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		 



		4.4

		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.

		 



		4.5

		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 

		 



		4.6

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов.
Замена или восстановление талрепов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		4.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		 



		4.8

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").

		 



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		 



		5.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		 



		5.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		 



		5.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		 



		5.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		 



		5.5

		Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		 



		5.6

		Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.7

		Замена, установка cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               

		 



		5.8

		Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		 



		5.9

		Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.10

		Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		6

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:

		 



		6.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                     - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 



		8

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		 



		8.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		 



		8.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		 



		8.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		 



		8.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		 



		8.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		8.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		 



		8.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		 



		8.8

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		8.9

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-115 ГОСТ 6465-76, рекомендованая эмаль HAYAT, либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		9

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		9.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		 



		9.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.

		 



		9.3

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		10

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 



		10.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                    - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 







ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.

		 



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		 



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		 



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		 



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		 



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		 



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков.

		 



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		 



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		 



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		 



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		 



		4.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		 



		4.5

		Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		 



		4.6

		Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.


		 



		4.7

		Замена, установка cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               

		 



		4.8

		Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		 



		4.9

		Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		4.10

		Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		5.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                     - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		6

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		6.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		6.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 



		7

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		 



		7.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		 



		7.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		 



		7.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		 



		7.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		 



		7.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		7.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		 



		7.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		 



		7.8

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		7.9

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-115 ГОСТ 6465-76, рекомендованая эмаль HAYAT, либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		8

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		8.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		 



		8.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.

		 



		8.3

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		9

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 



		9.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                        - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 







ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.6

		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		 



		2.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.

		 



		2.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		 



		2.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		 



		2.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 

		 



		2.6

		Исправление мелких дефектов.

		 



		2.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочную раму.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		4

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		4.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		4.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 







		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ



		



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ , в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		4.4

		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		



		4.5

		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		



		4.6

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		5

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		5.1

		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 

		



		5.2

		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		



		5.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		6

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		



		6.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		



		6.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		



		6.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		



		6.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		



		6.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		6.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		



		6.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		6.8

		Составление "Протокол ревизии".

		



		7

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		7.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		



		7.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. 

		



		7.3

		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		



		7.4

		Составление "Протокол ревизии".

		







		ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		



		№ пп

		Виды работ

		Период



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		1 раз



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		1 раз



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		1 раз



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		1 раз



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		1 раз



		1.6

		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		1 раз



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 1% от общего количества на всех объектах в заказе.

		По требованию заказчика



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		По требованию заказчика



		2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		1 раз



		2.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.

		1 раз



		2.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		1 раз



		2.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		1 раз



		2.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 

		1 раз



		2.6

		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		 



		2.7

		Исправление мелких дефектов.

		По требованию заказчика



		2.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		По требованию заказчика



		3

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 

		1 раз



		3.2

		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.7. 

		1 раз



		3.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		По требованию заказчика









[bookmark: _GoBack]



		Представитель

Подрядчика

		

_________________

				Генеральный директор Подрядчика

       м.п.                              



		

_________________







		







Примечание: для заполнения выбирается таблица в соответствии с типом обслуживаемой опоры.


Форма – П.2

             		

Пример!

АКТ

дефектного состояния 



на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

 





Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора по ТО АМС:







		№пп

		Описание дефекта

		Вид работ

		Количество

		Оценка опасности

		Рекомендуемый срок устранения

		Примечания



		1

		Замена лампочек в фонарях СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		Один раз

		Низкая

		Устранен

		В рамках мероприятий ТО АМС



		2

		Замена кабеля СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ

		1 объект

		Средняя

		Устранен, фото отчет предоставлен

		В рамках договора ТО АМС











		Представитель

Заказчика

		

_________________

		Представитель Подрядчика

		

_________________



















		Генеральный директор Заказчика

м.п.                              



		

_________________

		Генеральный директор Подрядчика

              м.п.



		

_________________










Форма – П.3

        							      





ПРОТОКОЛ

измерений вертикальности ствола опоры





	Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________.

Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2.





		Стык между секциями

		1-2

		2-3

		3-4

		4-5

		5-6

		6-7

		7-8

		8-9 и т.д.



		Высота сечения, м

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке А, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке Б, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по центральной оси, мм

		

		

		

		

		

		

		

		









З а к л ю ч е н и е:

1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н) 

2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.













		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются: Рис. 1, на котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная схема вертикальности ствола опоры.







Форма – П.4



Протокол

проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте



CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 







Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ «______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку).

Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу. 

На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены пояснения о ярусах оттяжек.



Измерения показали:



		Яруса оттяжек

		Направление

		Данные о канатах

		Проектные значения в тоннах

		Показатели динамометра (индикатора) в тоннах

		Температура воздуха 

		Примечание



		

1

2

3

4 и т.д.

		

AI 

AII

AIII 

AIV

		

		

		

		

		











		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются: Рис. 1, на котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены пояснения о ярусах оттяжек.























Форма – П.5

             		



АКТ

Установки 



на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

 







Настоящий акт определяет факт установки на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора № _______________





		№пп

		Описание дефекта

		Вид работ

		Количество

		Примечание



		1

		Замена кабеля СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ

		1 объект

		В рамках договора ТО АМС











		Представитель

Заказчика

		

_________________

		Представитель Подрядчика

		

_________________



















		Генеральный директор Заказчика

м.п.                              



		

_________________

		Генеральный директор Подрядчика

              м.п.



		

_________________












Фирменный бланк Участника			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№___________

Дата «_____» ___________ 2021г.

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.Н.







Коммерческое предложение 

на проведение технического обслуживания и ремонта

конструкций АО объектов ООО «UMS» 

в Ферганской области на 2021-2022 гг.



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, принимая во внимание установленные в них требования и условия Закупочной документации, 
компания … полное наименование Участника  предлагает заключить с ООО «UMS» Договор на проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Ферганской области на 2021-2022 гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными указанной в таблице цен №1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Процент НДС, %

		



		Общая сумма коммерческого предложения согласно Таблице цен №1 составляет:

		                                               без НДС

                                               с НДС



		Гарантийный срок на работы

		





Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Таблица цен №1 к коммерческому предложению на ___ л. 

2. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

3. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

5. Копия лицензии на осуществление деятельности на __ л;

6. Копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ___л;

7. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера на ___ л;

8. Заверенная печатью и подписью копия бухгалтерского баланса с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2018-2020 гг., на _____ л. 

9. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        



Исполнитель: (ФИО)         Тел


Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)





Таблица №1 к коммерческому предложению 

на проведение технического обслуживания и ремонта

конструкций АО объектов ООО «UMS» 

в Ферганской области на 2021-2022 гг.



		Вид работ

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за одну единицу без НДС

		НДС

		Общая сумма с НДС



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)

		шт.

		102

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)

		шт.

		57

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)

		шт.

		17

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОН МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)

		шт.

		1

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)

		шт.

		2

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ  до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3П)

		шт.

		0

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4)

		шт.

		3

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4П)

		шт.

		0

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5)

		шт.

		1

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5П)

		шт.

		0

		

		

		



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)

		шт.

		1

		

		

		



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)

		шт.

		0

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Замена, установка или восстановление талрепов

		шт.

		3

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.

		комплект

		5

		

		

		



		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")

		объект

		15

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону

		объект

		6

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Замена сетки ограждения внутри одной секции

		шт.

		5

		

		

		



		Замена или восстановление одной секции

		шт.

		5

		

		

		



		Покраска ограждения

		объект

		2

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		шт.

		20

		

		

		



		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		шт.

		20

		

		

		



		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65

		шт.

		20

		

		

		



		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.

		объект

		20

		

		

		



		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)

		объект

		10

		

		

		



		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)

		объект

		10

		

		

		





		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА

		объект

		4

		

		

		



		Сумма 

		 









Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 



М.П.        






Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ исх.___________

Дата: ____________ 2021г.

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000







Информация по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Ферганской области на 2021-2022 гг.



Таблица 2.



		№

		Параметр

		Минимальные требования

		Данные Участника 

		Оценка



		1

		Опыт работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС. (указать где, когда, какие работы проводились последние 3 года)

		не менее 3х лет

		

		За несоответствие - 0

За соответствие - 10 баллов



		2

		Кол-во одновременных работающих бригад, и их состав (ФИО). Состав бригады не менее 3 человек.

		2 бригады

		

		За несоответствие - блок

За соответствие - 20 баллов



		3

		Наличие соответствующих допусков и разрешений (удостоверения верхолаза)

		Один верхолаз на бригаду

		

		За несоответствие - блок

За соответствие - 10 баллов



		4

		Укомплектованность бригад теодолитом (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		

		За несоответствие - блок

За соответствие - 10 баллов



		5

		Укомплектованность бригад прибором контроля натяжения троса (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		

		За несоответствие - блок

За соответствие - 10 баллов



		6

		Наличие лицензии на проведения работ методом промышленного альпинизма

		соответствует

		

		За несоответствие - блок

За соответствие - 20 баллов



		7

		Наличие проектного менеджера в Ташкенте

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		

		За несоответствие - 0

За соответствие - 10 баллов



		8

		Наличие регионального проектного менеджера

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		

		За несоответствие - 0

За соответствие - 10 баллов









Должность                                                                                                         И.О. Фамилия 



М.П.        





Исполнитель: (ФИО) 

Тел: 





Примечание: При подаче предложения, необходимо заполнить вышеуказанную таблицу соответствия (Таблица№2) и подтвердить информацию с приложением соответствующих документов.




_1675262622.doc
договор



Договор № __Д/21/ДУЗ

Техническое обслуживание и ремонт АО конструкций 

		г. Ташкент                      

		                                         «____»             2021г.



		

		





___________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и


Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:


1.1.1 Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту Антенных опор (далее АО) объектов UMS в Ферганской области (_________) 2021-2022гг. в соответствии с требованиями Заказчика согласно Приложению № 2 (Техническое задание) к настоящему Договору (далее – «Работы»);


По окончании работ Подрядчик обязан выдать Заказчику исполнительную документацию согласно Приложению №3 – №6 к настоящему Договору.

1.1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену;


1.1.3 Каждый объем Работ (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема Работ определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору (далее - Заказы).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


2.1. Предварительная стоимость работ по Договору составляет не более 00,00 (________________) сум с учетом НДС 15%.

2.1.1. Расценки выполняемых Работ, согласно Приложению № 1 (Расчетная стоимость работ), к настоящему Договору, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Договору, соответствующему Заказу. Заказчик имеет право запросить у Подрядчика документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика на материалы, которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа. 


2.2. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

2.2.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости соответствующего Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказа.

2.2.2. Расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект, по соответствующему Заказу, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ и счет фактур.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.


2.3. В случае ненадлежащего выполнения работ согласно соответствующему Заказу, Заказчик не производит оплату выполненных работ последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Работ предыдущего Заказа.

2.4. Заказчик вправе:


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам или заказам;


б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам или заказам, заключенными между Сторонами.


2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ


3.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа по форме согласно Приложению №7 настоящего Договора на предварительное согласование. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента получения проекта заказа имеет право ознакомится с документацией. 


3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента согласования Заказа подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 


Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.


3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения количества объектов, на которых должны быть выполнены работы и подлежащего выполнению объема работ.3.4 Заказы оформляются только после предоставления Лицензии на Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма.

3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем в письменной форме уведомляют друг друга.


4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Перечень объектов Заказчика, на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком. 


4.2. Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.


4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. С момента начала выполнения Работ по Заказам Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга.


5.2. Сдача приемка Работ по Заказу осуществляется Сторонами поэтапно.


5.3. Первый этап. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты представления необходимых документов проводит комплексный анализ на предмет визуальных соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) Работ. В случае наличия недостатков Заказчик направляет Подрядчику требование об их устранении. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, и представить новый фотоотчет с устраненными замечаниями.


5.3.1. По окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет фотоотчет по выполненным работам и представляет акт дефектного состояния, а также следующие документы, оформленные по формам согласно Приложению №3 - №6 настоящего Договора:


· Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1


· Акт дефектного состояния металлической антенной опоры – форма П.2


· Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3


· Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4

5.3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты их получения проводит комплексный анализ на предмет визуальных соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) Работ, согласно Техническому заданию (далее -ТЗ).

5.3.3.В случае несоответствия к требованиям результата выполненных Работ (требованиям Заказа, Технического задания и требованиям Заказчика) Заказчик направляет Подрядчику уведомление (претензию) с замечаниями. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней и представить фотоотчет с учетом устранения замечаний. 


5.3.4. Заказчик вправе не приступать к приемке Работ по соответствующему Заказу в случае не предоставления Подрядчиком фотоотчета.


5.4. Второй этап.


5.4.1. При отсутствии замечаний по представленным материалам Заказчик выезжает на место выполнения работ для проведения приемки работ. 


5.4.2. Если во время проведения приемки работ будут установлены недостатки (дефекты), то Поставщик обязан устранить возникшие дефекты (недостатки) до начала следующих приемки работ.


5.4.3. В случае отрицательного результата приемочных работ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать уплаты неустойки за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.


5.4.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с привлечением независимых экспертов. 


В случае выявления в процессе выполнения приемки недостатков (дефектов) Работ Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Требования Заказчика являются для Подрядчика обязательными.


5.4.5. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.


5.4.6. Если обнаруженные недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.


5.5. Заказчик вправе:


5.5.1. подписать представленный Подрядчиком Акт; 


5.5.2. отказаться от подписания Акта с направлением Подрядчику мотивированного отказа; 


5.5.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 


5.6. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:


5.6.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты). Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.


5.6.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 


5.7. После успешного завершения выполненных Работ, подписывается Акт выполненных Работ.


Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и ввода в эксплуатацию.


5.8. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ и ввода в эксплуатацию, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.


5.9. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 

5.10. Для проверки и приема выполненных работ первичный выезд осуществляется на автотранспорте заказчика, в случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, Исполнитель обязан их устранить и повторный выезды для проверки устранённых замечаний и недостатков осуществляется на автотранспорте Исполнителя
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик имеет право:


6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.


6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан:


6.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.


6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется:


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо;


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, конструкции и системы.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.


6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 


6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.


6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного.

6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.9. Все сотрудники Подрядчика должны быть:


а) профессионально подготовлены, обучены, иметь при работе действующие удостоверения о проверке знаний по Охране труда, допуск к работам на высоте (верхолазным работам)


б) обеспечены Средствами индивидуальной защиты при работе на высоте с использованием методов промышленного альпинизма для работы на Антенно-мачтовых сооружениях.


6.2.10. Подрядчик обязуется: 


а) обеспечить в отношении своих специалистов своевременное прохождение всех видов инструктажей по охране труда, выдачу нарядов при работе на АМС, строгое соблюдение ими требований нормативных документов по охране труда при выполнении работ на высоте (верхолазных работ), правил пожарной безопасности.


б) предоставить копию лицензии на Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма.


7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик имеет право:


7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.


7.1.2. При обнаружении недостатков в работе при приемке выполненных работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.


7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренным Разделом 8 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.


7.1.4. В одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ по исполненному Заказу путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по этому Заказу;


7.1.5. Не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика по другим Заказам.

7.2. Заказчик обязуется: 


7.2.1. На период выполнения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный доступ на объекты Заказчика, на которых выполняются Работы, а также внос/вынос оборудования, материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима на объектах


7.2.2. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы Подрядчику в размере и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом. 

7.2.3. В сроки и в порядке предусмотренным Договором с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а в случае обнаружений замечаний незамедлительно заявить об этом Подрядчику. 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости заказа.


8.2. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик будет требовать от Исполнителя штраф в размере 50% стоимости заказа и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты. 


Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, требованиям Заказчика, а также ТЗ. Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Заказа.


8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

8.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени. 


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.


8.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводилось ТО, после подписания акта дефектного состояния АО, Подрядчик возмещает Заказчику, за каждый наступивший случай, причиненные убытки (расходы по устранению аварии, расходы по утрате/повреждению имущества Заказчика, владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ.


8.8. Подрядчик несет ответственность:


а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения работ. В этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный ущерб в полном объеме;

б) в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В этом случае Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб;


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.


8.9. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.8. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ.

8.10. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения Заказа.

8.11. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при этом Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.


9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.


9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 


Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».


10.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.


10.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:


а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;


б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.


в) по причине, не предоставления исполнителем лицензии на Производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма

10.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (Заказа) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения расценок по настоящему Договору и по договору с другим подрядчиком.


10.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 


- война, военные действия, террористические акты, 


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.


12. ГАРАНТИИ


12.1. Подрядчик гарантирует:


12.1.1. Качественное выполнение Работ, их результата, нормам и стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и Приложениям № 1, 2 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика и других актов.

12.1.2. Все работы по обслуживанию антенных опор должны проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации средств радиовещания и радиосвязи» Q042 введенной в действие в 2004 г.


12.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 3 (три) года с момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный срок).


12.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон).


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


13.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.


13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы, то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны.


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 


а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;


б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;


в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.


14.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.


14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;


в) направляются посредством электронной почты.


14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


Приложения:


1. Расчетная стоимость работ.


2. Техническое задание


3. Протокол ревизии металлической антенной опоры

4. АКТ дефектного состояния металлической антенной опоры 

5. Протокол измерений вертикальности ствола опоры

6. Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте

7. Форма Заказа


15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


		«Подрядчик»:




		«Заказчик»:


ООО «UMS»


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24


р/с: № 20214 000 300 381 984 001

в ОПЕРУ АК «Алокабанк» МФО 00401


р/с: № 20214000700381984003


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО:00424


ИНН 303 020 732 ОКЭД 61200


РКП НДС 326 030 005 463






		«Подрядчик»:


OOO «_____»

Директор


____________________ / _____________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №1


к договору №   Д/21/ДУЗ 


от «___»            2021г.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ


		Тип АО конструкции

		Кол-во

		Цена за ед.


без НДС

		Ставка НДС


%

		Цена за ед.


с НДС

		Стоимость с учетом количества


с НДС



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		ИТОГО

		





ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «_______»

Директор


____________________ / __________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №2


к договору № Д/21/ДУЗ 


от «___»                2021г.


Техническое задание

ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «     »

Директор


____________________ / ___________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп







Приложение №3


к договору №   Д/21/ДУЗ 


от «___»                2021г.


ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ


ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «     »

Директор


____________________ / _________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №4


к договору №   Д/21/ДУЗ 


от «___»                  2021г.


Форма – П.2


АКТ


дефектного состояния металлической антенной опоры 


на объекте CS-___ «___________________»


от «___» _______________ 20___г.


[image: image3.jpg]



Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках мероприятий по ремонту АМС:


		№пп

		Описание дефекта

		Оценка опасности

		Рекомендуемый срок устранения



		

		

		

		



		

		

		

		





		Представитель

Заказчика

		_________________

		Представитель Подрядчика

		_________________





		Генеральный директор Заказчика


м.п.                              




		_________________

		Генеральный директор Подрядчика


              м.п.




		_________________






ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «     »

Директор


____________________ / _________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №5


к договору № Д/21/ДУЗ 


от «___»                  2021г.


Форма – П.3


ПРОТОКОЛ


измерений вертикальности ствола опоры



Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________.


Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2.


[image: image4.png]mobiuz






		Стык между секциями

		1-2

		2-3

		3-4

		4-5

		5-6

		6-7

		7-8

		8-9 и т.д.



		Высота сечения, м

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке А, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке Б, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по центральной оси, мм

		

		

		

		

		

		

		

		





З а к л ю ч е н и е:


1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н) 


2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.


		редставитель Подрядчика

		_________________

		

		





		Генеральный директор Подрядчика


м.п.                              




		_________________





Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются Рис. 1, на котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная схема вертикальности ствола опоры.


ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «      »

Директор


____________________ / _________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №6


к договору №    Д/21/ДУЗ 


от «___»                      2021г.


Форма – П.4


Протокол


проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте


CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 


Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ «______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку).


Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу. 


На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены пояснения о ярусах оттяжек.


Измерения показали:


		Яруса оттяжек

		Направление

		Данные о канатах

		Проектные значения в тоннах

		Показатели динамометра (индикатора) в тоннах

		Температура воздуха 

		Примечание



		1


2


3


4 и т.д.

		AI 


AII


AIII 


AIV

		

		

		

		

		





		Представитель Подрядчика

		_________________

		

		





		Генеральный директор Подрядчика


м.п.                              




		_________________





Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются Рис. 1, на котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены пояснения о ярусах оттяжек.


ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «     »

Директор


____________________ / __________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





Приложение №7


к договору №   Д/21/ДУЗ 


от «___»             2021г.


Форма заказа 


ЗАКАЗ № ______ 


		г. Ташкент               

		                    «____» ___________  2021 г





___ «________», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

ООО «UMS», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ (далее - «Заказ») к Договору № от «__»______20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:


Подрядчик обязуется выполнить по  настоящему Заказу  работы по _________________________ и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и уплачивать обусловленную настоящим Заказом цену. 


1.Объем выполняемых работ:


		н/п

		Номер площадки

		Адрес

		Тип работ

		Тип АМС

		Стоимость в сумах без НДС

		Ставка НДС

		Стоимость в сумах с НДС



		1

		

		

		

		

		

		

		



		

		ИТОГО

		

		

		

		

		

		





2.Сроки выполнения работ/услуг:


начальный ________________


конечный __________________


3.Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 2 Договора.


4.Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Заказа, стороны руководствуются условиями Договора № _____________ от _____________ 202__года.


5.Настоящий Заказ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. 


		Подрядчик:


«_____________________»


Директор


______________ / _________________ /


мп

		Заказчик: 


ООО «UMS»


_________________


______________ / ____________ /


мп





ПОДПИСИ СТОРОН


		«Подрядчик»:


OOO «       »

Директор


____________________ / __________/


«____»_______________2021 г.


мп

		«Заказчик»:


ООО «UMS»

Генеральный директор


____________________/ Арипов С.Х. /


«____» _______________2021 г.


мп





[image: image1.png]MTC




[image: image2.png]





		

		Страница 1 из 39

		[image: image3.jpg]





Страница 17 из 17                                                                               






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



Форма №2



Закупочной комиссии

ООО «UMS» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: 

                                                                                                      (наименование компании) 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

- не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, указанных на специальном информационном портале государственных закупок.





Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 


_1675261463.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 2




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма-1

№:___________

Дата: _______ 



АНКЕТА УЧАСТНИКА



Наименование Участника: _______________________________________________







		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



________________________________________________________                ______________________________________________________ 

(должность, ФИО)                                                                                                                                подпись, М.П.





«____» ____________ 20___ г. 


