
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Мобильный передвижной комплекс базовой станции


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания
	Мельников Александр Сергеевич, amelnikov@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403-81-93


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@mobi.uz
веб-сайт: https://company.mobi.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «16» апреля 2021г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	           
[image: image2.emf]ТЗ-Моб.передвиж ной комплекс БС.docx


	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая
 Приложение №1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]Приложение №1 к  КП-Ценовые условия.docx



	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+


	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

3.     Бухгалтерский баланс Форма №1 
        Бухгалтерский баланс Форма №2 
за последние 3 (три) календарных года.

В случае, если участник осуществляет деятельность меньше 3-х лет предоставить документацию за текущий/предшествующий период.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.

[image: image6.emf]Пакет документов,  необходимых для проверки контрагента.doc



	
[image: image7.emf]Гарантийное  письмо.docx


	+
+
	-

	-

	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image8.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	


4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1675624494.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Мобильный передвижной комплекс базовой станции»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации ООО «UMS», принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Мобильный передвижной комплекс базовой станции» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложении №1 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать стоимость без НДС или с учетом НДС



		Срок поставки товара

		(___) рабочих дней


согласно 5ти дневной рабочей неделе



		Срок гарантии на поставленный товар

		(___) месяцев





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);


2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Общие требования





		1

		Планируемая сумма договора

		400 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		Предоплата 15% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора.



Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара и счет-фактуры за вычетом авансового платежа



		3

		Валюта платежа

		UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место поставки товара

		г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Джами, 229 (склад ООО «UMS»)



		5

		Срок поставки товара

		В течение 120 рабочих дней с даты подписания Договора обеими сторонами



		6

		Срок гарантии товара

		Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ обеими сторонами



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней



		9

		Особые условия

		Предоставление проекта согласно требованиям технического задания



		10

		Другие требования

		Строго следовать требованиям технического задания Закупочной документации








_1679918612.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны

Тел.: (+99897) 403-81-19





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «16» апреля 2021г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Мобильный передвижной комплекс базовой станции



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)





Приложение №1 к КП









		№

		Наименование

		Кол-во (шт.)

		Цена за 1 шт.

(сум, без НДС)

		



Сумма НДС

		Цена за 1 шт.

(сум, с учетом НДС, с учетом доставки)

		Общая стоимость поставки

(сум, с учетом НДС, с учетом доставки)



		1

		Мобильный передвижной комплекс базовой станции

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		











__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________20__г. 




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте выполнения аналогичных работ 

по монтажу контуров заземления (не менее 3х лет)

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата

(год)

		Примечание 



		 1

		 

		 

		 

		 



		 2

		 

		 

		 

		 



		 3

		 

		 

		 

		 



		……..

		

		

		

		





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


_1671622737.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).

�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



по проекту

«МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС БАЗОВОЙ СТАНЦИИ»





 «Комплексный передвижной модуль в виде прицепа для установки комплекса МБС оператора сотовой связи OOO «UMS»











































		

		



		

		

















































Содержание



		1

		Общие сведения………………………………………………...

		3



		1.1

		Полное наименование системы……………………………….

		3



		1.2

		Заказчик…………………………………………………………

		3



		1.3

		Исполнитель…………………………………………………….

		3



		1.4

		Основание для разработки…………………………………….

		3



		1.5

		Плановые сроки начала и окончания работ………………….

		4



		1.6

		Сведения об источниках и порядке финансирования работ...

		4



		1.7

		Порядок оформления и предъявления результатов работ….

		4



		2

		Назначение и цели создания системы………………………...

		4



		2.1

		Назначение системы ………………………………………….

		4



		2.2

		Цели создания системы ……………………………………….

		4



		3

		Характеристики объекта информатизации………………….

		5



		4

		Требования к системе………………………………………….

		5



		5

		Состав и содержание работ по созданию системы…………

		13



		6

		Порядок контроля и приемки системы……………………….

		14



		7

		Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы к вводу в действие……………………………………

		

14



		8

		Требования к документированию ……………………………

		14



		9

		Источники разработки…………………………………………

		14



		10

		Обозначения и сокращения……………………………………

		15











































































1 [bookmark: _Toc436202082]Общие сведения



1.1 [bookmark: _Toc436202083]Полное наименование системы 



Полное наименование системы - «Мобильная передвижная станция в виде прицепа для установки комплекса МБС оператора сотовой связи OOO «UMS».



1.2 [bookmark: _Toc436202086]Основание для разработки



Проект «Мобильная передвижная станция в виде прицепа для установки комплекса МБС оператора сотовой связи OOO «UMS». Реализуется в рамках исполнения приказа Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему интенсивному развитию сетей мобильной связи».



1.3 Порядок оформления и предъявления результатов работ



Транспортный комплекс передается в виде функционирующего комплекса в сроки, установленные договором. Приемка системы осуществляется приемочной комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Разработчика. 

Порядок предъявления системы, ее испытаний и окончательной приемки определен в пункте 6 настоящего технического задания. Совместно с предъявлением системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации, согласно пункта 8 настоящего технического задания.

По завершении работ Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки. Датой сдачи-приемки работ считается дата подписания акта приемочной комиссией.



2 [bookmark: _Toc436202090]Назначение и цели создания системы

2.1 [bookmark: _Toc436202091]Назначение системы



Данный проект направлен на предоставления качественных услуг связи и услуг для абонентов, а также для оперативного развертывания на время проведения важных мероприятий, в местах большого скопления абонентов.



2.2	Цели создания системы



Цель данного проекта – это создание необходимых условий для широкого участия компании на рынке мобильной связи и дальнейшего развития сетей мобильной связи страны, а также обеспечение информационной безопасности и приобретение функционала по предоставлению услуг связи и сервисов в зоне действия сети оператора сотовой связи ООО «UMS» в Республике Узбекистан.

ООО «UMS» предусматривает приобретение готового решения, согласно спецификации данного технического задания, для обеспечения услугами телекоммуникаций населения на уровне мировых стандартов.





Основными задачами и направлениями деятельности оператора мобильной связи ООО «UMS» являются:

- проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг телекоммуникаций сетей подвижной мобильной связи, междугородных и международных сетей и сетей передачи данных, в том числе в отдаленных районах.

- обеспечение качественной связью, услугами передачи данных и интернета на уровне мировых стандартов.

- внедрение на всей территории Республики самых современных технологий высокоскоростной передачи данных, в том числе для подключения к всемирной информационной сети Интернет, оказание услуг мобильного телевидения, электронных платежей и коммерции.

- увеличение объема междугородного и международного трафика.

- обеспечение надежного и устойчивого функционирования сетей подвижной, мобильной связи с учетом требований информационной безопасности.

Данный проект реализуется в рамках исполнения приказа Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему интенсивному развитию сетей мобильной связи».



3 [bookmark: _Toc436202093]Характеристики объекта информатизации



Объектом данного проекта, является мобильно -коммуникационная сеть оператора сотовой связи ООО «UMS» и ее сегмент в городе Ташкент.



4 Требования к системе

4.1       Комплексный передвижной модуль

4.1.1	Предпосылки



Конкуренция среди операторов телекоммуникационной связи становится жесткой, ускорение интеграции и внедрения  сотовой связи и ДВО услуг, представляющей собой основу заработка для операторов мобильной связи является реакцией на тенденцию развития конвергенции услуг с целью предоставления большего количества возможностей для абонентов ООО «UMS».

Таким образом, комплексный передвижной модуль поможет достичь качественной связи и ДВО услуг а также создать необходимый передвижной ресурс сети в труднодоступных местах.



4.1.2 Цель деловой деятельности 



Целью настоящего проекта является организация связи и ДВО услуг а также функций поддержки абонентов информационными данными в труднодоступных местах в зоне действия мобильного оператора ООО «UMS» с помощью передвижного модуля. Тем самым, мы повысим мобильность сети оператора и улучшим качественные показатели.



4.1.3 Общие технические требования 



Комплексная мобильная передвижная станция (далее КМПС):



1. КМПС предназначено для размещения на ней антенного оборудования сотовой связи стандарта 2G/3G/4G, антенн радиорелейного оборудования.

2. КМПС должен поддерживать установку мачты до 12 метров и суммарным весом РРЛ оборудования не включая массу антенны 400кг

      3. Крепление РРЛ антенн производится штатными хомутами к выдвижной мачте и крыше комплекса КМПС. 

      

Нижняя переходная площадка башни, а также нижняя светофорная площадка должны быть оборудованы люками, закрывающимися на внутренний замок, с устройством защиты замка от взлома. 

 КМПС должен быть построен на базе автомобильного прицепа с повышенной проходимостью и базироваться на 4 колесной основе

 Для защиты от прямых ударов молнии должны быть предусмотрены конструкции для систем молнии защиты и заземления.

 Для обеспечения надежного электрического контакта молнии приемников и оборудования, размещенного на башне, с контуром заземления предусмотреть сварные соединения в виде перемычек на фланцах, настилах площадок, шинах заземления ВЧ-кабелей и распределительных коробках СОМ. 

             На КМПС должны быть установлены заградительные сигнальные огни. 

 Конструкции КМПС должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. 

 КМПС должна иметь гидроизоляцию поверхностей, в том числе открытых частей. Предусмотреть установку антивандальных окон и внешнего каркаса поверх всего комплекса КМПС.

КМПС должно быть рассчитано на внешние воздействия, характерные для климатических зон размещения КМПС, на нагрузки от собственного веса, веса оборудования и на монтажные нагрузки. Угловые перемещения КМПС в уровне размещения антенн РРЛ при нормативном ветре не должны превышать 12’.

КМПС должен базироваться на двухосном (4х колёсный) передвижном прицепе с размером колёс – R-20, длина комплекса 6000 мм, ширина- 2400 мм, высота- не более 1200 мм, тормозная система- стояночный тормоз должен быть механическим. 

КМПС должен быть оборудован электрооборудованием - стандарта 12 V, количество отражателей – 4 шт., количество плафонов – 2 шт., парковочные колодки- 8 шт.



КМПС должен включать в себя сконструированный отсек для установки дизель генератора, установленный крутящий барабан для хранения электрического кабеля и отсек для хранения заземляющих штырей.

КМПС должен включать в себя электрическую лебедку и дополнительные выдвижные фронтальные стояночные упоры в количестве 4 шт.

Тип платформы КМПС - жесткая металлическая платформа из металлического швеллера с поворотной осью в передней части прицепа. Тип соединения конструкции- рама изготовлена путем сварки не подвижных частей конструкции.

Тип подвески КМПС - рессорно-шатунный механизм.

Каркас КМПС должен быть выполнен с должным усилением. Основные части конструкции пола должны быть выполнены из металлического швеллера 120 мм, усиленного поперечными сечениям из металлического уголка 50 мм. место установки и крепления по периметру пола стен и потолка должны быть выполнены с дополнительным усилением швеллером 120 мм. и уголком 50 мм. Стеновые стойки каркаса должны быть выполнены из сдвоенного уголка 50 мм. Конструкция опорных стоек кровельного покрытия должны быть выполнена из металлического уголка 63 мм.

Конструкция усиления крепления пневматической антенны к корпусу модуля должна быть выполнена из сдвоенного металлического уголка 63 мм. путем установки дополнительной рамной конструкции с усилением и соединением путем сваривания всех частей конструкции. Крепление мачты- путем соединения с каркасом заводскими монтажными креплениями мачты.

Стены и кровля КМПС должны быть выполнены из двухслойных панелей толщиной 100 мм, с утеплителем из минерально-ватной плиты. С условием укрепления, дополнительно возводимых стеновых и кровельных покрытий металлическим уголком, и последующей герметизацией стыков.

Входная зона должна обеспечиваться путём установки металлических дверей из холоднокатаного металлического листа по металлическому каркасу, выполненному из металлического уголка с двухсторонней окраской защитной эмалью типа «Hammer», с установкой замка запирания двери. 

Доступ к входу в КМПС должен осуществляться путём установки сборной металлической лестницы с площадкой и сборных ограждающих перил с правой стороны.

Конструкция лестницы должна быть выполнена из металлического уголка, площадки из укладки линейных полос металлической арматуры, все конструкции должны иметь соединение путём сваривания отдельных частей и закрепления путем болтового либо шарнирного соединения с жёсткой фиксацией. Над крыльцом должен быть предусмотрен 

складной металлический козырёк, выполненный из мет. профилированной трубы, с покрытием из профилированного металлического листа.

Крыша: должна быть 2х скатная усиленная металлическим уголком, с покрытием из двухслойных панелей с минерально-ватным утеплителем.

Наружные и внутренние стены КМПС должны быть сделаны из двухслойной панели с минерально-ватным утеплителем по периметру с металлической усиленной конструкцией.

Ввод электрического питания в «Модуль»: ввод эл. питания должен осуществляться путём подключения электрического кабеля к специализированному разъему. Так же проектом должна быть предусмотрена установка отдельного дизель-генератора сети электрического питания с АВР в корпусе контейнера. Подключение должно осуществляться к распределительному щиту.

Внутренняя обшивка КМПС не должна предусматриваться, все стены и перегородки должны быть выполнены из двухслойных панелей, предусматривающих наружную и внутреннюю поверхности.

Пол КМПС должен иметь конструкцию пола на основе металлического каркаса, включающего в себя каркас из металлического швеллера и уголков, соединенных между собой путем сваривания отдельных частей каркаса. Конструкция пола должна предусматривать в себе устройство утепления из рулонной изоляции «Ecover», с защитной конструкцией от влаги и прочих негативных факторов с наружи путем устройства многослойной конструкции из металлического профессионального настила и пароизоляции рулонной ПВХ пленки.

 

Вентиляция и кондиционирование КМПС должна обеспечивается путём установки воздушных продувов с защитными решётками (внутренние и наружные) соединённых между собой ПВХ трубой, проходящей через всю конструкции наружных стен для защиты от попадания влаги в конструкцию стен. Также должна быть предусмотрена установка рефрижераторной системы охлаждения для автотранспорта, либо системы кондиционирования воздуха с наружными блоками (сплит система).

Электрические кабеля и проводка КМПС должна быть проложены по периметру стен в ПВХ коробах путём крепления поверх стенового покрытия. Электрическая проводка должна быть выполнена из медного многожильного кабеля 3х2,5 для электросети (питание кондиционеров, розетки и т.д.) и 2х1,5 для электроосвещения. Вся электрическая проводка должна подводится к распределительному щиту путем наружной прокладки в ПВХ коробах и имеет маркировку назначения.

Освещение КМПС должно осуществляется путём установки наружных светильников освещения(Led-светильник), так же должна быть предусмотрена установка светильников аварийного освещений на 40 Вт (Led-светильник).

Наружное освещение КМПС должно быть предусмотрена дополнительная установка наружных светодиодных прожекторов по периметру КМПС в количестве 4 шт. мощностью 100 ВТ

Мобильность, подвижность и возможность перемещения данного «Контейнера» должно осуществляться путем прицепки к легким либо тяжелым типам грузовых автомобилей.

Мачта должна быть работоспособна в районе по нормативной ветровой нагрузке 38 кгс/м. кв. тип местности – А в III районе по нормативной толщине гололедного слоя b=10мм, с учетом размещения на короне мачты трех антенн размеров не менее 1800х300х200 мм и весом до 37 кг каждая и одной антенны РРЛ диаметром 0,6м и весом до 12 кг. Поставщик предоставляет расчетные данные выполненные аттестованными специалистами.

Мачта КМПС должна выдвигаться автоматически не менее чем на 12 метров (c помощью пневмопривода (электропривода) и т.п.) под управлением не более 2-х обслуживающих специалистов и иметь блокировку при разворачивании в случае изменения вертикали от заданного уровня

Все не защищённые металлические конструкции КМПС должны быть окрашены специальной эмалью с целью недопущения негативного воздействия атмосферных явлений (влага, сырость, коррозия) на конструктивные части и узлы модуля.



Система заземления: должна быть двухконтурная- 1й контур- общее заземление корпуса модуля и шасси, 2й контур- отдельная система заземления, не зависимая от общей для вывода заземления подключаемого оборудования. В комплект должен входить 2 подсоединяемых провода КГ 1х10 длиной 10 м. и 2 сердечника заземления (для установки в грунт). Соединение проводов с сердечником и шиной должно осуществляться путем гаечно- болтовой стяжки.

Генераторный отсек: должен вмещать дизельный генератор на 15 кВА со встроенным топливным баком и с системой АВР (автоматического ввода резерва на случай перебоев в электрической сети), компрессор для подкачки автомобильных шин, ящик для хранения и складирования инструментов и запчастей, центральный электрический распределительный щит с трёхфазной розеткой для подключения к внешним электрическим сетям. Все электрические соединения должны выполняться от центрального щита и в щите должен быть установлен прибор учёта электрической энергии.  



Технический модуль КМПС должен быть обеспечен рефрижераторной системой охлаждения, либо сплит системой, системой освещения- Led лампы наружной установки (3 шт.), электропроводка (ПУГНП 2х1,5, ПУГНП 3х2,5) в ПВХ коробах. Однофазные розетки наружного монтажа с заземлением (4 шт.). Должна быть установлена пневматическая мачта для установки антенн и ретрансляторов модулей сотовой связи с рабочей высотой до 15 м. от нулевой точки пола контейнера. Мачта должна быть оснащена заводским пневматическим компрессором, обеспечивающим выдвижение и сбор мачты на рабочие высоты, так же должна быть предусмотрена установка дополнительного клапана для сбора мачты в аварийных ситуациях (при отсутствии питания либо других не штатных ситуациях). Дополнительно к мачте должна быть предусмотрена система тросовых растяжек мачты с устройствами крепления в грунт, для обеспечения гашения колебаний мачты.



Система пожарной безопасности: В каждом отсеке модуля должны быть установлены независимые автономные оповещали (смог детекторы), так же должна быть предусмотрена установка в каждом отсеке огнетушителя с настенным креплением.

Дополнительная комплектация: для установки оборудования и кабель каналов необходимо изготовление дополнительных конструкций.





4.1.4 Требование к защите КМПС от внешних воздействий

 1. Значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации: верхнее рабочее значение +60 С; нижнее рабочее значение – 40 С для поверхностей, подвергающихся нагреву солнцем, верхнее рабочее значение температуры +80 С. 

2. Перепад температур окружающего воздуха при заезде КПМ в помещение или выезде из него на улицу в зимнее время может достигать 60 С. 

3. Рабочее значение относительной влажности воздуха: верхнее значение — 100%; среднегодовое значение — 40% при температуре +20 С. 

4. Рабочее значение атмосферного давления 86,6—106,7 кПа (650—800 мм. рт. ст.). 

5. В эксплуатации КМПС подвергается воздействию атмосферных осадков: дождь, снег, град, снежная крупа, морось; а также атмосферных конденсированных осадков: роса, иней, изморозь. 

6. При хранении КМПС на открытой площадке допускается накопление снега на крыше модуля.	 



4.1.5 Требования по надёжности



КМПС должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивать надежную работу с проектным показателем безотказности оборудования не менее 99,9995 %. Поставщик должен предоставить данные по надёжности поставляемого КМПС.

В гарантийные показатели входят

– шасси (силовой агрегат, АКП) пробег без поломок (в случае прохождения своевременного ТО) 500.000 км для деталей и узлов

Остальные показатели будут задокументированы контрактом согласно стандартным ТО не чаще 10000 км пробега 



4.2 Требования по безопасности 



КМПС должен иметь сертификат БКТС по безопасности. 

Иметь модульную систему всех блоков включая освещение



4.3 Требование к поставщику оборудования 



- Поставщик должен обеспечить поддержку потребностей O&M в течение всего эксплуатационного периода проекта и гарантии.

- Поставщик должен обеспечить поддержку платформы КМПС на всех стадиях эксплуатации 

- Поставщик должен обеспечить своевременную поддержку для всех модулей и возникших любых видов проблем, Поставщик должен предоставить несколько уровней доступа для взаимодействия с техническим персоналом поставщика в чрезвычайные ситуации. 

- Мониторинг

Поставщик должен описать механизмы мониторинга отслеживания поломок КМПС.

Поставщик должен обеспечить полную информационную и консультативную поддержку.











[bookmark: _Toc436202124]5 Порядок контроля и приемки системы



Прием Системы проводится ООО «UMS» в соответствии со сроком, установленным в техническом задании. 

1)	Общий срок реализации проекта, включая запуск / стабилизацию (урегулирование правовых вопросов) и передачу работ, не должен превышать 6 месяцев с даты начала проекта.

2)	Период стабилизации (урегулирование правовых вопросов) и передачи работ подлежит включению в график.



[bookmark: _Toc436202125]6 Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы к вводу в действие.



Должен быть проведен комплекс мероприятий к вводу Системы в действие:

-	определить подразделение и должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации Системы.

-	обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с системой, проводимом Исполнителем.

-	обеспечить соответствие помещений и рабочих мест пользователей системы в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Техническом задании.

-	обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно-техническим средствам, на которых должно быть развернуто программное обеспечение Системы.

Для организации функционирования Системы Заказчик должен подготовить помещения для функционирования системы, обеспечить наличие всего необходимого оборудования, включая средства вычислительной техники, системного программного обеспечения и каналы передачи информации.





[bookmark: _Toc436202126]7 Требования к документированию

	

· 



Поставляемые ПБС должны быть укомплектованы инструкцией по эксплуатации, техническим описанием составных частей, электрической принципиальной и монтажной схемами (требуемая документация должна быть предоставлена на русском и английском языке)  



8 Источники разработки

· Закон Республики Узбекистан «О связи» от 13 января 1992 г. 
№ 512-XII.

· Закон Республики Узбекистан «О телекоммуникациях» от 20 августа 1999 г. № 822-I.

· O’zDSt 1985:2010 Информационная технология. Виды, комплексность и обозначение документов при создании информационных систем.

· O’zDSt 1987:2010 Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы.

· O’zDSt 2590:2012 Информационная технология. Требования к интеграции и взаимодействию информационных систем государственных органов, используемых в рамках формирования Национальной информационной системы.



9 Обозначения и сокращения



		Аббревиатура 

		Определение 



		КМПС

		- Комплексная мобильная передвижная станция



		SNMP

		- Simple Network Management Protocol / протокол сетевого управления



		ДВО /VAS

		- ValueAddedServices / Дополнительные Виды Обслуживания



		MLC/ЦОМ

		- MobileLocationCentre / Центр Определения Местоположения



		NMR/РИС

		- Network Measurement Results/ Результаты Измерения Сети



		TA

		- TimingAdvance/ определения геолокации по временным интервалам



		3GPP

		-3rd Generation Partnership Project/ консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии



		WAS (СВП)

		- Web Application Server / Сервер для веб-приложений 



		LTE

		- Long Term Evolution / Долгосрочное развитие сетей связи 



		DoS

		- DenialofService/ Вид атак на сетевые узлы оборудования 



		GMLC

		- Gateway Mobile Location Centre/ Центральный Геолокационных Шлюз



		GPS

		- GlobalPositioningSystem / Система Глобального Позиционирования



		RAID

		- Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков



		SNMP

		- Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления



		OSS (СОП)

		- Operational Support System/ Система оперативной поддержки 



		InterfaceL(x)

		- Интерфейсный модуль с поддержкой геолокации



		SMS

		- ShortMessageService — служба коротких сообщений



		OCS

		- Online Charging System / Система начислений в режиме реального времени



		CP/SP (ПИ/ПУ)

		- Contents Provider / Service Provider / Поставщик информации / Поставщик услуг



		LCS

		- Location Services/ Локационные Сервисы стандарта 3GPP



		API (ИПП)

		- Application Programming Interface / Интерфейс прикладного программирования



		IMSI (МИМА)

		- International Mobile Subscriber Identity / Международная идентификация мобильного абонента 












































НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

· не находится в состоянии судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям

· а также руководитель и учредители фирмы не имеют не оконченное производством уголовное, административное дело экономической или налоговой направленности

· руководитель и учредитель предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










