
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Техническую поддержку средств пожарной безопасности


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Хасанов Султан Иргашевич, skhasanov@myums.uz, 

тел.:  +(99897) 403–82-93


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «24» октября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	          
[image: image2.emf]ТЗ-Тех.поддержка  средств пожарной безопасности.docx


	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image3.emf]КП.doc



[image: image4.emf]таблица цен.docx


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image6.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image7.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image8.emf]ТО и замена  оборудования СПА-МОА с коррек ЮБТ в БД договор.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 1 из 2

_1630762902.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Техническая поддержка средств пожарной безопасности».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Техническую поддержку средств пожарной безопасности в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Условия оплаты (% предоплаты)

		



		Срок выполнения работ

		



		Срок гарантии

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 



		№

		Наименование

		Ед.изм.

		Стоимость за ед.



		

		

		

		Сум 

без НДС 

		Сум 

с учетом НДС 



		1

		Техническое обслуживание систем пожарной автоматики (СПА)

		комплекс

		 

		 



		2

		Замена систем пожарной автоматики (СПА)

		комп.

		 

		 













Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2019г. 

 





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и замене средств пожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент



Настоящее техническое задание определяет объем и требования к работам по техническому обслуживанию и замене средств пожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент.

Условия закупки и подробное описание

Срок выполнение работ 12 календарных месяцев с момента оплаты аванса;

Начало работ – не позднее 5 рабочих дней с момента оплаты аванса

Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 15% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора

       Оставшиеся 85% оплачиваются на основании Актов выполненных работ по каждому выполненному объему за вычетом произведённой предоплаты в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и счёт-фактур. 



Подробное описание товарной позиции

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию СПА на трех технологических объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент

Проведение работ по замене оборудования СПА на двух технологических объектах ООО «UMS» ЦО г. Ташкент



Особые условия

Все расходные материалы и транспортные расходы, а также любые другие затраты Подрядчика должны быть включены в общую стоимость работ.

Техническое обслуживание СПА выполняется в соответствии с требованиями Приложения №1 « Требования к ТО СПА» 

Замена неисправного оборудования проводится в соответствии с требованиями Приложения №2 «Требования к замене СПА» и на основании Дефектной ведомости, составленной Заказчиком совместно с специалистами Подрядчика.

Попозиционная стоимость работ, принимаемая для оплаты, соответствует таблицам, указанным в Приложениях №1,2

      Полным исполнением обязательств по Договору со стороны Исполнителя считается окончание гарантийного предоставления услуг в течение 12 месяцев с даты подписания Актов приёмки выполненных работ;

Заказчик вправе не принимать не качественный товар и выставить Поставщику штраф за предоставление некачественного товара.












Приложение №1

К Техническому заданию по ТО и замене СПА



СПИСОК ОБЪЕКТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ (ТО СПА)



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Настоящие технические требования распространяются на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию средств пожарной автоматики (СПА) в которые входит:  



Три технологических объекта ООО «UMS», подлежащие ТО СПА: 



1.1. Система с удалённым контролем - охранно-пожарная система (ОПС) на базе «ОРИОН»:

 - АТС 274. г. Ташкент, м-в Чиланзар. три арендованных смежных помещения на 4-м этаже,  капитального здания АТС;

- АТС 234 г. Ташкент, ул. А. Темура. Два арендованных помещения и коридор капитального здания АТС.

- НПП «ГРАНИТ» контейнер-аппаратная, установленный на земле на арендованной территории.

- ЦО г. Ташкент. Аппаратная 1,2,3,4, ИБП. Пост дежурного инженера на втором этаже собственного здания ООО «UMS» по ул. А. Темура 24.



Комплект оборудования охранно-пожарной системы (ОПС) на базе «ОРИОН», подлежащего техническому обслуживанию в г. Ташкенте с выводом информации с объектов на пост дежурного инженера, находящегося г. Ташкент, ул. А. Темура, 24. 

[image: ]





       ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2. Расчёты необходимо производить до окончания 2017 календарного года, начиная с  марта.

- Р1 проводится ежемесячно.  

- Р2 проводится ежеквартально.



1.2.  Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), подлежащего техническому обслуживанию автозалы  в г. Ташкенте ул. А. Темура 24

 [image: ]     

 ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2. 

- Р1 проводится ежемесячно, 

- Р2 проводится ежеквартально.



1.3.  Комплект оборудования автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) блока ИТ, подлежащего техническому обслуживанию в г. Ташкенте: АТС 234, г. Ташкент ЦО  ул. А.Темура, 24  

 [image: ]  



ТО СПА на данном оборудовании проводится в рамках регламентов Р1, Р2. 

- Р1 проводится ежемесячно, 

- Р2 проводится ежеквартально.



Количественные показатели могут скорректированы при проведении первичного обследования объекта, которое проводится совместно с первым Р1. 





Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт (ТО и ППР) систем пожарной автоматики (СПА) организуется на каждом объекте с момента ввода этих установок в эксплуатацию, согласно Руководящего документа пожарной безопасности (РДПБ 01-003:2008) «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Основные задачи ТО и ППР:

- Контроль тех состояния СПА;

- Проверка соответствия СПА (электрических и других параметров) проекту и требованиям технической документации;

- Ликвидация последствий воздействия на установки УПА неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- Выявление и устранение ложных срабатываний;

- Определение предельных состояний СПА, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

-  Анализ и обобщение информации о техническом состоянии СПА и их надежности при эксплуатации.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния СПА  в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ согласно Руководящим документам пожарной безопасности, типовым регламентам, инструкций заводов – изготовителей на оборудование, а так же обеспечения их срабатывания при возникновении пожара и проникновения. Включает в себя  проведение плановых профилактических Регламентных работ: Р1 и Р2.



2. ТРЕБОВАНИЯ  К ТО СПА



2.1. Периодичность работ



а) Техническое обслуживание систем СПА в технологических и административных объектах в объёме Регламент 1 (Р1) – ежемесячно,

б) Техническое обслуживание СПА в технологических и административных объектах в объёме Регламент 2 (Р2) - ежеквартально. 



2.2. Состав ТО СПА

2.2.1. Регламент – 1 (Р1) включает в себя:

- внешний осмотр составных частей установки пожарной автоматики (контрольного прибора, датчиков, шлейфов, линейной части, сигнального устройства, модулей) на наличие внешних повреждений, пломб и т.д.;

- контроль основного и резервного электропитания;

- проверка работоспособности элементов установки;

Первый Р1 на объектах проводится совместно с первичным обследованием УПА. 

2.2.2. Регламент – 2 (Р2) включает в себя:

- профилактические работы;

- выполнение текущего ремонта. Ремонт выполняется на основании дефектного акта, согласованного с Заказчиком. При выдаче оборудования для замены со стороны Заказчика в качестве давальческого сырья, либо при использовании оборудования с другого объекта, стоимость работ по замене входит в работы регламента Р2 и дополнительно не оплачиваются.

Перечень технических средств СПА, подлежащих ТО приведен в разделе 1.

2.2.3. При обнаружении неисправности на оборудовании СПА, которое невозможно устранить в объёме Р1 и Р2, совместно с Заказчиком составляется дефектный акт. Дефектный акт является основанием для проведения работ по замене оборудования и приведения СПА в рабочее состояние.

2.3. Принятие объекта на ТО СПА

Перед принятием СПА на ТО и ППР производится её первичное обследование. Первичное обследование проводится с целью определения состояния технических средств путём внешнего осмотра и проверки работоспособности установки в целом (совместно с первым Р1) и отдельно не оплачивается.



2.3.1. Требования к организации и срокам выполнения работ по ТО СПА 

2.3.2. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.

2.3.3. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным  с Заказчиком на автотранспорте Исполнителя. 

2.3.4. Для устранения отказа СПА в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.

2.3.5. Общая продолжительность работ по Договору составляет 12 календарных месяцев.



2.4. Требования к качеству работ по ТО СПА

2.4.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз

2.4.2. Во время приема-передачи системы СПА объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального Управления пожарной безопасности



2.5. Требования к Исполнителю работ по ТО СПА

2.5.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД актуальную до конца 2020 года, Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ и Гувохнома  на право выполнения данного вида деятельности.

2.5.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.

2.5.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.

2.5.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.

2.5.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по техническому обслуживанию СПА.

2.5.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.



2.6. Требования к документам по ТО СПА

2.6.1. Для заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Копия свидетельства организации - Гувохнома.

- Копия паспорта руководителя организации.

- Копия Лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2020года.

2.6.2. Для сдачи работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт выполненных работ

- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).

- Запись о выполненных работах в Паспорт СПА и журнал регистрации работ на ТО и ППР (представляется Заказчиком) на каждый объект.

- Дефектный акт (при обнаружении неисправности)












Приложение №2

К Техническому заданию по ТО и замене СПА



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ (СПА)



ТРЕБОВАНИЯ

к проведению работ по замене неисправного оборудования систем противопожарной автоматики (СПА) на объектах ООО «UMS»  ЦО в г. Ташкент



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Объекты ООО «UMS», на которых необходимо провести замену неисправного оборудования СПА Технологические объекты могут быть нескольких типов:

- одно или несколько помещений, на арендованных площадях капитального здания

- контейнер-аппаратная, установленный на земле. 



Создание СПА необходимо для обеспечения пожарной безопасности технологического оборудования и имущества, находящегося в помещении.

Система должна быть работоспособна непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Обеспечение бесперебойной работы системы с сохранением всех функций должна обеспечиваться в течение не менее 8 часов с момента отключения внешнего энергоснабжения.

Настоящим техническим заданием предусматривается замена СПА на тех объектах, где неисправности невозможно было устранить в процессе ранее проведенных регламентов Р1 и Р2, по которым Заказчиком составлена Дефектная ведомость (Приложение №3). При обнаружении дополнительных дефектов или неисправностей в процессе проведения текущих регламентов и наличии соответствующей согласованной дефектной ведомости работ, список объектов в части замены оборудования СПА может быть скорректирован Заказчиком.



Настоящие технические требования распространяются на проведение работ по замене СПА на объектах ООО UMS ЦО г. Ташкент.

Объекты, на которых требуется проведение работ по заменен неисправного оборудования в ЦО г. Ташкент.

		2.1. Замена

		

		

		



		НАИМЕНОВАНИЕ

		ОРИОН

		234 АТС

		ИБП

		ИТОГО



		Рабочее место РМ ПО «ОРИОН» (100клиентов)

		1 комплект

		0

		0

		1 комплект



		Заправка 40-литрового  баллона газом Хладон 227

		0

		0

		1

		1



		Извещатель дымовой

		10

		5

		5

		20



		Прибор 2-х лучевой

		1

		0

		0

		1



		Устройства сигнал звук СУЗ

		2

		1

		1

		4



		АКБ 12В

		4

		0

		5

		9



		Провод ТРБН

		100

		

		

		100



		Прибор П-К С2000-АСПТ

		0

		0

		1

		1



		Пульт ППК и управления С2000М

		1

		0

		0

		1



		Источник резервного питания РИП-12 с АКБ

		1

		1

		0

		2



		Прибор,С 200КПБ

		1

		0

		

		1



		табло сигнальные световые

		0

		1

		1

		2











3. [bookmark: _GoBack]ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ



3.1. Требования к Исполнителюа работ по замене оборудования СПА

3.1.1. Исполнитель должен иметь Лицензию МВД актуальную до конца 2020 года, Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ и Гувохнома  на право выполнения данного вида деятельности.

3.1.2. Исполнитель должен иметь в своем штате квалифицированных обученных специалистов, имеющих опыт по работе с оборудованием ОПС не менее 2х лет.

3.1.3. Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в контракте, и до конца гарантийного периода обязан письменно информировать Заказчика в течение 5 календарных дней о любых изменениях адреса, банковских реквизитов, названия.

3.1.4. Всю ответственность за незнание деталей выполняемых по контракту работ Исполнитель берет на себя.

3.1.5. Исполнитель несёт полную ответственность за обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте при ведении работ по замене СПА.

3.1.6. Соблюдение норм и требований правил по охране труда и технике безопасности своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно.

3.1.7. На объектах, где полностью заменяется оборудование СПА, за исключением модулей с газом, Подрядчик обязан оформить и согласовать с УПБ г. Ташкент Акты приёмки установки в эксплуатацию.



3.2. Требование к используемым материалам и оборудованию

3.2.1. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть указаны в актуальном «Бюллетене средств обеспечения пожарной безопасности, прошедшие лабораторные и сертификационные испытания» ГУПБ МВД РУз. Приборы, концентраторы, пульты контроля и управления, дымовые датчики должны быть Российского производства.

3.2.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2.3. Все используемые расходные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшим в употреблении), не снятым с производства, без дефектов.

3.2.4. Технические средства СПА, подлежащие установке на объектах, должны соответствовать спецификации, Проектной документации и допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль технических средств, поставляемых Заказчиком, производится Подрядчиком.

3.2.5. Гарантия на используемые расходные материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком должна составлять12 месяцев.

3.2.6. В случае поломки или выхода из строя комплектующих частей в период гарантийного срока Исполнитель должен устранить неполадки в течение 10 рабочих дней с момента их обнаружения.



3.3. Требования к организации и срокам выполнения работ по замене оборудования СПА

3.3.1. Замена неисправного оборудования, дополнительно выявленного в ходе выполнения ТО в объёме Р1 и Р2,  производится только на основании подписанной обеими сторонами Дефектной ведомости (Форма 2 РДПБ 01-003:2008). 

3.3.2. Работы по замене оборудования производятся в объеме, оговоренной в подписанной и согласованной дефектной ведомости. Несогласованные работы оплате не подлежат.

3.3.3. Заказчик и монтажно-наладочная организация должны уведомить органы ГПН о начале работ по монтажу СПА на объекте

3.3.4. Для соблюдения персоналом Исполнителя режима и действующих инструкций на месте производства работ, Заказчик обеспечивает ознакомление с ними под роспись.

3.3.5. На действующем объекте работы по монтажу установок СПА должны осуществляться в два этапа:

· На первом этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов, электрических проводов, извещателей, щитов, приемно-контрольных устройств и подключения к ним электрических проводов.

· На втором этапе должны выполняться работы по электрической проверке технических средств установок СПА.

3.3.6. Работы по замене оборудования СПА должны проводиться в сроки, установленные графиком, согласованным  с Заказчиком на автотранспорте Подрядчика. 

3.3.7. Для устранения отказа СПА в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика, в сроки, определенные в Договоре.

3.3.8. Общая продолжительность работ по Договору не должна превышать 90 календарных дней.

3.3.9. Оплата производится по фактически выполненным работам согласно Актов выполненных работ, выполненных в соответствии с ранее согласованной сметой. Изменения возможны при уменьшении или увеличении объемов работ, согласованных с Заказчиком.

3.3.10. При замене оборудования затраты на демонтаж старого оборудования СПА отдельно не оплачиваются



3.4. Требования к работам по монтажу оборудования СПА

3.4.1. Работы по монтажу установок СПА должны производиться в соответствие с согласованным с УПБ  Проектом производства работ. Проект представляется Подрядчиком. Стоимость разработки проектной документации Заказчиком не оплачивается. 

3.4.2. Отступление от  Проектных решений в процессе монтажа установок не допускается без согласования с заказчиком и органами УПБ.

3.4.3. При производстве монтажных работ должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности

3.4.4. Установка должна проводиться с учетом архитектурных особенностей взаимного расположения элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.

3.4.5. Монтаж технических средств СПА должен выполняться в соответствии с типовыми проектными решениями, требованиями технической документации предприятий изготовителей, требованиями ШНК 2.04.09 – 07. 

3.4.6. Резерв емкости многошлейфных приемно-контрольных приборов должен быть не менее 10% от общего числа шлейфов.

3.4.7. Запрещается в один шлейф сигнализации одновременное подключение охранных и пожарных извещателей. 

3.4.8. Монтаж извещателей пожарной сигнализации ПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· Автоматические дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях на потолке.

· В помещениях, перекрытия которых имеют выступающие на 400 мм и более от потолка конструкции (балки, ребра жесткости плит и т.д.) извещатели должны устанавливаться в каждом отсеке, ограниченном этими конструкциями,

· Точечные дымовые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

· Извещатели ручного действия, применяемые в установках пожарной сигнализации, должны устанавливаться на высоте 1,5 м от уровня пола. К извещателям должен быть свободный доступ на лестничных клетках, около выходных дверей.

3.4.9. Монтаж приемно-контрольных приборов (ПКП) пожарной сигнализации выполняется с соблюдением следующих правил:

· Установка должна производиться в помещении, на стене или специальной конструкции на высоте от 0,8 до 1,8 метра от уровня пола. При размещении ПКП должны быть учтены требования ШНК 2.04.09-07.

3.4.10. Монтаж световых и звуковых оповещателей выполняется с соблюдением следующих правил:

· 2.5.1 Световые и звуковые оповещатели должны устанавливаться над входом в помещение в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры выходных дверей).

3.4.11. Электропитание установок СПА выполняется с соблюдением следующих правил:

· В связи с тем, что установки ПС по обеспечению электропитанием, согласно требованиям главы 1-2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), относятся к электропотребителям 1-й категории, их электропитание должно быть бесперебойным: либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей с блоком питания.

· Ёмкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать питание установок СПА в течении одних суток в дежурном режиме и не менее трех часов в режиме «Тревога».

3.4.12. Монтаж линейной части установок ПС выполняется с соблюдением следующих правил:

· Монтаж линейной части установок должен производиться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями, требованиями ШНК 2.04.09-07, КМК 3.05.06-97, ПУЭ, в коробах.

· Соединения и ответвление проводов и кабелей должны производиться в соединительных, ответвительных и распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

· При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации, линии электропитания и линии от приемно-контрольных приборов до оповещателей должны быть проложены в отдельных штробах (коробах).

· Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 2,2 м от пола

· Должна быть предусмотрена защита от механических повреждений.

3.4.13. Заземление и зануление установок СПА выполняется с соблюдением следующих правил:

· Заземление и зануление установок СПА должно производиться в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований главы 1-7 ПУЭ.

3.4.14. В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать п.2.9.2

Требования к качеству работ по замене оборудования СПА

3.4.15. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, постановлений, руководящих документов и требованиям Государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории РУз

3.4.16. Во время приема-передачи системы СПА объекта при обнаружении несоответствия оборудования и работ, составляется Акт выявленных недостатков. Заказчик имеет право в случае возникновения спорных вопросов по выявленным дефектам пригласить сотрудника регионального Управления пожарной безопасности



3.5. Требования к Пусконаладочным работам установок СПА

3.5.1. Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями КМК 3.05.06-97.

3.5.2. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).



3.6. Требования к приемке в эксплуатацию установок СПА

3.6.1. При приемке в эксплуатацию установок СПА монтажно-наладочная организация должна предъявить комиссии:

· исполнительскую документацию - Проект;

· документацию предприятий-изготовителей на технические средства СПА (сертификаты соответствия для составляющих элементов СПА), включенных в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Узбекистан;

· производственную документацию согласно п.2.9.2.

3.6.2. Приемка в эксплуатацию установок СПА без проведения комплексной наладки (комплексного опробования) не допускается.

3.6.3. Приёмка установки оформляется «Актом приёмки установки в эксплуатацию» (Приложение 13.Обязательное РДПБ 01-002:2007), который составляется и согласовывается с УПБ Подрядчиком. 



3.7. Требования к маркировке и пломбированию

3.7.1. Многолучевые приемно-контрольные приборы установок СПА по окончании монтажа должны иметь табличку (надписи) со следующими данными:

· наименование защищаемых помещений;

· сведения о типе и количестве извещателей, подключенных к данному прибору.



3.7.2. По окончании приемки в эксплуатацию установок СПА монтажно-наладочная организация должна опломбировать части приборов и модулей, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа и наладки установки и проверить наличие пломб предприятий-изготовителей на приборах.



3.8. Требования к документам по замене оборудования СПА

3.8.1. Для заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Копия свидетельства организации - Гувохнома.

- Копия паспорта руководителя организации.

- Копия лицензии «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», актуальную до конца 2018года.

- Сертификат на право выполнения работ по перезарядке модулей АУГПТ

- Сертификаты качества либо письмо о том, что оборудование и материалы не подлежат сертификации

3.8.2. Для сдачи работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт выполненных работ по фактически выполненным объемам, составленный в соответствии с Таблицами, согласно настоящего Приложения.

- Справка -счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).

- Запись о выполненных работах в Паспорт СПА и журнал регистрации работ (представляется Заказчиком) на каждый объект.

- производственную документацию, согласованную с местным органом Госпожнадзора в следующем объеме:

· Акт приёмки установки в эксплуатацию (Приложение 13.Обязательное РДПБ 01-002:2007). Составляется и согласовывается с УПБ Подрядчиком.

· Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок (Приложение 11. РДПБ 01-002:2007)

· Паспорта и инструкции заводов-изготовителей на оборудование.







image1.emf

НАИМЕНОВАНИЕ


Количест


во


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


Количес


тво Р1 


Количес


тво Р2


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


ИТОГО


Концентратор 4-х лучевой С2000-4


За каждый последующий шлейф


Прибор 2-х лучевой 


За каждый последующий шлейф


Пульт ППК и управления С2000М


За каждый последующий шлейф


Источник резервного питания РИП-12 с АКБ


Извещатель дымовой


Охранный извещатель СМК


Устройства сигнал звук СУЗ


Кнопка ручного пуска ИПР


Преобразователь С2000-Ethernet


За каждый последующий шлейф


Прибор, за первый шлейф ОУ-4С


За каждый последующий шлейф


Соединительные линии ТРБН (м)


Соединительные линии ПУНП (м)


ПО АРМ ОРИОН


ИТОГО


0,00




image2.emf

НАИМЕНОВАНИЕ


Количест


во


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


Количес


тво Р1 


Количес


тво Р2


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


ИТОГО


Прибор П-К С2000-АСПТ


За каждый последующий шлейф


Модули ГПТ-40; ГПТ-150


Пульт ППК и управления С2000М


За каждый последующий шлейф


Источник резервного питания РИП-12 с АКБ


Извещатель дымовой


Охранный извещатель СМК


Устройства сигнал звук СУЗ


Табло сигнальные световые


Кнопка ручного пуска ИПР


Блок индексации С2000-ПТ


За каждый последующий шлейф


Прибор,С 200КПБ


За каждый последующий шлейф


Соединительные линии ТРБН (м)


Соединительные линии ПУНП (м)


ИТОГО


0,00




image3.emf

НАИМЕНОВАНИЕ


Количест


во


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


Количес


тво Р1 


Количес


тво Р2


Стоимость 


Р1


Стоимость 


Р2


ИТОГО


Прибор П-К С2000-АСПТ


За каждый последующий шлейф


Модули ГПТ-40; ГПТ-150


Пульт ППК и управления С2000М


За каждый последующий шлейф


Источник резервного питания РИП-12 с АКБ


Извещатель дымовой


Охранный извещатель СМК


Устройства сигнал звук СУЗ


Устройства сигнальные световые и звуковые колонки 


Кнопка ручного пуска ИПР


РУПОР БОЛИД


За каждый последующий шлейф


Прибор С2000КПБ


За каждый последующий шлейф


Прибор С2000 - СП1 


За каждый последующий шлейф


Соединительные линии ТРБН (м)


Соединительные линии ПУНП (м)


Трубопровод


ИТОГО


0,00





_1630764147.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Техническую поддержку средств пожарной безопасности





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


_1631972647.pdf


  


 Страница 1 из 11  
 


ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


 _________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_____________________________________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,  вместе 


именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  заключили настоящий Договор 


подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение 


№2 к настоящему Договору) в установленные сроки выполнить следующие работы на 


объектах ООО «UMS» ЦО г.Ташкента: 


а) техническое обслуживание средств пожарной автоматики (ТО СПА). Перечень 


оборудования СПА, подлежащего техническому обслуживанию определён в Приложении 


№3 к настоящему Договору. 


б) замена неисправного оборудования СПА. Оборудование СПА, подлежащее замене 


выявляется в ходе ТО СПА.  


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды Работ и их предварительная стоимость определяются Расчётной стоимостью 


работ (Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


(_____________________________________________________________________) сум с 


учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, предусмотренные Приложением №1 к настоящему 


Договору, включают в себя все расходы Исполнителя, являются фиксированными и не 


могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость использованных Подрядчиком материалов должна быть подтверждена 


соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры). 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику в безналичной форме на его 


банковский счет в следующем порядке: 


  







 Страница 2 из 11  


 


 2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 


Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) 


банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


 2.5.2. Оставшаяся сумма договора выплачивается ежемесячно на основании подписанных 


Сторонами актов приема-передачи выполненных работ, в течение 


_________________________ (________________________) банковских дней с момента 


подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, и счет фактуры, с вычетом 


оплаченного аванса. 


 


2.6. Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его 


продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком; 


б) не производить оплату по Акту сдачи-приемки выполненных работ в случаях: 


- когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по 


другим договорам, заключенных между Сторонами;  


- до устранения недостатков (дефектов) Работ, в том числе по устранению неполадок в 


работе оборудования в межрегламентный период. 


 


2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнять Работы по настоящему Договору в сроки, 


предусмотренные Графиком выполнения работ согласно Приложения №4 к настоящему 


Договору. 


 


3.2. Работы выполняются по месту нахождения оборудования СПА, подлежащего 


техническому обслуживанию (Приложение №3 к настоящему Договору). 


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не 


зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 


завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТО СПА 


 


4.1. До начала выполнения работ по ТО СПА Подрядчик обязан в целях определения 


состояния оборудования провести первичное обследование путем внешнего осмотра и 


проверки работоспособности.  


Первичное обследование может быть проведено Подрядчиком перед началом работ ТО в 


объеме Регламента 1 (Р 1) за первый месяц. 


По результатам первичного обследования Подрядчик составляет Акт и представляет его 


Заказчику. 


 







 Страница 3 из 11  


 


4.2. Техническое обслуживание СПА осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев:  


а) ежемесячно в объеме Регламента 1 (Р 1);  


б) ежеквартально в объеме Регламента 2 (Р 2). 


 


4.3. ТО в объеме Регламента 1 (Р 1) включает выполнение Подрядчиком следующих работ: 


а) внешний осмотр составных частей установки пожарной автоматики (контрольного 


прибора, датчиков, шлейфов, линейной части, сигнального устройства, модулей) на 


наличие внешних повреждений, пломб и т.д.; 


б) контроль основного и резервного электропитания;  


в) проверка работоспособности элементов установки. 


 


4.4. ТО в объеме Регламента 2 (Р 2) включает выполнение Подрядчиком следующих работ: 


а) профилактические работы; 


б) выполнение текущего ремонта.  


 


4.5. В случаях обнаружения Заказчиком неполадок в работе оборудования СПА, в том числе 


в межраглементный период, Подрядчик обязан в любое время незамедлительно (в режиме 


24/7) по первому требованию Заказчика прибыть на объект Заказчика для устранения 


неполадок.   


 


4.6. Текущий ремонт в рамках ТО в объеме Регламента 2 (Р 2) Подрядчик выполняет на 


основании дефектного акта, утвержденного Заказчиком. 


 


4.7. В случае предоставления Заказчиком оборудования для замены работы по замене 


входят в объем Регламента 2 (Р 2). 


 


4.8. Подрядчик к актам сдачи-приемки выполненных работ по ТО СПА обязан приложить: 


а) запись о выполненных работах в паспорт СПА и журнал регистрации работ, 


предоставляемый Заказчиком на каждый объект при наличии подтверждения Заказчика о 


выполненных работах; 


б) дефектный акт, если были обнаружены неисправности (неполадки) в работе 


оборудования.  


 


5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ СПА 


5.1. При обнаружении неисправностей (неполадок) на оборудовании СПА, которые 


невозможно устранить в рамках работ по ТО в объеме Регламента 1 (Р1) и Регламента (Р2) 


Стороны составляют дефектный акт. 


5.2. Работы по замене оборудования СПА выполняются Подрядчиком на основании 


дефектного акта, предусмотренного п.5.1 настоящего Договора, и включают: 


5.2.1. разработку проекта и его согласование с Заказчиком и уполномоченным 


государственным территориальным органом противопожарной безопасности; 


5.2.2. демонтаж старого оборудования СПА; 


5.2.3. монтаж нового оборудования СПА; 


5.2.4. пуско-наладочные работы; 


5.2.5. приемку оборудования в эксплуатацию; 







 Страница 4 из 11  


 


5.2.6. опломбирование части приборов и модулей, к которым имел доступ Подрядчик, и 


проверка наличия пломб изготовителей на приборах. 


5.3. Приемка оборудования в эксплуатацию оформляется Актом, который Подрядчик 


обязан согласовать с уполномоченным государственным территориальным органом 


противопожарной безопасности. 


5.4. Оборудование, подлежащие установке на объектах, а также все используемые 


расходные материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении), не снятым с 


производства, без дефектов, соответствовать Проекту. Оборудование допускается к 


установке после проведения входного контроля. В случае предоставления 


устанавливаемого оборудования Заказчиком, входной контроль производится 


Подрядчиком. 


 


5.5. Подрядчик к актам сдачи-приемки выполненных работ по замене СПА обязан 


приложить: 


а) запись о выполненных работах в паспорт СПА и журнал регистрации работ, 


предоставляемый Заказчиком на каждый объект при наличии подтверждения Заказчика о 


выполненных работах; 


б) акт приемки оборудования в эксплуатацию, акт измерения сопротивления изоляции 


электропроводок, согласованные с уполномоченным государственным территориальным 


органом противопожарной безопасности; 


в) паспорта и инструкции изготовителей на оборудование. 


 


6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


6.1. Заказчик после получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ и 


документов, предусмотренных п.4.8 и 5.5 настоящего Договора, вправе: 


6.1.1. подписать представленный Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества;  


6.1.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


При этом Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 


6.1.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  


 


6.2. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


6.2.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ 


(________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


6.2.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 







 Страница 5 из 11  


 


6.3. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 
 


6.4. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 


возврата ранее уплаченной суммы. 


 


6.5. Работы по Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком 


с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


6.6. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Исполнителем, не имеют 


юридической силы. 


 


6.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнителя от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


7.1. Подрядчик имеет право: 


7.1.1. Сообщать изготовителям оборудования сведения о его неисправности.     


 


7.2. Исполнитель обязан: 


7.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы лично. 


7.2.2. В случае возникновения неисправностей СПА обязуется после сообщения Заказчика 


немедленно прибыть на объект для выяснения причин  неисправностей и выполнения работ 


по восстановлению работоспособности СПА. По прибытии на объект Заказчик 


предоставляет Исполнителю необходимую информацию о характере, месте неисправности.  


7.2.3. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 


соответствии с Техническим заданием, Проектом и Графиком выполнения работ и сдать их 


результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.  


7.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Исполнителя. 


7.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


7.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 


использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 


копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 


требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  


7.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 


вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


7.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 


разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


7.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 







 Страница 6 из 11  


 


работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


7.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных настоящим договором, без 


получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных 


работ, не учтенные договором, выполненных без получения письменного согласия 


Заказчика, оплате не подлежат. 


 


8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


 


8.1. Заказчик имеет право: 


8.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


 


8.2. Заказчик обязуется:  


8.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 


8.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Исполнителем надлежащим образом.  


 


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


9.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, Проекту, 


Техническому заданию, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 


устанавливается Заказчиком. 


 


9.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее 


качество оборудования, монтаж которого он осуществил в рамках исполнения настоящего 


Договора. В случае его неисправности Заказчик вправе предъявить требования 


непосредственно Подрядчику. Подрядчик, удовлетворивший требования Заказчика, вправе 


в регрессном порядке требовать возмещения убытков с изготовителей.  


За использование Исполнителем при выполнении работ материалов и оборудования 


ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если 


материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право 


требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары 


ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ.  


 


 


9.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 


гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 


работ ненадлежащего качества. 







 Страница 7 из 11  


 


 


9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


9.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность оборудования Заказчика во время проведения работ по ТО.  


 


9.11. В случае утраты (гибели, повреждения) оборудования Заказчика во время проведения 


работ по ТО по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику причиненные 


этим убытки.  


 


9.12. За каждое нарушение Исполнителем условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от 


Исполнителю уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, 


установленных законодательством. 


 


10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


10.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


11.1. Настоящий Договор заключён на срок 12 месяцев и вступает в силу с момента его 


подписания последней из Сторон. 


 


11.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 







 Страница 8 из 11  


 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


11.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


11.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 







 Страница 9 из 11  


 


12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


13. ГАРАНТИИ 


 


13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ оборудования и материалов. 


 


13.2. На результат выполненных Работ, оборудование и материалы, используемые в 


процессе выполнения Работ, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 


(двенадцать) месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


13.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента 


получения соответствующего требования Заказчика.   


 


13.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


14.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 







 Страница 10 из 11  


 


15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


15.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


15.2. Подрядчик гарантирует, что заключение и исполнение Сторонами настоящего 


Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие для 


него:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


15.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком  обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


15.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 


одностороннем порядке. 


 


15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


15.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


15.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


15.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 







 Страница 11 из 11  


 


15.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


15.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Расчётная стоимость работ. 


2. Техническое задание 


3. Перечень оборудования 


4. График выполнения работ 


 


16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 


 






Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


Общие требования





		1

		Предельная стоимость 

		267 450 000,00 сум с учетом НДС



1. Техническое обслуживание систем пожарной автоматики (СПА) – 160 179 332,00 сум с учетом НДС.

2. Замена систем пожарной автоматики (СПА) – 107 270 668,00 сум с учетом НДС.



		2

		Условия оплаты

		15% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления Договора в силу.

Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами. 



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		В течение 12 календарных месяцев с момента осуществления предоплаты Заказчиком. 



		5

		Гарантия: 

		12 месяцев с момента подписания счет-фактуры и акта приема-передачи обеими сторонами



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней








Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










