
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Проведение Технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов UMS в Ташкентской области в 2021-2022гг.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Матыцин Андрей Николаевич, amaticin@mobi.uz,  
тел.: +(99897) 403-82-15

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Нурматова Нигора Турабаевна, nnurmatova@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 402 – 00 –24 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «6» апреля 2021 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ ТО  АМС_Чирчик+Янгиюль_2021.docx


[image: image3.emf]Приложения к  ТЗ.pdf





3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение №1 «Заявление на соответствие»)
	
[image: image4.emf]КП.doc



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image5.emf]Приложение №1 к  коммерческому предложению.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- заверенная копия ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2018, 2019 и 2020 гг.

[image: image7.emf]Пакет документов,  необходимых для проверки контрагента.doc


При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image9.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Проект Договора  на ТО и ремонт АО.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		803 200 000,00 сум без НДС



		2 

		Условия оплаты

		Не менее 15 % от суммы Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами счет – фактуры и акта сдачи-приемки 



		3

		Место выполнения работ

		Ташкентская область, РЦО Чирчик



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Рамочный



		6

		Количество объектов

		217



		7

		Лицензия

		Лицензия на проведение высотных работ методом промышленного альпинизма



		8

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней














Утверждаю

Заместитель генерального директора по технике и ИТ

_______________А.Р. Абдурахманов

«___»______________2021г.





Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонта конструкций АО объектов UMS в Ташкентской области (Чирчик, Янгиюль) в 2021-2022гг.



1. Количество и объем предоставляемых услуг (объем работ, услуг) и характеристики (требования) к товару, работам, услугам.

Все работы выполняются в объеме, количестве и согласно требованиям, описанным:

- в Приложениях №1.1–1.6, перечень работ технического обслуживания с выездом Исполнителя на объекты;

- в Приложениях №1.1.П–1.6.П, перечень работ технического обслуживания и ремонта (покраска ОА) с выездом Исполнителя на объекты;

-  в Приложении №1.7, указано количество услуг включая материалы требуемых для выполнения технического обслуживания и ремонта, а также услуги по устранению дефектов, выявленных во время проведения работ. 

Для сдачи работ по каждому объекту должен быть сформирован пакет документов согласно Приложению №2.

Работы, указанные в приложениях №1.1-1.6 и №1.1.П–1.6.П производятся после оформления Заказа Заказчиком. 

Работы, указанные в приложение №1.7 за исключением работ п. №1 производятся после согласования с заказчиком Заказ с Заказчиком. 

Для проверки и приема выполненных работ первичный выезд осуществляется на автотранспорте заказчика, в случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, Исполнитель обязан их устранить и повторный выезды для проверки устранённых замечаний и недостатков осуществляется на автотранспорте Исполнителя.



2. Срок (или график) поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Срок действия Договора 18 месяцев с момента подписания обеими сторонами. В течение срока действия Договора заказчик имеет право выдать Исполнителю заказ на проведение работ. Заказы по данному Договору действуют до полного исполнения Сторонами всех обязательств, в независимости от срока действия Договора. Сумма Заказа меняется в зависимости от объема работ и высчитывается согласно Ценовому предложению.



3. Минимальные требования к Участникам.

К участию допускаются организации, с подтвержденным опытом работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС не менее 3х лет.

Каждый Участник должен иметь не менее двух бригад в Ташкентской области (Чирчик, Янгиюль), бригады должны быть укомплектованы инструментами и сертифицированными измерительными приборами необходимыми для проведения работ. Все члены бригад должны иметь соответствующие допуски и разрешения.

Каждый Участник должен иметь единое контактное лицо в регионе, все вопросы на региональном уровне решаются только через данное лицо.

Каждый Участник должен иметь менеджера проекта в г. Ташкент, все вопросы по проекту решаются непосредственно с менеджером проекта.

Каждый Участник должен имеет лицензию на проведение высотных работ методом промышленного альпинизма. 

Все работы по обслуживанию антенных опор должны проводиться в соответствии с руководящим документом «Правила эксплуатации антенно-мачтовых сооружений» RH45-267:2018. 



4. Соответствие.

При подаче предложения, необходимо заполнить следующую таблицу соответствия (Таблица№2). При заполнении следует указывать реальное количество сотрудников, сертифицированных приборов, которые имеются в регионе и лицензию на право проведения работ методом промышленного альпинизма

Таблица 2.

		№

		Параметр

		Минимальные требования

		Данные Участника 



		1

		Опыт работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС. (указать где, когда, какие работы проводились последние 3 года)

		не менее 3х лет

		



		2

		Кол-во одновременных работающих бригад, и их состав (ФИО). Состав бригады не менее 3 человек.

		2 бригады

		



		3

		Наличие соответствующих допусков и разрешений (удостоверения верхолаза)

		Один верхолаз на бригаду

		



		4

		Укомплектованность бригад теодолитом (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		



		5

		Укомплектованность бригад прибором контроля натяжения троса (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		



		6

		Наличие лицензии на проведения работ методом промышленного альпинизма

		соответствует

		



		7

		Наличие проектного менеджера в Ташкенте

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		



		8

		Наличие регионального проектного менеджера

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		



		

		

		

		







5. Оплата

Оплата за работы, указанные в Приложениях №1.1–1.6 и Приложениях №1.1.П–1.6.П производиться после заключения Заказа с 15% авансированием, от суммы Заказа. 

Окончательная оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. К акту должны быть приложены документы, согласно Приложению №2. Документы, указанные в Приложении №2 не являются окончательным вариантом, возможна корректировка со стороны Заказчика.  

Оплата за услуги, указанные в Приложении 1.7, за исключением пункта №1 производиться по факту после предоставления дефектного АКТ с последующем заключением Заказа.

Кроме этого, в дефектном акте в обязательном порядке должны быть сделаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации Антенной Опоры, в том числе указаны работы по капитальному ремонту Антенной Опоры. Акт должен отражать состояние тросов оттяжек, элементов конструкции опоры и т.д. после проведения ревизии в том числе состояние окраски конструкции. 



6. Параметры соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.п.)

Все материалы, которые будут использованы при работах по Ремонту, должны быть сертифицированы и иметь соответствующий документ, подтверждающий их качество.

Все замененные в процессе проведения Ремонта детали должны быть перечислены в приложении к акту.

Все измерения должны проводиться сертифицированными приборами, прошедшими поверку в Уз Госстандарте. Документ, подтверждающий факт поверки приборов должен быть приложен к акту. 





7. Особые условия

В своем предложении необходимо указать количество одновременно работающих бригад, их состав по Ф.И.О. и общее количество объектов, которое Участник может обслужить за год.

Гарантийный срок на работы и используемые материалы составляет 2 (два) года, с момента приемки работ Заказчиком.

Все цены указаны в валюте Республики Узбекистан (Сум) и не будут изменяться в течение действия Договора.

Все снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

Если в результате исполнения обязательств, Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме.

Если в результате выполнения работ, образовывается производственный мусор, то Исполнитель обязан произвести уборку территорий и обеспечить вынос мусора. 

За несвоевременное выполнение Работ Заказчик будет требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости заказа.

За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик будет требовать от Исполнителя штраф в размере 50% стоимости заказа и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты.

За систематическое нарушение сроков и несоответствующего качества выполнения Работ Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.  



8. Форма ценового предложения

Ценовое предложение должно быть по форме, указанной в таблицы №1. 

Таблица №1

[bookmark: _GoBack]



		Вид работ

		Ед. изм.

		

кол-во Чирчик

		кол-во Янгиюль

		Цена за одну единицу без НДС 

		НДС 

		Общая сумма с НДС



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)

		шт.

		35

		37

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)

		шт.

		5

		6

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)

		шт.

		28

		30

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОН МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)

		шт.

		5

		4

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)

		шт.

		21

		24

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4)

		шт.

		1

		0

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5)

		шт.

		2

		0

		 

		 

		 



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)

		шт.

		17

		0

		

		

		



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6 П)

		шт.

		0

		2

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена, установка или восстановление талрепов

		шт.

		1

		24

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.

		комплект

		1

		10

		 

		 

		 



		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")

		объект

		0

		8

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону

		объект

		0

		8

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена сетки ограждения внутри одной секции

		шт.

		0

		18

		 

		 

		 



		Замена или восстановление одной секции

		шт.

		0

		8

		 

		 

		 



		Покраска ограждения

		объект

		0

		4

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		шт.

		0

		11

		 

		 

		 



		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		шт.

		0

		16

		 

		 

		 



		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)

		объект

		0

		10

		 

		 

		 



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		

		 

		 

		

		

		



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА

		объект

		0

		4

		

		

		



		

		Сумма

 

		 









Согласовано

Директор Департамента Эксплуатации Сети



                                                                                        ______________________________Цай В.Ю.

		



Составил

Начальник Отела Эксплуатации Сети Радиодоступа   г. Ташкент



________________________    Матыцин А.Н.








_1677506183.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Нурматовой Нигоры Турабаевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре « Проведение Технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов «UMS» в Ташкентской области (РЦО Чирчик) 

в 2021-2022гг.»

Уважаемые господа! 

На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Проведение Технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов «UMS» в Ташкентской области (РЦО Чирчик) в 2021-2022гг. в соответствии с ценовыми условиями. 

		Вид работ

		Ед. изм.

		кКол-во Чирчик

		кКол-во Янгиюль

		Цена за одну единицу без НДС 

		НДС 

		Общая сумма с НДС



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)

		шт.

		335

		337

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)

		шт.

		55

		66

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)

		шт.

		228

		330

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)

		шт.

		55

		44

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)

		шт.

		221

		224

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.4)

		шт.

		11

		00

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 20 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.5)

		шт.

		22

		00

		 

		 

		 



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6)

		шт.

		117

		00

		

		

		



		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.6 П)

		шт.

		00

		22

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена, установка или восстановление талрепов

		шт.

		11

		224

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.

		комплект

		11

		110

		 

		 

		 



		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")

		объект

		00

		88

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону

		объект

		00

		88

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена сетки ограждения внутри одной секции

		шт.

		00

		118

		 

		 

		 



		Замена или восстановление одной секции

		шт.

		00

		88

		 

		 

		 



		Покраска ограждения

		объект

		40

		44

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		шт.

		00

		111

		 

		 

		 



		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		шт.

		00

		116

		 

		 

		 



		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)

		объект

		00

		110

		 

		 

		 



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		

		 

		 

		

		

		



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА

		объект

		40

		44

		

		

		



		

		Сумма

 ИТОГО 

		 





Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы --- 

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


2. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


3. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – ___ дней.


              Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


                   М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1678199634.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Нурматовой Н.Т.

+998 97 402 00 24





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17 часов (время местное) «6» апреля 2021г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на: 


«Проведение Технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов UMS в Ташкентской области (РЦО Чирчик) в 2021-2022гг.»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 20__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 






_1676200883.pdf

































































































































Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		Исх.№№________ 

    от ______________



		



		

		



		

		





Приложение №1 к коммерческому предложению

 «Заявление на соответствие»







		№

		Параметр

		Минимальные требования

		Соответствие*



		1

		Опыт работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС. (указать где, когда, какие работы проводились последние 3 года)*

		не менее 3х лет

		



		2

		Кол-во одновременных работающих бригад, и их состав (ФИО). Состав бригады не менее 3 человек.*

		2 бригады

		



		3

		Наличие соответствующих допусков и разрешений (удостоверения верхолаза)

		Один верхолаз на бригаду

		



		4

		Укомплектованность бригад теодолитом (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		



		5

		Укомплектованность бригад прибором контроля натяжения троса (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		



		6

		Наличие лицензии на проведения работ методом промышленного альпинизма

		соответствует

		



		7

		Наличие проектного менеджера в Ташкенте

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		



		8

		Наличие регионального проектного менеджера

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		















Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        















 *Необходимо предоставить документальное подтверждение.







Исполнитель: (ФИО)   Тел                          


Форма-1

Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации о ранее заключенных аналогичных работах, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком, за исключением коммерческой части.] 


 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность, ФИО)



«____»____________ 20__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 1 из 1


_1675511939.doc


«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).







стр. 1 из 1




_1675516499.pdf


Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 1 из 30                                                                                


 


Договор № ___Д/21/ДУЗ 


 


г. Ташкент                                                                     «___»_____ 2021г. 


  


_______________________ «___________» (_____ «__________»), в дальнейшем именуемое 


«Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в 


дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего 


на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 


«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 


 


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых: 


1.1.1 Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить комплекс работ по 


техническому обслуживанию и ремонту конструкций Антенных опор (далее АО) объектов UMS в 


Сырдарьинской области в 2021-2022гг. в соответствии с требованиями Заказчика, согласно 


Приложению № 2 (Техническое задание) к настоящему Договору (далее – «Работы»); 


1.1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, 


принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену; 


1.1.3 Каждый объем Работ (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения, а 


также предварительная стоимость каждого объема Работ определяются на основании оформленных 


и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору 


(далее - Заказы); 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 


2.1. Предварительная стоимость работ по Договору составляет _____________,00 


(_______________________________) сум с учетом НДС 15%. 


2.1.1. Расценки выполняемых Работ, согласно Приложению № 1 (Расчетная стоимость работ), 


к настоящему Договору, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора 


и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, 


связанных с исполнением обязательств по Договору, соответствующему Заказу. Заказчик имеет 


право запросить у Подрядчика документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика 


на материалы, которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа.  


2.2. Порядок платежей: 


2.2.1. Предоплата в размере _______% (__________ процентов) от стоимости 


соответствующего Заказа выплачивается в качестве авансового платежа в течение 10 (десяти) 


банковских дней с момента подписания Заказа.  


2.2.2. Оплата выполненных работ соответствующего Заказа, производится в течение 10 


(десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 


работ и счет – фактуры. 


2.3. В случае ненадлежащего выполнения работ согласно соответствующему Заказу, Заказчик 


не производит оплату выполненных работ последующего Заказа, до устранения недостатков 


(дефектов) Работ предыдущего Заказа. 


 


2.4. Заказчик вправе: 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 2 из 30                                                                                


 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных 


работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 


Подрядчиком по другим договорам или заказам;  


б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется 


задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам или 


заказам, заключенными между Сторонами. 


2.5. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента 


списания денежных средств со счета Покупателя. Продавец имеет право запросить у Покупателя 


копию платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств. 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы на объектах ООО «UMS», в сроки, указанные в 


соответствующем Заказе. 


3.2. Место выполнения Работ указывается в каждом отдельном Заказе на объектах Заказчика.  


3.3. Подрядчик приступает к выполнению определенного в Заказе объема Работ, после 


получения предоплаты от Заказчика. 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. С момента начала выполнения Работ по Заказам Стороны назначают ответственных 


представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе 


выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга. 


4.2. Сдача приемка Работ по Заказу осуществляется Сторонами поэтапно. 


4.3. Первый этап. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты представления необходимых 


документов проводит комплексный анализ на предмет визуальных соответствий/несоответствий к 


требованиям, проводимых (выполненных) Работ. В случае наличия недостатков Заказчик 


направляет Подрядчику требование об их устранении. Подрядчик обязан устранить замечания 


Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, и представить новый фотоотчет с устраненными 


замечаниями. 


4.3.1.По окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик информирует 


Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет фотоотчет по выполненным работам и 


представляет акт дефектного состояния, а также следующие документы, оформленные по формам 


согласно Приложению № 3 настоящего Договора: 


 Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1 


 Акт дефектного состояния металлической антенной опоры – форма П.2 


 Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3 


 Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4 


4.3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты их получения проводит комплексный анализ 


на предмет визуальных соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) 


Работ, согласно Техническому заданию (далее -ТЗ). 


4.3.3.В случае несоответствия к требованиям результата выполненных Работ (требованиям 


Заказа, Технического задания и требованиям Заказчика) Заказчик направляет Подрядчику 


уведомление (претензию) с замечаниями. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в 


течение 5 (пяти) рабочих дней и представить фотоотчет с учетом устранения замечаний.  


4.3.4. Заказчик вправе не приступать к приемке Работ по соответствующему Заказу в случае не 


предоставления Подрядчиком фотоотчета. 


 


4.4. Второй этап. 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 3 из 30                                                                                


 


4.4.1. При отсутствии замечаний по представленным материалам Заказчик выезжает на место 


выполнения работ для проведения приёмочных испытаний.  


4.4.2. Если во время проведения приемочных испытаний будут установлены недостатки 


(дефекты), то Поставщик обязан устранить возникшие дефекты (недостатки) до начала следующих 


приемочных испытаний. 


4.4.3. В случае отрицательного результата приемочных испытаний Заказчик вправе отказаться 


от исполнения настоящего Договора и потребовать уплаты неустойки за выполнение работ 


ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


4.4.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с привлечением независимых экспертов.  


В случае выявления в процессе выполнения приемки недостатков (дефектов) Работ Подрядчик 


обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 


(пяти) рабочих дней. Требования Заказчика являются для Подрядчика обязательными. 


4.4.5. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 


4.4.6. Если обнаруженные недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


4.4.7. Заказчик вправе: 


а) подписать представленный Подрядчиком Акт;  


б) отказаться от подписания Акта с направлением Подрядчику мотивированного отказа;  


в) дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и 


видов работ.   


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, 


если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


4.4.8. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


а) за свой счет устранить недостатки (дефекты). Требования Заказчика об устранении 


недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком. 


б) внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы 


не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


4.4.9. После успешного завершения приемочных испытаний, надлежаще выполненных Работ, 


подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 


Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми 


Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и 


ввода в эксплуатацию. 


4.4.10. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ и ввода в эксплуатацию, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке 


Подрядчиком, не имеют юридической силы. 


4.4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки.  


4.5 Для проверки и приема выполненных работ первичный выезд осуществляется на 


автотранспорте заказчика, в случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 4 из 30                                                                                


 


Исполнитель обязан их устранить и повторный выезды для проверки устранённых замечаний и 


недостатков осуществляется на автотранспорте Исполнителя   


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. Не приступать к выполнению Работ в случае невыполнения Заказчиком своих 


обязательств согласно п. 2.2.1. настоящего Договора. 


5.1.2. Сдать результат Работ досрочно. 


5.2. Подрядчик обязуется: 


5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором 


сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие 


изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 


комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ 


оборудование, конструкции и системы. 


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 


образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности 


Работ и охране окружающей среды.  


5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от 


него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе 


строительный.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами 


за нарушение этих требований. 


5.2.10. Все сотрудники Подрядчика должны быть: 


- профессионально подготовлены, обучены, иметь при работе действующие удостоверения о 


проверке знаний по Охране труда, допуск к работам на высоте (верхолазным работам) 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 5 из 30                                                                                


 


- обеспечены Средствами индивидуальной защиты при работе на высоте с использованием 


методов промышленного альпинизма для работы на Антенно-мачтовых сооружениях. 


Подрядчик обязуется:  


- обеспечить в отношении своих специалистов своевременное прохождение всех видов 


инструктажей по охране труда, выдачу нарядов при работе на АМС, строгое соблюдение ими 


требований нормативных документов по охране труда при выполнении работ на высоте 


(верхолазных работ), правил пожарной безопасности. 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в 


пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения. 


6.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения 


Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика 


уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Договора и возврата 


суммы предоплаты по настоящему Договору. 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. На период выполнения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный 


доступ на объекты Заказчика, на которых выполняются Работы, а также внос/вынос оборудования, 


материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима на объектах 


6.2.2. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы Подрядчику в размере и сроки, 


предусмотренные соответствующим Заказом.  


6.2.3. В сроки и в порядке предусмотренным Договором с участием представителя 


Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а в случае обнаружений 


замечаний незамедлительно заявить об этом Подрядчику.  


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


7.1. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик будет требовать от Исполнителя оплаты 


пени в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости заказа. 


7.2. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % за каждый день просрочки, но не более 20 % подлежащей 


оплате суммы. 


7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик будет требовать от Исполнителя 


штраф в размере 50% стоимости заказа и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты.  


Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, требованиям Заказчика, а также ТЗ. 


Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком. 


7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары 


ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Заказа. 


7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, 


Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ 


ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


7.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с 


даты получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, 


причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору. 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 6 из 30                                                                                


 


7.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводилось ТО, после 


подписания акта дефектного состояния АО, Подрядчик возмещает Заказчику, за каждый 


наступивший случай, причиненные убытки (расходы по устранению аварии, расходы по 


утрате/повреждению имущества Заказчика, владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в 


размере 50 МРОТ . 


7.8. Подрядчик несет ответственность: 


а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения работ. 


В этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный ущерб в 


полном объеме; 


б) в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, 


технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В этом случае 


Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб; 


г) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности. 


7.9. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 7.8. настоящего Договора, 


Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ. 


7.10. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения Заказа. 


7.11. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные 


этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при этом Стороны не 


несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


8. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 


8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или 


прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем 


переговоров. 


8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор 


подлежит разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, согласно действующему 


законодательству РУз. 


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


9.1. Настоящий Договор действует в течение 18 (восемнадцати) календарных месяцев с даты 


подписания настоящего Договора последней из Сторон.  


Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора 


окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о 


прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же 


условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами 


своих обязательств. 


9.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 


действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение 


действие Договора, не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 


9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного 


уведомления Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 


дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


9.4. Заказ, может быть расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного уведомления 


Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения Заказа. 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 7 из 30                                                                                


 


9.4. Последствия расторжения Заказа:  


9.4.1. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки согласно условиям 


Заказа, Подрядчик возвращает ранее уплаченную предоплату Заказчиком в полном объеме. 


9.4.2. Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части 


работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора/заказа, без 


обязательств осуществлять какие - либо иные выплаты. 


9.5. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора (Заказа) Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику 


понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим 


подрядчиком по сравнению с настоящим Договором. 


9.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком досрочно до момента 


получения им предоплаты от Заказчика, путем письменного уведомления Подрядчиком. 


9.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 


расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 


правопреемника соответствующей Стороны. 


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 


по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 


календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 


10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 


за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика. 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 8 из 30                                                                                


 


 


11. ГАРАНТИИ 


11.1. Подрядчик гарантирует: 


11.1.1. Качественное выполнение Работ, их результата, нормам и стандартам действующих в 


Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и Приложениям № 1, 2 настоящего 


Договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика и других актов. 


11.1.2. Все работы по обслуживанию антенных опор должны проводиться в соответствии с 


«Правилами эксплуатации антенно-мачтовых сооружений» RH45-267:2018.   


11.2. На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 


продолжительностью 2 (два) года с момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный 


срок). 


11.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного 


срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 


(пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок 


может быть установлен соглашением Сторон). 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


12.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического 


лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 


Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


12.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за 


понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из 


Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. 


Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из 


Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни 


было третьей стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую 


бы, то ни было третью сторону без письменного согласия другой Стороны. 


13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


13.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 


настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) 


взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая 


(но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 


служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце 1 п. 13.1. Заказчик имеет 


право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 


Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с 


данным пунктом. 


13.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и 


имеют полную силу и действие.  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 9 из 30                                                                                


 


13.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением 


какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или 


законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 


актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика 


или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 


оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 


Сторон. 


13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 


13.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в 


течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае 


исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 


исполнением обязательств по Договору. 


13.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы 


действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения. 


13.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.  


13.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 


Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 


 


«Подрядчик»: 


 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001 


в ОПЕРУ АК «Алокабанк» МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО:00424 


ИНН 303020732 ОКЭД 61200 


РКП НДС 326 030 005 463 


             «Подрядчик»: 


_______________ 


Директор  


____________________ / _____________ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 10 из 30                                                                                


 


Приложение №1 


к договору № ___Д/21/ДУЗ  


от «___» _______ 2021г. 


 


РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 


 


Тип АО конструкции Кол-во 
Цена за ед. 


без НДС 


Ставка 


НДС 


% 


Цена за ед. 


с НДС 


Стоимость с 


учетом количества 


с НДС 


ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, 


РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров 
28     


ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, 


РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 30 метров 
24     


ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ 


СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 


КРЫШЕ до 30 метров 


15     


ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ 


СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ 


до 30 метров 


22     


ИТОГО  


 


 


ПОДПИСИ СТОРОН 


 


             «Подрядчик»: 


_________________ 


Директор  


 


____________________ / _____________/ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 11 из 30                                                                                


 


 


Приложение №2 


к договору № ___Д/21/ДУЗ  


от «____» ______ 2021г. 


Техническое задание 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
  


ПОДПИСИ СТОРОН 


             «Подрядчик»: 


______________ 


Директор  


____________________ / ___________./ 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


____________________/ Арипов С.Х. / 


«____»_______________2021 г. 


Мп 


 


 


 


 


 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 12 из 30                                                                                


 


 


Приложение №3 


к договору № ____Д/21/ДУЗ  


от «____» ________ 2021г. 


 


ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ 


Форма – П.1 


Протокол 


ревизии металлической антенной опоры 


на объекте CS-_____ «_________________» 


«___»_______________20__г. 


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ 


№ пп Виды работ Результат 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов 


металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, 


изгибов, деформаций, очагов коррозии.  


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, 


антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 


1.4 


Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка 


состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и 


труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.  


1.7 


Исправление мелких дефектов.Смазка всех резьбовых соединений, графитовой 


смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 
 


1.8 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: 
 


2.1 
Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X 


и Y, каждые 2 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры.   


2.2 
Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с 


разработанной методикой измерений для разных типов АО.  


2.3 


В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по 


выравниванию ствола.  


При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». 
 


2.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности 


ствола опоры» и «Дефектный акт».  


3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.: 
 


3.1 


Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри 


здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций 


опорной рамы  


3.2 Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше. 
 


3.3 Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, 
 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 13 из 30                                                                                


 


состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, 


деформации, трещины и т.п.). 


3.4 
Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их 


защиты против скручивания, антикоррозийная защита.   


3.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения АМС.   


3.6 Исправление мелких дефектов. 
 


3.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


3.8 


Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. 


Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол 


мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону.  


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: 
 


4.1 Осмотр состояния механических деталей оттяжек. 
 


4.2 Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей.  
 


4.3 Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. 
 


4.4 


Проверка наличия запаса стальных канатов. Ревизия стальных канатов на наличие, 


коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, 


сплющивания.  


4.5 
Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с 


каждой стороны).   


4.6 


Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих зажимов, в количестве 5% от общего количества на 


объектах в заказе. 


Замена или восстановление талрепов, в количестве до 20% от общего количества 


на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. 


Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 50% от общего 


количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. 


Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего 


количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. 


 


4.7 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки 


монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».  


4.8 


Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей 


территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или 


"БОЗ-1").  


5 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: 
 


5.1 


Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, 


состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей 


СОМ.   


5.2 


Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка 


надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие 


клемм защитного заземления.  


5.3 Устранение неисправностей в цепи СОМ. 
 


5.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол 


измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».  


5.5 
Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в 


фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 14 из 30                                                                                


 


5.6 


Замена светильников СОМ и сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика. 


Требования к светильникам: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - цвет красный 


 - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. 


 - рабочая температура -35С - + 50С 


Требование к сумеречному (фото) реле: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - фото реле встроенное 


 - диапазон регулировки - 5 - 50 лк. 


 - рабочая температура -20С - + 50С 


 


5.7 
Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. Класс защиты не менее IP 65  


5.8 
Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика.  


6 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: 
 


6.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и 


крепления под кабельрост, кабельрост. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


7.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


7.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).  


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ 


№ пп Виды работ Результат 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов 


металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, 


изгибов, деформаций, очагов коррозии.  


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, 


антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 15 из 30                                                                                


 


1.4 


Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка 


состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и 


труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.  


1.7 


Исправление мелких дефектов. 


Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 


 


1.8 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: 
 


2.1 
Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X 


и Y, каждые 2 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры.   


2.2 
Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с 


разработанной методикой измерений для разных типов АО.  


2.3 


В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по 


выравниванию ствола.  


При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт». 
 


2.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности 


ствола опоры» и «Дефектный акт».  


3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: 
 


3.1 


Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), уплотнение (трамбование) 


грунта.  


3.2 
Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие 


их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.  


3.3 


Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного 


покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 


Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя. 


 


3.4 
Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, 


деформации.  


3.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения АМС.   


3.6 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


3.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.: 
 


4.1 Осмотр состояния механических деталей оттяжек. 
 


4.2 Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей.  
 


4.3 Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой. 
 


4.4 


Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, 


коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, 


сплющивания.  


4.5 
Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с 


каждой стороны).   







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 16 из 30                                                                                


 


4.6 


Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих зажимов, в количестве 5% от общего количества на 


объектах в заказе. 


Замена или восстановление талрепов, в количестве до 20% от общего количества 


на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. 


Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 50% от общего 


количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. 


Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего 


количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. 


 


4.7 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки 


монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».  


4.8 


Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей 


территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или 


"БОЗ-1").  


5 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: 
 


5.1 


Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, 


состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей 


СОМ.   


5.2 


Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка 


надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие 


клемм защитного заземления.  


5.3 Устранение неисправностей в цепи СОМ. 
 


5.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол 


измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».  


5.5 
Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в 


фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика  


5.6 


Замена светильников СОМ и сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика. 


Требования к светильникам: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - цвет красный 


 - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. 


 - рабочая температура -35С - + 50С 


Требование к сумеречному (фото) реле: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - фото реле встроенное 


 - диапазон регулировки - 5 - 50 лк. 


 - рабочая температура -20С - + 50С 


 


5.7 
Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. Класс защиты не менее IP 65  


5.8 
Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика.  


6 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.: 
 


6.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и 


крепления под кабельрост, кабельрост. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 17 из 30                                                                                


 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


7 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


7.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


7.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).  


8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в 


т.ч.:  


8.1 


Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других 


элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и 


изменение колера.  


8.2 Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. 
 


8.3 
Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.   


8.4 


Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов 


битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 
 


8.5 
Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, 


прогибы, деформации.  


8.6 
Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной 


штукатурки  


8.7 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


8.8 Составление "Протокол ревизии". 
 


9 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 


ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:  


9.1 
Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация 


мусора.  


9.2 Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. 
 


9.3 Составление "Протокол ревизии". 
 


10 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: 
 


10.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей 


ограждения. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ 


№ пп Виды работ Результат 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 18 из 30                                                                                


 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных 


маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, 


трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.  


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к 


поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 


1.4 


Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Исправление мелких дефектов. 


Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 


 


1.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: 
 


2.1 
Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться 


инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.  


2.2 
Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с 


разработанной методикой измерений для разных типов АО.  


2.3 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности 


ствола опоры» и «Дефектный акт».  


3 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, 


в т.ч.:  


3.1 


Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), уплотнение (трамбование) 


грунта.  


3.2 
Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие 


их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.  


3.3 


Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного 


покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 


Гидроизоляция фундаментов башни битумной мастикой в 2 слоя. 


 


3.4 
Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, 


деформации.  


3.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения АМС.   


3.6 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


3.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: 
 


4.1 


Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, 


состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей 


СОМ.   


4.2 


Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка 


надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие 


клемм защитного заземления.  


4.3 Устранение неисправностей в цепи СОМ. 
 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 19 из 30                                                                                


 


4.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол 


измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».  


4.5 
Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в 


фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика  


4.6 


Замена светильников СОМ и сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика. 


Требования к светильникам: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - цвет красный 


 - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. 


 - рабочая температура -35С - + 50С 


Требование к сумеречному (фото) реле: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - фото реле встроенное 


 - диапазон регулировки - 5 - 50 лк. 


 - рабочая температура -20С - + 50С 


 


4.7 
Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. Класс защиты не менее IP 65  


4.8 
Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика.  


5 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.: 
 


5.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и 


крепления под кабельрост, кабельрост. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


6.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


6.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).  


7 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в 


т.ч.:  


7.1 


Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других 


элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и 


изменение колера.  


7.2 Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. 
 


7.3 
Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.   


7.4 
Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов 


битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 
 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 20 из 30                                                                                


 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 


7.5 
Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, 


прогибы, деформации.  


7.6 
Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной 


штукатурки  


7.7 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


7.8 Составление "Протокол ревизии". 
 


8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 


ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:  


8.1 
Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация 


мусора.  


8.2 Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. 
 


8.3 Составление "Протокол ревизии". 
 


9 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: 
 


9.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей 


ограждения. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ 


№ пп Виды работ Результат 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных 


маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, 


трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.  


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, 


антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 


1.4 


Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка 


состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и 


труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 21 из 30                                                                                


 


1.7 


Исправление мелких дефектов. 


Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 


 


1.8 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: 
 


2.1 


Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X 


и Y, каждые 2 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться 


инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.  


2.2 
Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с 


разработанной методикой измерений для разных типов АО.  


2.3 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности 


ствола опоры» и «Дефектный акт».  


3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.: 
 


3.1 
Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). 


Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы  


3.2 
Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на 


крыше.  


3.3 


Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, 


состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, 


деформации, трещины и т.п.).  


3.4 
Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их 


защиты против скручивания, антикоррозийная защита.   


3.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения сооружения.   


3.6 Исправление мелких дефектов. 
 


3.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


3.8 


Восстановление гидроизоляции мест крепления сооружения к крыше. Материал 


фольгоизол кровельный, 2 слоя. Основание (фундамент) каждого крепления + 1 м в 


каждую сторону.  


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: 
 


4.1 


Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, 


состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей 


СОМ.   


4.2 


Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка 


надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие 


клемм защитного заземления.  


4.3 Устранение неисправностей в цепи СОМ. 
 


4.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол 


измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».  


4.5 


Замена светильников СОМ и сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика. 


Требования к светильникам: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - цвет красный 


 - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. 


 - рабочая температура -35С - + 50С 


Требование к сумеречному (фото) реле: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC  


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 22 из 30                                                                                


 


 - I max - 15 A 


 - фото реле встроенное 


 - диапазон регулировки - 5 - 50 лк. 


 - рабочая температура -20С - + 50С 


4.6 
Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. Класс защиты не менее IP 65  


4.7 
Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика.  


5 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: 
 


5.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и 


крепления под кабельрост, кабельрост. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


6.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


6.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).  


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ 


№ пп Виды работ Результат 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных 


маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, 


трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. 
 


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к подставке РРЛ, трубостоек 


к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 


1.4 


Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Исправление мелких дефектов. 


Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 


 


1.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: 
 


2.1 


Производится инструментальное измерение вертикальности ствола (стволов) опоры. 


По осям X и Y, каждые 2 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 


Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции. 
 


2.2 
Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с 


разработанной методикой измерений для разных типов АО.  


2.3 По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности 
 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 23 из 30                                                                                


 


ствола опоры» и «Дефектный акт». 


3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.: 
 


3.1 


Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), уплотнение (трамбование) 


грунта. 
 


3.2 
Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие 


их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.  


3.3 


Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного 


покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 


Гидроизоляция фундаментов подставки РРЛ битумной мастикой в 2 слоя. 


 


3.4 
Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, 


деформации.  


3.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения АМС.  
 


3.6 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


3.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


4 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.: 
 


4.1 


Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, 


состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей 


СОМ.  
 


4.2 


Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка 


надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие 


клемм защитного заземления. 
 


4.3 Устранение неисправностей в цепи СОМ. 
 


4.4 
По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол 


измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».  


4.5 


Замена светильников СОМ и сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика. 


Требования к светильникам: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - цвет красный 


 - возможность замены источника света (лампочки), цоколь Е27. 


 - рабочая температура -35С - + 50С 


Требование к сумеречному (фото) реле: 


 - класс защиты не менее IP 65 


 - ~180 - ~280 VAC 


 - I max - 15 A 


 - фото реле встроенное 


 - диапазон регулировки - 5 - 50 лк. 


 - рабочая температура -20С - + 50С 


 


4.6 
Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю 


Заказчика. Класс защиты не менее IP 65  


4.7 
Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются 


представителю Заказчика.  


5 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.: 
 


5.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, метизы, опоры и крепления под 


кабельрост, кабельрост, разгрузочные рамы. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 24 из 30                                                                                


 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


6 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


6.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


6.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). 
 


7 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в 


т.ч.:  


7.1 


Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других 


элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и 


изменение колера. 
 


7.2 Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера. 
 


7.3 
Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, 


вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.   


7.4 


Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, 


стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов 


битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких 


разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. 


 


7.5 
Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, 


прогибы, деформации.  


7.6 
Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной 


штукатурки  


7.7 
Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, 


обслуживаемого в заказе.  


7.8 Составление "Протокол ревизии". 
 


8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ 


ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:  


8.1 
Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация 


мусора.  


8.2 Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков. 
 


8.3 Составление "Протокол ревизии". 
 


9 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.: 
 


9.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей 


ограждения. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


 


ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ 


№ пп Виды работ Результат 


1 ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.: 
 


1.1 


Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов 


металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, 


изгибов, деформаций, очагов коррозии. 
 


1.2 


Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие 


контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и 


элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка 


состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, 


антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.  


 


1.3 Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона).  
 


1.4 
Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, 


трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин,  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 25 из 30                                                                                


 


повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится 


общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или 


частичного восстановления. 


1.5 Осмотр и оценка состояния метизов и других механических деталей.  
 


1.6 


Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, 


контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. 


Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния 


колец, сварных швов и около шовной зоны. 


 


1.7 


Исправление мелких дефектов. 


Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 


Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от 


общего количества на всех объектах в заказе. 


 


1.8 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


2 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА 


КРЫШЕ, в т.ч.:  


2.1 


Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. 


внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) 


металлоконструкций опорной рамы 
 


2.2 
Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к 


крыше.  


2.3 


Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, 


состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, 


деформации, трещины и т.п.). 
 


2.4 
Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их 


защиты против скручивания, антикоррозийная защита.   


2.5 


Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на 


наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить 


возможность повреждения металлоконструкции.  
 


2.6 Исправление мелких дефектов. 
 


2.7 По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт». 
 


3 ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.: 
 


3.1 


Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех 


металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления 


под кабельрост, кабельрост, разгрузочную раму. 


 - Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия. 


 - Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от 


общей площади металлоконструкций. 


 - Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади 


металлоконструкций. 


 - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не 


защищенные поверхности. 


 - Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади 


поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм. 


 - Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей 


краски. 


 


4 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.: 
 


4.1 
Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой, 


герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).  


4.2 


Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм 


заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 


14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой). 
 


 


Представитель 


Подрядчика 


 


_________________ 


 


 


 


Примечание: для заполнения выбирается таблица в соответствии с типом обслуживаемой опоры. 


 


ПОДПИСИ СТОРОН 


Директор Подрядчика 


       м.п.                               


 


 


_________________ 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 26 из 30                                                                                


 


 


             «Подрядчик»: 


________________ 


Директор  


 


____________________ / ___________/ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


 


 


 


Приложение №4 


к договору № ____Д/21/ДУЗ  


от «___» ________ 2021г. 


 


Форма – П.2 


                


 


АКТ 


дефектного состояния металлической антенной опоры  


 


на объекте CS-___ «___________________» 


от «___» _______________ 20___г. 


  


Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение 


которых должно быть предусмотрено в рамках мероприятий по ремонту АМС: 


№пп Описание дефекта Оценка 


опасности 


Рекомендуемый срок 


устранения 


    


    


 


Представитель 


Заказчика 


 


_________________ 


Представитель 


Подрядчика 


 


_________________ 


 


 


Генеральный директор 


Заказчика 


м.п.                               


 


 


_________________ 


Генеральный директор 


Подрядчика 


              м.п. 


 


 


_________________ 


 


 ПОДПИСИ СТОРОН 


 


             «Подрядчик»: 


__________________ 


Директор  


 


____________________ / _____________./ 


 


«____»_______________2021 г. 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 27 из 30                                                                                


 


мп мп 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Приложение №5 


к договору № ___Д/21/ДУЗ  


от «___» ______ 2021г. 


 


Форма – П.3 


                    


ПРОТОКОЛ 


измерений вертикальности ствола опоры 


 


 


 Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» 


_______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» 


_______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола 


опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, 


амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ 


м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, 


протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата 


поверки ____________________. 


Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема 


вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2. 


 


 


Стык между секциями 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
8-9 и 


т.д. 


Высота сечения, м         


Отклонение от вертикали 


по стоянке А, мм 
        


Отклонение от вертикали 


по стоянке Б, мм 
        


Отклонение от вертикали 


по центральной оси, мм 
        


 


 


З а к л ю ч е н и е: 


1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н)  


2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры. 


 


 


редставитель 


Подрядчика 


 


_________________ 


  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 28 из 30                                                                                


 


 


 


Генеральный директор 


Подрядчика 


м.п.                               


 


 


_________________ 


Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются Рис. 1, на 


котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная 


схема вертикальности ствола опоры. 


 ПОДПИСИ СТОРОН 


             «Подрядчик»: 


________________ 


Директор  


____________________ / ____________/ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


Приложение №6 


к договору № ___Д/21/ДУЗ  


от «____» ________ 2021г. 


 


 


Форма – П.4 


 


Протокол 


проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте 


 


CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г.  


 


 


 


Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» 


_______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» 


_______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений 


оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ 


«______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку). 


Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип 


индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в 


ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки 


____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу.  


На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены 


пояснения о ярусах оттяжек. 


 


Измерения показали: 


 


Яруса 


оттяжек 


Направл


ение 


Данные о 


канатах 


Проектные 


значения в 


тоннах 


Показатели 


динамометра 


(индикатора) в 


тоннах 


Температура 


воздуха  


Примечание 


 


1 


2 


3 


4 и т.д. 


 


AI  


AII 


AIII  


AIV 


     


 


 


 


Представитель 


Подрядчика 


 


_________________ 


  


 


 


Генеральный директор  







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 29 из 30                                                                                


 


Подрядчика 


м.п.                               


 


_________________ 


 


Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются Рис. 1, на 


котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены 


пояснения о ярусах оттяжек. 


ПОДПИСИ СТОРОН 


             «Подрядчик»: 


______________ 


Директор  


____________________ / ___________/ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


 


 


Приложение №7 


к договору № ___Д/21/ДУЗ  


от «___» _____ 2021г. 


 


 


Форма заказа  


 


ЗАКАЗ № ______  


 


г. Ташкент                                    «____» ___________  20__ г 


 


___ «________», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________, действующего на 


основании ____________, с одной стороны, и 


ООО «UMS», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________________ действующего на 


основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 


«Сторона», заключили настоящий Заказ (далее - «Заказ») к Договору № от «__»______20___г. (далее - 


Договор) о нижеследующем: 


Подрядчик обязуется выполнить по настоящему Заказу работы по _________________________ и 


сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом 


выполненных работ и уплачивать обусловленную настоящим Заказом цену.  


1.Объем выполняемых работ: 


 


н/п Номер 


площадки 


Адрес Тип работ Тип АМС Стоимость в 


сумах с 


НДС 
1      


 ИТОГО     


 


2.Сроки выполнения работ/услуг: 


начальный ________________ 


конечный __________________ 


3.Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, 


установленном разделом 2 Договора. 


4.Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Заказа, стороны 


руководствуются условиями Договора № _____________ от _____________ 201__года. 


5.Настоящий Заказ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является 


неотъемлемой частью Договора, вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует 


до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.  


 







Договор № ___Д/21/ДУЗ 


от «___»______ 2021г. 


 


Страница 30 из 30                                                                                


 


Подрядчик: 


«_____________________» 


Директор 


______________ / _________________ / 


мп 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


_________________ 


 


______________ / ____________ / 


мп 


  
ПОДПИСИ СТОРОН 


             «Подрядчик»: 


____________ 


 


 


____________________ /____________/ 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


    «Заказчик»:  


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/ Арипов С.Х. / 


 


«____»_______________2021 г. 


мп 


 


 






Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










