## Таблица соответствия№1
Приложение№1
Приложение№1 -1,1
Техническое задание на закупку Стационарных Аккумуляторных батарей, 12 V, ёмкость не менее 150АН - 200 штук
Таблица соответствия
№ | Требование Заказчика | Фактор | Требования | Данные Участника | Оценка
Общие требования
ТкП-1 | Тип аккумуляторной батареи. | БЛОК | Моноблочные аккумуляторные батареи герметичные, не обслуживаемые, свинцово-кислотные, с абсорбированным электролитом (AGM) ёмкостью 150Ач напряжением 12В для ИБП | Указать тип АКБ
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-2 | Производитель аккумуляторной батареи. | БЛОК | Указать данные | Указать наименование производителя
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-3 | Маркировка, модель (название) аккумуляторной батареи. | БЛОК | Указать данные | Указать маркировку, модель (название)
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-4 | Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи, Ач. При наличии заводской маркировки в kW Поставщик представит подтвержденный расчет производителя в не системных единицах Ач. | БЛОК | 150АЧ | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-5 | Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В. | БЛОК | 12В | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-6 | Напряжение буферного заряда элемента батареи Float Charge (V) на вся батарею и в знаменателе на каждый элемент | БЛОК | не менее 13,5/2,25 V | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-7 | Напряжение форсированного заряда элемента батареи BoostCharge V на вся батарею и в знаменателе на каждый элемент | БЛОК | не менее 14,1/2,35 V | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-8 | Минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи, V. на вся батарею и в знаменателе на каждый элемент | БЛОК | ≤ 9,9/1,65 V | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-9 | Количество элементных ячеек аккумуляторной батареи, шт. | БЛОК | 6 ячеек | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-10 | Внутреннее сопротивление батареи (в полностью заряженном состоянии) - Internal Resistance(Full charged) мОм | БЛОК | <4,5 мОм при 25° C ± 20% | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-11 | Максимальный ток разряда А | БЛОК | Не менее 910А (5сек) | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-13 | Коэффициент температурной компенсации (Temperature compensation coefficient) V/°C | БЛОК | от -3 до -4 мВ/°C/ячейку | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-14 | Максимальный ток заряда А | БЛОК | 30А, не менее | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-15 | Габаритные размеры: Ширина не более 250мм; Длина не более 525мм; высота с учетом выводных контактов не более 250мм. Габариты указаны по причине ограничения в размерах существующих батарейных стоек. Закупка новых стоек не предусмотрена. | БЛОК | Ширина 250мм; Длина 500мм; высота 250мм. | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-16 | Вес 1 батареи не менее 44кг. Вес менее 44кг означает предельно малую толщину пластин АКБ и не подходит. | БЛОК | Вес 1 батареи не менее 44кг | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-17 | Выходные клеммы должны быть расположены по верху батареи. Тип вывода: T6 или Т11. | БЛОК | Клеммы по верху, тип вывода Т6 или Т11. Другой не подходит. | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-18 | В комплект поставки должны входить болты для крепления к клеммам АКБ с шестигранной головкой М6 или М8 и изоляционные крышки для клемм. | БЛОК | Соответствует | Предоставить Гарантийное письмо
ТкП-21 | Минимальная температура в помещении в режиме хранения в течении 6 месяцев, °С. | БЛОК | 0°С и ниже | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-22 | Максимальная температура в помещении в режиме хранения в течении 6 месяцев, °С. | БЛОК | +40°С и выше | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-23 | Указать минимальный рекомендованный температурный порог в помещении для эксплуатации аккумуляторной батареи °С. | БЛОК | не выше -15°С | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-24 | Указать максимальный рекомендованный температурный порог в помещении для эксплуатации аккумуляторной батареи °С. | БЛОК | не ниже +40°С | Указать данные
Предоставить потверждающий документ
Указать № страницы из документа *
ТкП-25 | Срок хранения аккумуляторных батареи, без подзарядки, месяц. | БЛОК | не менее 4 месяцев | Указать данные
ТкП-26 | Срок эксплуатации аккумуляторных батареи в буферном режиме, при температуре эксплуатации +25°С (снижение заявленных характеристик не более чем на 10%), год. | БЛОК | не менее 10 лет | Соответствует
Требования к гарантии
ТкП-27 | Гарантийный срок: - 24 месяца на работу АКБ в режиме плавающего заряда (Float Charge) и при условии разряда до уровня не ниже SOC 40% или 1,9V на элемент. | БЛОК | 24 месяца на АКБ | Соответствует
* Примечание: В тех требованиях, где участник должен заполнить данные участника и предоставить подтверждающий документ, в строке рядом участник должен предоставить ссылку на документ (описание продукта/решения) и на конкретный пункт документации, содержащей описание данного функционала согласно которому определяется соответствие требованию (требование в колонке "Данные участника" - Указать № страницы из документа. В случае отсутствия подтверждающей информации о том или ином функционале, равно как и некорректное указание соответствия предлагаемого решения предъявляемым требованиям, Заказчик имеет право расценивать данный пункт технических требований как «Не соответствует». В случае не предоставления ссылки на документ (описание продукта/решения) со стороны Участника по блокирующему критерию, Заказчик не несет ответственность за дисквалификацию участника по такому критерию, в случае, если в процессе изучения Заказчик не найдет подтверждающие сведения (информацию) в предоставленных документах (описание продукта/решения) необходимые для сверки требований на соответствие техническому заданию. Для блокирующих критериев участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям.
В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям, то оценка =95,5