## Таблица соответствия№1
Приложение№1
Приложение№1,2
Техническое задание на закупку Стационарных Аккумуляторных батарей, 12 V, ёмкость не менее 150АН - 200 штук
Таблица соответствия
№ | Требование Заказчика | Фактор | Требования | Балл | Данные Участника | Оценка
Общие требования
ТкП-12 | Саморазряд при 25° С | Информационно | Менее 8% за 90 дней хранения | 0.5 | Указать данные
Предоставить потверждающий документ -
Указать № страницы из документа *
ТкП-19 | Конструкция аккумуляторных батареи должна обеспечивать взрывобезопасность и пожарную безопасность. | Информационно | Соответствует | 0.5 | Предоставить Гарантийное письмо
ТкП-20 | Производитель гарантирует что корпус аккумуляторных батареи изготовлен из негорючего и ударопрочного материала. В рекомендованом изготовителем температурном диапазоне при разряде и заряде корпус не изменяет своих геометрических размеров (не раздует). | Информационно | Соответствует | 0.5 | Предоставить Гарантийное письмо
Предоставить таблицы, графики
ТкП-28 | Предоставить график кривой разряда (Discharge capacity) в зависимости от остаточной емкости батареи для различных нагрузок. | Информационно | Предоставить график | 0.5 | Предоставить график
ТкП-29 | Предоставить таблицу/график зависимости напряжения от времени разряда для различных нагрузок (Discharge rate) при различных температурах. | Информационно | Предоставить график | 0.5 | Предоставить график
ТкП-30 | Предоставить график кривой саморазряда в зависимости от времени хранения для различных температур. | Информационно | Предоставить график | 0.5 | Предоставить график
ТкП-31 | Предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD (40%, 60%, 80%) при T=25°C. | Информационно | Предоставить график | 0.5 | Предоставить график
Предоставить гарантийное письмо подтверждающее величину ёмкости АКБ
ТкП-32 | Время работы ИБП при отключении основного питания от группы АКБ ёмкостью 150Ач в количестве 40 штук, подключенных последовательно, при активной нагрузке в 45000 VA - 25 минут | Информационно | 25 минут | 0.5 | Соответствует
ТкП-33 | Расчет времени работы ИБП при отключении основного питания от группы АКБ ёмкостью 150Ач в количестве 40 штук, подключенных последовательно, при активной нагрузке в 45000 VA. Указать в расчете напряжение элемента в конце разряда. При тестовом испытании расчет времени должен подтвердиться. | Информационно | Указать время работы от АКБ в минутах, конечное напряжение элемента в Вольтах. | 0.5 | Предоставить Гарантийное письмо
* Примечание: В тех требованиях, где участник должен заполнить данные участника и предоставить подтверждающий документ, в строке рядом участник должен предоставить ссылку на документ (описание продукта/решения) и на конкретный пункт документации, содержащей описание данного функционала согласно которому определяется соответствие требованию (требование в колонке "Данные участника" - Указать № страницы из документа, и в колонке "Оценка" - Информационно, см. прим.* и т.д.). В случае отсутствия подтверждающей информации о том или ином функционале, равно как и некорректное указание соответствия предлагаемого решения предъявляемым требованиям, Заказчик имеет право расценивать данный пункт технических требований как «Не соответствует».
Если участник соответствует всем заявленным требованиям, то оценка =4,5