## SoC
Приложение №____ к Отчету рабочей группы от _______
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ | Требование | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Cоответствие/ Не соответствие (UMS) | Комментарии (UMS)
Технические Хараткеристики ИБП_тип1
ТХ-1 | Мощность ИБП - не менее 10кВа
ТХ-2 | Конфигурация ИБП - 3ф вход/ 3ф выход
ТХ-3 | Исполнение ИБП - отдельностоящий шкаф
ТХ-4 | Топология инвертора/выпрямителя - бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах, с двойным преобразованием
ТХ-5 | КПД в режиме двойного преобразования - не менее 96%
ТХ-6 | КПД в режиме сохранения энергии ECO - не менее 99%
ТХ-7 | Номинальное входное напряжение 380/400/415В
ТХ-8 | Диапазон входного напряжения без перехода на батареи от 200В до 480В
ТХ-9 | Диапазон частоты на входе 40–70 Гц
ТХ-10 | Коэффициент мощности на входе - не менее 0,9
ТХ-11 | Коэффициент нелинейных искажений входного тока менее 3 %
ТХ-12 | Выходные подключения3 фазы + N + PE
ТХ-13 | Номинальное выходное напряжение 380/400/415В
ТХ-14 | Искажения выходного напряжения менее 1%, при 100 % линейной нагрузке, и менее 5%, при нелинейной нагрузке
ТХ-15 | Номинальный коэффициент мощности на выходе равен 1
ТХ-16 | Допустимый коэффициент мощности нагрузки от 0,8 индуктивная до 0,8 емкостная
ТХ-17 | Типичное время перехода на АКБ, Байпас 0 ms.
ТХ-18 | Наличие в комплекте программного обеспечения мониторинга и управления электропитанием
ТХ-19 | Наличие коммуникационного порта связи RJ45 по протоколу SNMP (SNMP карта должна входить в комплект поставки)
ТХ-20 | Возможность холодного пуска ИБП
ТХ-21 | Наличие информационного дисплея в конструктиве шкафа ИБП
ТХ-22 | Наличие встроенного сервисного Байпаса
ТХ-23 | Кабельные подключения строго на терминальные клеммы или автоматические выключатели
ТХ-24 | Наличие силовых выключателей в конструкции шкафа ИБП: Q1 (основной ввод), Q2 (байпасный ввод), Q3 (линия сервисного байпаса), Q5 (выход), QF (батарейный автомат)
ТХ-25 | Категория АКБ - Технология AGM. Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор с регулирующими клапанами.
ТХ-26 | Срок службы АКБ 5-10лет
ТХ-27 | Номинальное напряжение 12В
ТХ-28 | Снижение емкости при хранении - не более 30%, за 6 месяцев
ТХ-29 | Время работы ИБП от батарей, при максимальной нагрузке (90%) - не менее 10 минут
ТХ-30 | Гарантированное количество циклов заряд/разряд - не менее 250
ТХ-31 | АКБ встроены в конструктив ИБП (внутри шкафа ИБП)
ТХ-32 | Количество встроенных АКБ - не менее 64
ТХ-33 | Забор воздуха для охлаждения ИБП - спереди
ТХ-34 | Выброс горячего воздуха - сзади, либо вверх
ТХ-35 | Габариты ИБП - не более (ШхГхВ) 350 х 650 х 1500мм
ТХ-36 | Тепловые потери - не более 1 кВт на ИБП в режиме Online
ТХ-37 | Классификация АКБ по Eurobat - "Long Life"
ТХ-38 | Конструкция ИБП разборная (силовой модуль, АКБ)