| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р. Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2025 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на выполнение капитального ремонта помещения 1-го этажа с проведением технического обследования здания офиса ЦО г. Нукус с целью устройства помещения коммутаторной и строительства наружной сети внешнего электроснабжения I-й категории для здания ООО «Universal Mobile Systems», расположенного по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Турткульское шоссе, д. 138 а.

г. Ташкент

2025 г.

Содержание

1. Общие сведения.	3

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).	3

1.2 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.	3

1.3 Перечень работ и услуг.	4

2. Общие требования к Исполнителю.	4

3. Задачи к Исполнителю.	7

4. Состав проектно-сметной документации.	10

5. Дополнительные требования.	11

6. Технические характеристики услуг.	11

7. Сроки выполнения работ и выдачи материалов технического отчета.	11

8. Требования по документации.	12

9. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий.	12

10. Перечень приложений.	12

11. Матрица распределения ответственности при оказании услуг.	13

1. Общие сведения.

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).

В рамках данного технического задание требуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации:

- по капитальному ремонту помещения на первом этаже в здании ООО «Universal Mobile Systems» площадью 78 м². под коммутатор;

- строительство наружных сетей внешнего электроснабжения I-й категории;

- выполнение технического обследования здания с целью устройства помещения под коммутаторную.

Данное техническое задание содержит требования:

- ПСД на капитальный ремонт помещения под коммутатор должна состоять из следующих альбомов: конструктивное решение; архитектурно строительная часть; пояснительная записка; проект организации строительства (ПОС); перечень мероприятия по охране окружающей среды; отопления вентиляция; охранно-пожарная сигнализация; автоматическое пожаротушения; внутренние освещение; локальный сметный расчет, контур заземление, система кондиционирования.

- Строительство наружной сети внешнего электроснабжения должно содержать: общестроительные работы с учетом земляных работ; проект производства работ; проект организации строительства; электроснабжение 1-й категории; технологическая часть и другие разделы проекта с локальным сметным расчетом.

- Выполнение технического обследования здания должно содержать: заключение по техническому обследованию и инструментальному исследованию строительных конструкций здания, схемы и чертежи.

- На основании разработанных локальных сметных расчетов должен быть разработан сводный сметный расчет в целом для объекта.

- ПСД – проектно-сметная документация должна быть представлена в 3-х экземплярах в бумажном варианте и один вариант в электронном виде на жестком диске.

При разработке ПСД необходимо руководствоваться нормами проектирование в соответствии с законодательством РУз, действующими нормативно–правовыми актами в области строительства. Состав и содержание разделов проектно-сметной документации сформировать согласно нормативным требованиям ШНК, КМК и законодательством Республики Узбекистан, техническим заданием, проектной документацией на здание, актами обследования фундаментов, несущих и ограждаемых конструкций, технической документацией на материалы, оборудование и конструкции, применяемые при капитальном ремонте.

Основной целью данного проекта является создание оптимальных условий для функционирования центра обработки данных. Перепланировка помещений трехэтажного административного здания ООО «UMS» в г. Нукус для размещения технологического оборудования на первом этаже.

1.2 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.

Постановление Президента РУз от 21.11.2018 г. N ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики». Концепция развития ООО «Universal Mobile Systems» на 2025 – 2026 год.

  - Перечень работ и услуг.

- Разработка проектно-сметной документации и подготовка всей необходимой документации в соответствии с настоящим ТЗ и обязательным разделением на отдельные части:

- ПСД на капитальный ремонт помещения на первом этаже в здании ООО «Universal Mobile Systems»;

- ПСД на строительство наружных сетей системы внешнего электроснабжения I-й категории объекта ООО «UMS»;

- ПД – проектная документация на выполнение технического обследования здания.

- Результаты технического обследования необходимо предоставить Заказчику в виде отчета, с указанием рекомендаций и мероприятий по усилению конструкций (при необходимости).

- Согласование проекта с заинтересованными органами РУз:

- всю необходимую документацию в ГИ «Узэнергоинспекции».

- управление пожарной охраны МВД РУз.

- в Эл.снабжающей организации.

- с Городской теплоцентралью.

- СУВСОЗ (Сув таъминоти корхонаси).

- СЭС МСО.

- с Газовой организацией.

- со Службой связи.

- Государственная экспертиза ПСД.

- РЦО регионов.

- Предусмотреть затраты на ведение авторского надзора за строительством. Услуги по авторскому надзору предоставляются по отдельному прямому договору.

- Исполнитель обязуется выполнить следующие услуги (работы) по проектной документации (ПСД) на капитальный ремонт внутренних помещений первого этажа здания и строительства наружных сетей системы внешнего электроснабжения I-й категории объекта ООО «Universal Mobile Systems»:

- Обмерные работы: Провести измерения объекта в сотрудничестве с заказчиком для получения точных данных;

- Составление дефектного акта: создать подробный список перечня необходимых объемов работ для составления задания на проектирования;

- Подготовка отчета по обследованию: сформировать отчет, содержащий результаты проведенного обследования, включая данные измерений и выявленные проблемы;

- Разработка рабочей и проектной документации: создать необходимые планы, схемы и документы для успешной реализации проекта;

- Разработка сметной документации: подготовить детализированные сметы затрат, включая расчеты и оценки бюджета для оценки стоимости предполагаемых работ;

- Сметная документация составляется в соответствии с ресурсным методом – в текущих ценах согласно норм ШНК.

2. Общие требования к Исполнителю.

- Общие требования:

- Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, быть зарегистрированным в установленном порядке;

- Имеет лицензию на проектирование;

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией (наличие писем отзывов об аналогичных выполненных ранее работах(услугах));

- Обладать всеми необходимыми документами, необходимыми для оказания услуг, являющихся предметом закупки;

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

- Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

- Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору, в рамках данного Технического Задания.

- Исполнитель должен предоставить информацию по перечню осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов (обоснование формирования стоимости оказываемых услуг).

- Обязательные требования к Исполнителю:

- Наличие необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РУз (лицензии, свидетельства, удостоверения и прочее).

- Наличие специалистов в штате на оказание работ по разработке проектно-сметной документацию на капитальный ремонт внутренних помещений.

- ПСД согласовать с «Заказчиком» и провести государственную экспертизу.

- Выполнение подрядчиком проектно-сметной документации в объеме, обеспечивающим выполнение строительно-монтажных работ. Проектно-сметная документация должна соответствовать следующим нормативным документам:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на энергетических объектах (действующее издание);

- СНиП 2.01.02-85;

- КМК 2.01.04-97;

- КМК 2.01.05-98;

- КМК 2.02.08-96;

- ГОСТ. ССБТ. 12.1.005-88;

- СНиП 2.04.09-84;

- КМК 2.04.17-98;

- ШНК 4.02.67-07;

- Иным действующим законодательным и нормативно-техническим документам.

- Предусмотреть место установки 2ГКТП и ДГУ на Ген.плане.

Во всех АВР предусмотреть 3 способа управления каждым АВР: ручной, автоматический и дистанционный.

Предусмотреть проектом монтаж и подключение высоковольтной кабельной линии от точек подключения до проектируемого 2ГКТП ООО «UMS» с установкой трансформаторов.

Предусмотреть монтаж кабельных линий 0,4кВ от 2ГКТП до здания ЦО.

Предусмотреть установку ВРУ 0,4кВ на вводе в здание, с установкой АВР от ДГУ при пропадании городского электроснабжения. Кабельные питающие линии от ВРУ до этажных распределительных щитов ЩО, ЩК и ЩС выполнить в кабельных лотках и коробах. Предусмотреть проектом всю необходимую кабельную разводку.

Предусмотреть работы по ДГУ расположения, защиту от атмосферных осадков.

Проектом определить нагрузки, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электро-приёмников в кВт и полной мощности в кВА.

Выполнить расчет токов короткого замыкания, выбрать уставки тепловых расцепителей устанавливаемых автоматов в соответствии с таблицей нагрузок. Выбрать уставки электромагнитных расцепителей устанавливаемых автоматов в соответствии с токами КЗ в самых удаленных точках и пусковыми токами оборудования.

Панель ВРУ должна быть оборудована световой индикацией и электроизмерительными приборами. Приборы учета (АСКУЭ) электроэнергии запроектировать в отдельных щитах. При проектировании распределительных щитов должна обеспечиваться сбалансированность загрузки фаз питающих щиты кабелей по току. Разница нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не должна быть более 10... 15 % от средней нагрузки фазы.

Запроектированное электрооборудование должно обеспечивать безотказную работу, разработать систему заземления и молниезащиты.

В проекте применить современные материалы, отвечающие требованиям СНиП. ГОСТ, и другим нормам Республики Узбекистан.

Предусмотреть выполнение пусконаладочных работ смонтированного оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ, проведение необходимых видов опробования.

- Требования к выполнению технического обследования, по составу и оформлению документации по нему:

- Техническое обследование выполнить строго в соответствии с требованиями действующих строительных нормативов РУз, в том числе:

    - ГОСТ 31937-2011, ШНК 2.01.15-05;

    - КМК 1.03.03-97, КМК 1.04.03-98;

    - КМК 2.01.16-97, КМК 2.01.02-04;

    - Методические указания по паспортизации жилых, общественных и промышленных зданий;

    - Рекомендации по конструктивному обследованию и прогнозу технического состояния существующих зданий и сооружений.

- Предварительный состав и объемы обследовательских работ даны в пункте 3.2 Окончательные объемы работ должны быть приняты в соответствии с п. 2.4.1 и зафиксированы в Договоре.

- По результатам всех измерений составляются схемы и чертежи. Далее по результатам обследования составляется заключение о техническом состоянии конструкций здания. По результатам проверочных расчетов делаются выводы о безопасности его дальнейшей эксплуатации. На основе всех собранных материалов оформляется технический отчет.

- Все проверочные расчеты выполнить в соответствии с требованиями КМК 2.01.03-96 и КМК 2.01.07-96.

- Опыт проведения работ по техническому обследованию штатных сотрудников не менее 5 лет.

- Наличие специалистов в штате на оказание работ по техническому обследованию.

- Наличие соответствующих допусков у специалистов, для проведения работ по техническому обследованию.

- Наличие арсенала приборов неразрушающего контроля для проведения инструментального обследования в составе, но не ограничиваясь:

    - Лазерная рулетка, штангенциркуль, микроскоп - измерение линейных размеров;

    - Измеритель прочности строительных материалов – дефектоскоп;

    - Прибор контроля бетона и материалов – испытание на ударно-импульсное воздействие и ультразвукового излучения;

    - Измеритель прочности сцепления кирпича – метод нормального отрыва – на осевые растяжения;

    - Измеритель защитного слоя бетона - контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом.

- Все работы по местам вскрытия для Технического обследования Исполнитель должен выполнить своими силами.

- Оформление материалов технического обследования и количество выдаваемых экземпляров:

Три экземпляра – в бумажном виде.

Один экземпляр - на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- текстовая документация (Технический отчет) в редактируемом формате - *.doc (Word 2010), *.pdf;

- графическая документация (чертежи и схемы) в редактируемом формате - *.dwg (AutoCAD 2007).

3. Задачи к Исполнителю.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений на первом этаже в здании ООО «UMS» по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Турткульское шоссе, д. 138 а. Общая площадь ремонтируемых помещений – 78 м².

- При разработке проектно-сметной документации Исполнитель обязан учитывать следующие виды работ в помещениях:

- Работы по демонтажу; стен и перегородок из кирпича, гипсокартона, подвесного потолка «Армстронг», оконных рам и дверей, цементной стяжки пола;

- Цементную стяжку пола 10мм с армированием (согласно Тех. заключению). Покрытие из керамогранита, кафеля, линолеума, ламината, также выполнить фальшпол и подсистему кабель–менеджмента;

- Максимально возможный допуск по погрешности неровности пола ±1мм/1м. Поверхность пола технологических помещений должна быть покрыта специальным средством, предотвращающим скопление пыли (например, антистатической краской);

- Стены и перегородки комнат выполнить из кирпича, гипсокартона по прочному сварному стоечному металлическому каркасу;

- Отделка стен и перегородок – Высококачественная штукатурка, шпатлевка, с дальнейшей окраской водоэмульсионной краской, улучшенная окраска масляной краской;

- Потолок - из гипсокартона, панели типа «Армстронг»;

- Двери из МДФ, «АКФА», металлические-огнестойкие;

- Основное и аварийное освещение – выполнить в противопожарном исполнении с малым потреблением электроэнергии, светильники типа LED;

- Проектом предусмотреть установку основного и аварийного освещения во всех помещениях первого этажа здания, включая входные группы, аварийные выходы и коридоры;

- Приточно–вытяжную вентиляцию – помещения Аппаратной и помещение АКБ необходимо оснастить вытяжной системой удаления продуктов горения и газа по окончании пожаротушения, которая должна обеспечивать очистку после пожара защищаемого помещения в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час;

- Воздуховоды систем газо–дымо удаления должны быть обклеены изоляцией (каучук, резина, пластик и т.д.);

- Распределение приточного и вытяжного воздуха системы вентиляции предусмотреть в зону над фальшполом и под фальшпол по сети воздуховодов с последующей раздачей через воздухораспределители;

- Водоснабжение – для технологических нужд системы кондиционирования, необходимо предусмотреть водоснабжение с расходом воды не менее 4 л/час;

- Предусмотреть водомерный узел и водоподготовку. Подготовку воды выполнить полупромышленными фильтрами с подачей воды не менее 4 л/час. Тип и размещение фильтра определить на этапе проектирования;

- Работы по газовое пожаротушения и автоматическое пожарную сигнализацию – Помещения коммутаторной должны быть оборудованы автоматическими установками газового пожаротушения–(АУГП) и пожарной сигнализации, которые проектируются в соответствии с требованиями раздела 3 СНиП СН-512-78) и СМЕ 03.03-2003 Огнетушащее вещество должно быть заправлено в модули высокого давления типа МГП;

- Включение системы АУГП производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма;

- Подсистема охранной сигнализации – cистема предназначается для обеспечения средствами охранной сигнализации технологических помещений здания. Предусмотреть обеспечение средствами охранной сигнализации все помещения первого этажа здания и помещение АКБ. Помещения должны сдаваться на охрану в нерабочее время и сниматься с охраны сотрудниками, ответственными за помещения;

- Указать систему контроля и управления доступом – с целью обеспечения безопасности внутри помещений, а также ограничения физического доступа к оборудованию технологических помещений необходимо обеспечить наличие подсистемы СКУД;

- Технические средства СКУД должны включать в себя контроллеры дверей всех автозалов и технологических помещений объекта;

- Доступ в помещения должен осуществляться посредством бесконтактных карт доступа, работающих по технологии RFID;

- Поставляемое решение СКУД должно быть совместимо с существующим оборудованием Заказчика;

- Указать в ПСД что, технические решения, принимаемые на этапе проектирования должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий;

- Выполнить систему видеонаблюдения – автоматизированная система IP видеонаблюдения является системой видеоконтроля на основе распределенной сети IP камер видеонаблюдения;

- Поставляемое решение СВН должно быть совместимо с существующим оборудованием Заказчика;

- Выполнить контур заземления – Произвести расчет отдельного контура технологического заземления согласно O'z DSt 2875:2014. Произвести расчет и указать комплектующие для системы уравнивания потенциалов между главными заземляющими шинами РЕ и FE заземлений;

- Организовать для PE и FE заземлений промежуточные заземляющие шины (ПЗШ) с размещением их на 2-м этаже здания. Устройство защитного и технологического заземлений, а также уравнивание потенциалов между ними выполнить согласно ПУЭ и O'z DSt 2875:2014. Должны быть организованы раздельные контуры заземлений PE и FE. Расстояние до ближайших точек заземлителей в грунте должно быть не менее 15м. Сопротивление контуров заземлений растеканию тока не должно превышать 1 Ом. Организацию уравнивая потенциалов между контурами выполнить согласно O'z DSt 2875:2014 в грунте;

- Проектом определить площадку для ДГУ – предусмотреть бетонную площадку, а также строительство навеса для защиты от атмосферных осадков;

- Проектом определить мощность 2ГКТП , УКРМ;

- Проектом определить мощность ДГУ;

- Место расположения ДГУ определяется проектом;

- Наружные и внутренние инженерные сети электроснабжения – электроснабжение телекоммуникационного оборудования и инженерных систем первого этажа здания.

- Конструктивные решения – проектом предусмотреть установку цельной разгрузочной рамы с оборотной стороны здания. Предусматриваемые разгрузочные рамы необходимы для установки внешних блоков кондиционеров. Разгрузочная рама с оборотной стороны здания предусмотреть исходя из габаритных и весовых параметров внешних блоков кондиционеров и определить на этапе проектирования.

- Необходимо произвести расчёт фундамента исходя из массы устанавливаемого оборудования.

- Проведение Технического обследования с полным комплексом обмерно –обследовательских работ и лабораторных исследований в составе:

- Определение текущего состояния несущих конструкций здания;

- Общеплощадочная геология (согласно архивным материалам). Вскрытие фундаментов и геологические условия оснований фундаментов;

- Обследование всех стен на предмет их технического и эксплуатационного состояния;

- Обследование всех прочих конструкций здания, определение их текущего эксплуатационного состояния;

- Визуальный осмотр строительных конструкций с фотофиксацией дефектов;

- Инструментальное исследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов;

- Разработка обмерных чертежей;

- Поверочный расчет несущих конструкций с учетом технического состояния конструктивных элементов (дефектов, повреждений и деформаций);

- Оценка технического состояния конструкций здания по результатам обследования с определением вероятных причин возникновения дефектов и повреждений;

- Оценка соответствия несущих конструкций здания требованиям действующих нормативных документов РУз по сейсмостойкому строительству.

- Оценка здания на возможность проведения работ, под размещение технологического оборудования.

- Составление Технического отчета (на русском языке) с разработкой технического проекта по усилению несущей способности перекрытий, и кровли, а также усилению колонн здания.

4. Состав проектно-сметной документации.

Разработка Подрядчиком задание на проектирование объекта и согласование с Заказчиком.

- Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:

- Том I – общая пояснительная записка (ОПЗ), проект организации строительства (ПОС) в сокращенном виде с указанием трудозатрат и времени на выполнение строительно-монтажных работ (СМР);

- Том II – разработка проекта (РП) для следующих разделов: автоматизированные системы (АС), отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК), электрооборудование (ЭО), электроснабжение на напряжение 0,4 кВ (ЭС-0,4Кв), электроснабжение на напряжение 10 кВ (ЭС-10Кв) с прокладкой второй вводной высоковольтной линии, а также проект по замене существующего трансформатора мощностью 160 кВА на расчетный.  Пожарно-охранная сигнализация, локальные сети и видеонаблюдение. Наружные и внутренние инженерные сети электроснабжения, приточно-вытяжной вентиляции;

- Том III – сметная документация.

- Проведение всего комплекса изыскательских и обмерных работ в объемах необходимых для проектирования.

- Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:

- Определить состав проекта переустройства и размещения 2ГКТП, УКРМ и ДГУ;

- 2ГКТП предусмотреть наружной установки. Корпус панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, стены и конструктивное исполнение 2ГКТП согласовать с Заказчиком;

- РУ-6-10кВ проектом предусмотреть установку высоковольтных ячеек на подстанции, также выполнить другие требования согласно ТУ;

- Моноблок должен состоять из 3-х секций (вводная, трансформаторная и секционная) для каждого трансформатора. В блоке силовых трансформаторов предусмотреть вентиляцию через жалюзийные решетки в воротах. Разделить отсеки РУВН (Распределительное устройство высокого напряжения) и РУНН (распределительные устройства низкого напряжения), согласно схем главных цепей. Секционное соединение РУНН с силовыми трансформаторами определить проектом и согласовать с Заказчиком. Сечение кабелей определить проектом. Предусмотреть Устройство АВР в РУНН. Предусмотреть проектом устройство вентиляции во всех частях 2ГКТП. Производителя распределительного устройства согласовать с Заказчиком. Предусмотреть проектом заземление с устройством заземляющего контура. Нейтрал трансформаторов – глухо заземленная;

- Произвести инженерно–геологические изыскания и топографические изыскания для привязки проекта к текущей геологической ситуации в зоне трассы кабеля;

- Получить АПЗ II (Архитектурно-планировочное задание) и разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта, выполнить проект трассы внешнего и внутреннего энергоснабжения с установкой 2ГКТП, УКРМ (Установки компенсации реактивной мощности) и ДГУ, получить все необходимые согласования трассы: от управления архитектуры и строительства города Нукус, энергоснабжающей организации; с владельцами коммуникаций и всеми заинтересованными организациями. Согласовать проектно-сметную документацию в ГИ «Узэнергоинспекции».

- Обеспечение Подрядчиком проведения экспертизы ПСД и получения положительного сводного экспертного заключения в уполномоченном органе.

- В договоре на разработку ПСД зафиксировать стоимость проведения авторского надзора.

- Состав и содержание разделов проектной документации сформировать согласно действующему законодательству рУз. в области строительства, в соответствии строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно–гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории РУз.

- Учитывать все экологические требования в соответствии Закона Республики Узбекистан по защите природы при разработке ПСД.

5. Дополнительные требования.

- Обязательное соблюдение конфиденциальности на любом этапе проведения выполнения работ в связи с возможным доступом к закрытой технической или коммерческой информации.

- Авторские права на все сведения, касающиеся объекта обследования и полученных результатов по нему, будут принадлежать ООО «UMS» с их соответствующей правовой охраной как интеллектуальной собственности.

- Объект является режимным с соответствующими ограничениями допуска на него.

- Все работы касательно разработки Проектно–сметной документации предварительно письменно согласовать с Заказчиком.

6. Технические характеристики услуг.

Требования к техническим параметрам приведены в Приложении №1.

7. Сроки выполнения работ и выдачи материалов технического отчета.

Исполнитель должен произвести разработку проектно–сметной документации на капитальный ремонт внутренних помещений на первом этаже в здании ООО «UMS», на строительство наружных сетей системы внешнего электроснабжения I-й категории объекта ООО «UMS» и получение положительной экспертизы на разработанные ПСД, в срок не более 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Разделы ПСД до окончательной разработки предварительно согласовать с Заказчиком.

Сроки выполнения работ Технического обследования и выдачи материалов Технического отчета не более 35 календарных дней с момента оплаты аванса (с учетом въездом и выездам).

8. Требования по документации.

Исполнитель обязан предоставить проектно–сметную документацию, согласованную в установленном порядке, в количестве трех экземпляров в бумажном виде. Кроме того, необходимо предоставить один экземпляр на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- проектная документация (текстовая часть) в редактируемом формате - *.doc (Word 2010), *.pdf;

- графическая документация (чертежи и схемы) в редактируемом формате - *.dwg (AutoCAD 2007).

9. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий.

Исполнитель должен гарантировать, что качество выполненной работы будет соответствовать нормам проектирование и требованиям ШНК, КМК и законодательством Республики Узбекистан и техническому заданию, и требованиям указанным Заказчиком.

Подрядчик гарантирует устранение недостатков и дефектов в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от заказчика в течении гарантийного срока оговоренного в договоре проектирования. Также в процессе ведение авторского надзора должен нести изменения в ПСД в случае возникновения недоработок в ПСД.

В случае, если входе выполнения строительных работ будут выявлены скрытые дефекты, не учтенные в ПСД проектировщик должен будет совместно с представителем заказчика рассмотреть, дать решения и внести изменения в ПСД. Срок гарантия ПСД до завершения строительных работ подрядной организацией.

10. Перечень приложений.

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
|  | Критерии тех.оценки. |
|  | План фрагмента 1-го этажа. |

Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «UMS». |
| 2 | Исполнитель | Лицо исполняющее, практически осуществляющее работы по оказанию услуг согласно технического задания. |
| 3 | ЦОД | Центр обработки данных. |
| 4 | RFID | Radio-Frequency Identification. Идентификация по радиочастоте. |
| 5 | ДГУ | Дизель-генераторная установка. |
| 6 | EN1081 | Cтандарт опубликованного Европейским комитетом по стандартизации (CEN). |
| 7 | ПСД | Проектно - сметная документация. |
| 8 | ГКТП | Комплектные трансформаторные подстанции городского типа |
| 9 | УКРМ | Установки компенсации реактивной мощности |

11. Матрица распределения ответственности при оказании услуг.

| Техническое обслуживание | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Утверждение Технического задания | A | R |
| Организационные мероприятия по отбору Исполнителя |  | R |
| Обследование площадки Заказчика | R | C |
| Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних помещений на первом этаже в здании ООО «Universal Mobile Systems» | R | A |
| Разработка проектно-сметной документации по строительству наружных сетей системы внешнего электроснабжения I-й категории объекта ООО «UMS» | R | A |
| Подготовка комплекта исполнительной документации. | R | I |
| Сдача и приемка выполненных работ в надзорные органы | R | A |

| Разработано: Специалист группы ГПКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Лим А.А. (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник отдела ОРКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Карабаев М.С. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента эксплуатации сети (должность) | _________________________ подпись | Усманов Б.Х. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента развития сети (должность) | __________________________ подпись | Цай В.Ю. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента управления проектами (должность) | _________________________ подпись | Салиев Н.Ш. (инициалы, фамилия) |
| Заместитель главного энергетик (должность) | _________________________ подпись | Карабаев Я.С. (инициалы, фамилия) |