Приложение №3

- Требование к проведению технического обслуживания оборудования:

| Техническое обслуживание оборудования систем прецизионного кондиционирования | Вид технического обслуживания | Кол-во коницидионеров, ед. | Количество проведения технического обслуживания в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ежеквартальное | 104 | 3 |
|  | Ежегодное |  | 1 |
|  | Дополнительное |  | 2 |

- Выполнение работ по ремонту и замене оборудования систем прецизионного кондиционирования Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO осуществляется на основании Заявок от Заказчика, в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию, и в соответствие с планируемым объемом*, согласно Таблице №1 настоящего Приложения.

Планируемый объем* для выполнения работ по ремонту и замене оборудования систем прецизионного кондиционирования Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO

Таблица №1

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл. двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Шт. | 57 |
| 2 | Ремонт эл. двигателя вентилятора внешнего блока Ziehl-Abegg | Шт. | 6 |
| 3 | Замена центробежного вентилятора внутреннего блока Uniflair | Шт. | 30 |
| 4 | Заправка(дозаправка) фреоном R410а | Кг. | 18 |
| 5 | По акту 3 Опрессовка азотом фреонового контура | Ед. | 16 |
|  | По акту 3 Восстановление изоляции фреоновых коммуникаций (2 м) |  |  |
|  | По акту 3 Заправка(дозаправка) фреоном R-22 (контур - 25) |  |  |
|  | По акту 3 Вакуумирование фреонового контура |  |  |
|  | По акту 3:Поиск и устранение утечки |  |  |
| 6 | Заправка(дозаправка) фреоном R407 | Шт. | 3 |
| 7 | Заправка(дозаправка) фреоном R22 | Кг. | 10 |
| 8 | Мелкий ремонт электрической части, без замены комплектующих | Шт. | 3 |
| 9 | Ремонт дренажа | Шт. | 3 |
| 10 | Замена терморегулирующего вентиля | Шт. | 6 |
| 11 | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора (10mF,450V) | Шт. | 70 |
| 12 | Замена датчика высокого давления | Шт. | 5 |
| 13 | Восстановление и перенастройка локальной сети контроллера Plant Watch PRO | Шт. | 3 |
| 14 | Himod S20 - Замена датчика утечки воды LWD. | Шт. | 1 |
| 15 | Himod S20. Замена терморегулирующего вентиля. Замена фильтра осушителя (фреоновый). | Шт. | 3 |
| 16 | Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | Шт. | 10 |
| 17 | HPM66UA- ремонт, дозаправка | Шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж прецизионных кондиционеров | Шт. | 20 |
| 19 | Монтаж прецизионных кондиционеров | Шт. | 20 |
| 20 | Демонтаж наружных блоков прецизионных кондиционеров | Шт. | 20 |

*Планируемый объем выполняемых работ по ремонту и замене оборудования (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения может быть изменён со Стороны Заказчика. Объем выполняемых Работ определяется на основании Заявки Заказчика и дефектного Акта.

Приложение №4

| Исторический объем выполненных работ за 2021-2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Вид работ | Наименование кондиционера | Кол-во | Ед.изм | Адрес установки/Площадки |
| 1 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102265 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
|  | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102303 | 1 | услуга | г. Бухара,ул.И. Муминов,дом 2а |
|  | Дозаправка Фреоном R-410а |  |  | фреон+услуга |  |
| 3 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 098303 | 1 | услуга | г. Самарканд, ул.Почтовая,дом 9 |
| 4 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102251 | 1 | услуга | г.Навои, улица Ислома Каримова,3а |
| 5 | Дозаправка Фреоном R-410а | Uniflair AMICO 102257 | 1 | фреон+услуга | г.Зарафшан,ул.А.Темура,45 |
| 6 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102265 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 7 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 8 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098326 | 2 | услуга | г.Ташкент ,ул.Кичик Халка Йули,дом 2 |
|  | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098338 | 1 | услуга |  |
| 9 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102251 | 1 | услуга | г. Самарканд, ул.Почтовая,дом 9 |
| 10 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 11 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098279 UCV 098275 UCV 098323 UCV 098271 UCV 098274 | 5 | услуга | г.Андижан проспект Чулпон,дом 2 |
| 12 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 102261 UCV 102294 | 2 | услуга | г.Ургенч улица Аль-Беруний,дом 1 |
| 13 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров, отсоединение ПВХ трубопроводов холодной воды и демонтаж дренажной трассы,Откачка фреона в емкость из системы | Uniflair AMICO | 8 | услуга | г. Ташкент, ул. Учтепа, дом 13 |
| 14 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 15 | Заправка(дозаправка) фреоном R410a | Uniflair AMICO UCV 102265 | 1,6 | кг (фреон+услуга) | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 16 | Замена вариатора вращения вентиляторов | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | замена +услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 17 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A)-2шт | Uniflair AMICO UCV 102263 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 18 | Замена эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A)- | Uniflair AMICO 102299 | 1 | замена +услуга | г. Бухара,ул.И. Муминов,дом 2а |
| 19 | Замена микропроцессорной платы управления и терминала с дисплеем(контроллера) | Uniflair AMICO 098340 | 1 | замена +услуга | г. Самарканд, ул.Почтовая,дом 9 |
| 20 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A)-2шт | Uniflair AMICO UCV 098314 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 21 | Замена вариатора вращения вентиляторов | Uniflair AMICO 102263 | 1 | замена +услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 22 | Замена вариатора вращения вентиляторов | Uniflair AMICO 102270 | 1 | замена +услуга | г. Ташкент, ул. Учтепа, дом 13 |
| 23 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102269 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 24 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098314 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 25 | Заправка(дозаправка) фреоном | Uniflair AMICO UCV 102260 | 1 | услуга | г. Самарканд, ул.Почтовая,дом 9 |
| 26 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO UCV 098322 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 27 | Заправка(дозаправка) фреоном | Uniflair AMICO 102265 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 28 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 098312 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 29 | Заправка(дозаправка) фреоном | Uniflair AMICO 102250 102281 102304 | 3 | услуги (замена +услуга) | г. Ташкент, ул. Учтепа,дом 13 |
| 30 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 098311 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 31 | Реставрация воздушного фильтра | - | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 32 | Реставрация воздушного фильтра | - | 1 | услуга | г.Андижан проспект Чулпон,дом 2 |
| 33 | Реставрация воздушного фильтра | - | 1 | услуга | г.Наманган улица Уйчинская,дом 232 |
| 34 | Заправка(дозаправка) фреоном,замана фильтра осушителя,вакуумация системы | Uniflair AMICO 098326 | 1 | услуги (замена +услуга) | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 35 | Монтаж 8 кондиционеров | Uniflair AMICO | 8 | услуга | г.Ташкент улица Учтепа,.дом 13 |
| 36 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 098337 102266 | 1 | услуга | г. Самарканд, ул.Почтовая,дом 9 |
| 37 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102240 | 1 | услуга | г.Навои ул.Ислома Каримова,3а |
| 38 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102293 | 1 | услуга | г. Бухара,ул.И. Муминов,дом 2а |
| 39 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102309 | 1 | услуга | г.Ургенч улица Аль-Беруний,дом 1 |
| 40 | Реставрация воздушного фильтра | - | 1 | услуга | г.Ташкент ,ул.Кичик Халка Йули,дом 2 |
| 41 | Реставрация воздушного фильтра | - | 1 | услуга | г.Ташкент улица Учтепа,.дом 13 |
| 42 | Монтаж 2 кондиционеров | Uniflair AMICO | 2 | услуга | г.Ургенч улица Аль-Беруний,дом 1 |
| 43 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102214 | 1 | услуга | г.Ташкент улица Учтепа,.дом 13 |
| 44 | Заправка(дозаправка) фреоном,вакуумация системы | Uniflair AMICO 102267 | 1 | услуги (замена +услуга) | г.Ташкент улица Учтепа,.дом 13 |
| 45 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 098620 098322 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 46 | Замена дренажной помпы | Uniflair AMICO | 1 | замена +услуга | г.Ургенч улица Аль-Беруний,дом 1 |
| 47 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102305 102243 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 48 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | Uniflair AMICO 102305 102243 | 2 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 49 | Ремонт дренажа | - | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 50 | Ремонт эл.двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) | - | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |

| Исторический объем выполненных работ за 2022-2023 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Вид работ | Наименование кондиционера | Кол-во | Ед.изм | Адрес установки/Площадки |
| 1 | Замена датчика высокого давления Заправка фреоном R22 Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блока Промывка контура системы кондиционера Фреон промывочный Вакуумирование фреонового контура | Liebert Hiross и Emerson | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 2 | Мелкий электрический ремонт | Uniflair AMICO 102301 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 3 | Ремонт дренажа |  | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 4 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков, кронштейнов, труб, электропроводки, кабельростов и т.д.). Сбор фреон во внутреннем блоке, герметизация соединительных отверстий трубопроводов, газопроводов и блоков, перемещение внутренних блоков внутри помещения, упаковка и приготовление их для транспортировки и хранения; Демонтаж ПВХ трубопровод холодной воды и демонтаж дренажной трассы. (всего 6 ед.) Стандартный монтаж,пуска-наладка 5го комплекта ранее демотированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров Метизы Удлинение трассы хладагента Удлинение трассы межблочных кабелей Монтаж ПВХ трубопроводов холодной воды и монтаж дренажной трассы | Uniflair AMICO | 1 | услуга | г.Ургенч улица Аль Беруний,1 |
| 5 | Замена датчика утечки воды LWD Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора | Liebert Hiross и Emerson (Himod S20) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 6 | Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя(фреоновый) Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блоков Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка)фреоном R-22 Восстановление изоляций фреоновых коммуникаций | Liebert Hiross и Emerson (Himod M25) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 7 | Восстановление и перенастройка локальной сети контроллера Plant Watch PRO | - | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. КичикХалка Йули,2 |
| 8 | Стандартный монтаж,пуска-наладка 1го комплекта ранее демотированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров | Uniflair AMICO UCV102273 |  |  | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 9 | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора(10mF,450V) | - | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. КичикХалка Йули,2 |
| 10 | Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя(фреоновый) Замена клапана Шредера Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блоков Промывка контура системы кондиционера (фреонопроводов и теплообменников) промывочным фреоном Фреон промывочный Ваккумирование фреонового контура Сушка азотом фреонового контура Заправка (дозаправка) фреоном R-22 (ранее скаченный фреон в Емкость) Восстановление изоляций фреоновых коммуникаций Откачка (хладагента)фреона в емкость из системы Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора Заправка (дозаправка)фреоном R-22 Замена регулятора скорости вращения наружного вентилятора Замена логометрического датчика давления | Liebert Hiross и Emerson | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 11 | Замена датчика высокого давления | Liebert Hiross и Emerson (Himod S20) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 12 | Ремонт эл.двигателя вентилятора внешнего блока Крепление трубопровода магистрали | Liebert Hiross и Emerson (Himod M25) | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 13 | Замена датчика температуры и влажности Ремонт эл.двигателя вентилятора внешнего блока (Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09) Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 Откачка (хладагента) фреона в емкость из системы Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 | Liebert Hiross и Emerson (HPSC14) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 14 | Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя(фреоновый) Замена клапана Шредера Разборка и сборка корпусов наружного и внутреннего блоков Ваккумирование фреонового контура Сушка азотом фреонового контура Заправка (дозаправка)фреоном R-22 (ранее скаченный фреон в Емкость согласно строки 11) Восстановление изоляции фреоновых коммуникаций Откачка(хладагента) фреона в емкость из системы | Liebert Hiross и Emerson (HPM66UA) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 15 | Стандартный монтаж,пуска-наладка 1го комплекта ранее демотированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров | Uniflair AMICO | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 16 | Стандартный монтаж,пуска-наладка 1го комплекта ранее демотированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров Удлинение трассы хладогента Удлинение трассы межблочных кабелей | Uniflair AMICO | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 17 | Стандартный монтаж,пуска-наладка 1го комплекта ранее демотированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров | Uniflair AMICO | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 18 | Замена (ремонт) дисплея Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 Ремонт дренажа Замена дренажной помпы | Liebert Hiross и Emerson Внут. Бл.HSPE14 Сер.№8867910001 Внеш.бл. HPSC14 Сер.№8867920002 Внут. Бл.HSPE14 Сер.№8868030001 Внеш.бл. HPSC14 Сер.№8868050001 Внут. Бл.Himod M25 Сер.№5045680004 Внеш.бл. HCE-49 Сер.№40406840004) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 19 | Замена датчика высокого давления (DBK 38.7bar) Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 Замена датчика высокого давления (DBK 38.7bar) Заправка (дозаправка) Фреоном R-22 | Liebert Hiross и Emerson (Внут. Бл.HPMM66UA Сер.№9003570001 Внеш.бл. HBE-99(LH)CU/AL Сер.№2006440001001 Внут. Бл.HPMM66UA Сер.№900358002 Внеш.бл. HBE-99(LH)CU/AL Сер.№200661690001003) | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |

| Исторический объем выполненных работ за 2023-2024 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Вид работ | Наименование кондиционера | Кол-во | Ед.изм | Адрес установки/Площадки |
| 1 | Замена эл.двигателя центробежного вентилятора | RPM Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min (Uniflair AMICO) | 1 | Замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 2 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков, кронштейнов,труб,электропроводки,кабельростов и т.д.), Сбор фреона во внутреннем блоке,герметизация соединительных отверстия трубопроводов,газопроводов и блоков, перемесщение внутренних блоков внутри помещения,упаковка и приготовка их для транспортировки и хранения. | - | 9 | услуга | г. Самарканд, ул. Почтовая, дом 29 |
| 3 | Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя (фреоновый) Вакуумирование фреонового контура Заправка(дозаправка) фреоном R-22 Опрессовка азотом фреонового контура Замена регулятора скорости вращения наружного блока Замена терморегулирующего вентиля Замена фильтра осушителя (фреоновый) Вакуумирование фреонового контура Заправка(дозаправка) фреоном R-22 Опрессовка азотом фреонового контура Замена логометрического датчика давления Вакуумирование фреонового контура Опрессовка азотом фреонового контура Заправка(дозаправка) фреоном R407А | Liebert Hiross и Emerson | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 4 | Вакуумирование фреонового контура (поз.224) |  | 1 | шт(замена+услуга) |  |
|  | Заправка(дозаправка) фреоном R-22(поз.226) |  | 25 | контур(замена+услуга) |  |
|  | Восстановление изоляции фреоновых коммуникаций (поз.232) |  | 2 | метр(замена+услуга) |  |
|  | Опрессовка азотом фреонового контура |  | 1 | контур(замена+услуга) |  |
| 4 | Стандартный монтаж,пуско-наладка одного комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO с учетом:внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров. | Uniflair AMICO | 6 | шт(замена+услуга) | г. Самарканд, ул. Почтовая, дом 29 |
| 6 | Замена блока плавного включения компрессора | Emerson | 1 | замена+услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 7 | Поиск и устранение утечки фреона | Liebert Hiross и Emerson | 1 | шт(замена+услуга) | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
|  | Вакуумирование фреонового контура | Liebert Hiross и Emerson | 1 | шт(замена+услуга) |  |
|  | Заправка(дозаправка) фреоном R-22 | Liebert Hiross и Emerson | 25 | контур(замена+услуга) |  |
|  | Восстановление изоляции фреоновых коммуникаций | Liebert Hiross и Emerson | 2 | метр(замена+услуга) |  |
|  | Опрессовка азотом фреонового контура | Liebert Hiross и Emerson | 1 | контур(замена+услуга) |  |
| 8 | Разработка проектной документации согласно требования Заказчика. С учетом получения экспертизы и экспертного заключения | Разработка проектной документации согласно требования Заказчика. С учетом получения экспертизы и экспертного заключения | 1 | проект/альбом (услуга) | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 9 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров внутренних и внешних блоков,кронштейнов,труб,электрпроводки,кабельростов и т.д.) Собрать фреон во внутреннем блоке,герметизировав соединительные отверстия трубопроводов,газопроводов и блоков,переместить внутренние блоки внутри помещения,упаковать и приготовить их для транспортировки | для кондиционеров Uniflair Amico | 3 | шт(замена+услуга) | г. Карши |
|  | Стандартный монтаж,пуско-наладка одного комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO с учетом:внешний блок,внутренний блок,фреонопроводов с коммутационными кабелями до 10 метров,отвод дренажа до 10 метров,кабель силовой питающий до 10 метров. |  | 1 | компл(замена+услуга) |  |
|  | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора (10mF, 450V) |  | 1 | шт(замена+услуга) |  |
|  | Замена платы последовательного интерфейса RS485 |  | 1 | шт(замена+услуга) |  |

Дополнительный объем проделанных работ по прецизионным кондиционерам за период с сентября 2023 г. по март 2024 г.

| № | Наименование работ | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл. двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) – (силами группы) | Шт. | 57 |
| 2 | Заправка(дозаправка) фреоном R410a (силами группы) | Шт. | 5 |
| 3 | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора(10mF,450V) (силами группы) | Шт. | 60 |

| Исторический объем выполненных работ за 2024-2025 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Вид работ | Наименование кондиционера | Кол-во | Ед.изм | Адрес установки/Площадки |
| 1 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков) Восстановления и перенастройка локальной сети контроллера Plant Watch PRO. Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внешних блоков | Uniflair Amico) | 6 | услуга | г.Андижан проспект Чулпон,дом 2 |
| 2 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков, Стандартный монтаж, пуско-наладка 1го комплекта ранее демонтированного прецизионного кондиционера марки Uniflair AMICO (ДЭС ТБ) с учетом: Внешний блок, внутренний блок Восстановление и перенастройка локальной сети контроллера Plant Watch PRO. | (Uniflair Amico) | 6 | услуга | г. Карши |
| 3 | Поиск и устранение утечки фреона Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 4 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 4 | Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Самарканд |
| 5 | Замена датчика высокого давления | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 6 | Замена датчика высокого давления Заправка (дозаправка) Фреоном R22 | Himod S20 | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 7 | Демонтаж ранее установленных кондиционеров (внутренних и внешних блоков) Металлоконструкция Транспортировка оборудования до места монтажа (расстояние до 50 км.) Услуги автокрана (1 час) | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент, АТС 324 |
| 8 | Замена компрессора Замена фильтра осушителя (фреонового) Опрессовка азотом фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 9 | Поиск и устранение утечки фреона Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 24 |
| 10 | Реставрация воздушного фильтра (фильтрующий материал) | (Uniflair Amico) | 7 | услуга | г. Андижан |
| 11 | Поиск и устранение утечки фреона Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Андижан |
| 12 | Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 3 | услуга | г. Бухара |
| 13 | Поиск и устранение утечки фреона Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Навои |
| 14 | Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Самарканд |
| 15 | Поиск и устранение утечки фреона Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент |
| 16 | Поиск и устранение утечки фреона Ваккумирование фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R22 | Himod M25 | 1 | услуга | г. Ташкент |
| 17 | Замена компрессора Замена фильтра осушителя (фреонового) Опрессовка азотом фреонового контура Заправка (дозаправка) Фреоном R22 | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | г. Ташкент |
| 18 | Заправка (дозаправка) Фреоном R410a | (Uniflair Amico) | 1 | услуга | Г. Ургенч |

Дополнительный объем проделанных работ по прецизионным кондиционерам за период с сентября 2024 г. по март 2025 г.

| № | Наименование работ | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл. двигателя вентилятора выносного блока (230V,150W,0,7A) – (силами группы) | Шт. | 62 |
| 2 | Заправка(дозаправка) фреоном R410a (силами группы) | Шт. | 8 |
| 3 | Замена электролитического конденсатора для электродвигателя центробежного вентилятора(10mF,450V) (силами группы) | Шт. | 12 |