|  | «TASDIQLAYMAN» |
| --- | --- |
|  | Bosh direktorning Texnika va AT bo‘yicha o‘rinbosari «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» MChJ |
| _ | _____________ A.R. Abdurahmanov |
|  | «___»_____________2026 y. |

TEXNIK TOPSHIRIQ «UMS» MChJ ehtiyojlari uchun obyektlardagi yuqori aniqlikdagi (pretsizion) konditsioner tizimlariga kafolatdan keyingi texnik xizmat ko‘rsatish va ularni taʼmirlash bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish uchun

(Masʼuliyati cheklangan jamiyat «Universal Mobile Systems»).

Toshkent shahri

2026 yil

Mundarija

1.	Umumiy ma’lumotlar	3

1.1 Ko’rsatiladigan xizmatlar nomi	3

1.2 Ko’rsatiladigan xizmatlardan foydalanish asoslari va mqsadi	3

1.3 Xizmatlar ro’yxati	3

1.3.1  Uskunalarga TXK xizmatlari tarkibi	5

1.3.2  Ta’mirlash (AVR) xizmatlari	7

2.	Qo’llanish sohasi	8

3.	Ishtirokchiga umumiy talablar	8

4.	Xizmatlarni ko’rsatish muddatlari	9

5.	Xavfsizlik talablari	13

6.	Topshirish va qabul qilish qoidalari bo’yicha talablar	14

7.	Kafolat berish hajmi va/yoki muddati bo’yicha talablar	15

8.	Ob’ektga eksklyuziv huquqlarni va boshqa hujjatlarni topshirish tartibi	16

9.	Xodimlarni texnik o’qitish bo’yicha talablar	16

10.	Qo’shimcha talablar	16

11.	Qabul qilingan qisqartmalar ro’yxati	16

12.	Ilovalar ro’yxati	17

13.	Xizmatlar ko’rsatishda javobgarlikni taqsimlash matritsasi	17

- Umumiy ma’lumotlar

1.1 Ko’rsatiladigan xizmatlar nomi

«UMS» MCHJ ob’ektlariga o’rnatilgan Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO ishlab chiqaruvchilarining yuqori aniqlikdagi konditsioner tizimlariga (keying o’rinlarda – Uskunalar) kafolatdan keyingi texnik xizmat ko’rsatish (keying o’rinlarda – TXK) va avariya-tiklash ishlari (keying o’rinlarda – ta’mirlash) bo’yicha xizmatlarni taqdim etish, xizmatlarni boshqarish, diognostika, ta’mirlash, ehtiyot qismlar bilan ta’minlash va almashtirish barchasi birgalikda Xizmatlar deb ataladi.

1.2 Ko’rsatiladigan xizmatlardan foydalanishning asoslari va maqsadi

Maqsad: Buyurtmachi muassasalarida Uskunani soz ish holatida saqlash.

Loyihani amalga oshirish uchun asos quyidagilar:

- Uskunaga kafolatdan keyingi texnik yo’rdam ko’rsatish muddati tugashi;

- Kommutatsiya markazlari va MBD ( ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari – ЦОД) da yuqori aniqlikdagi konditsionerlarning ishonchliligi va nosozliklarga chidamliligini ta’minlash;

- «UMS» MCHJ ning iqlim uskunalarini texnik qo’llab-quvvatlashga yo’naltirilgan byudjet mablag’larining mavjudligi.

- Mazkur xarid 2026 yil uchun tasdiqlangan xaridlar rejasi va byudjet asosida amalga oshiriladi.

1.3 Xizmatlar ro’yxati

Uskunani ta’mirlash va TXK bo’yicha joriy shartnomalar 01.09.2025 yilgacha amal qilgan. (Uskunani ta’mirlash bo’yicha shartnoma qiymati qat’iy emas, shartnomada belgilangan Xizmatlarning dastlabki umumiy qiymatini ishlab chiqish orqali aniqlanadi).

Ijrochi quyidagi xizmatlarni ko’rsatishi lozim:

| № p/p | Xizmat |
| --- | --- |
| Choraklik, oylik va yillik xizmatlar. |  |
| 1.1. | Kondensatorlari havo bilan sovutiladigan Liebert Hiross, Emerson ,Uniflair AMICO yuqori aniqlikdagi konditsionerlarga 1-2-jadvallarda ko’rsatilgan miqdorda rejali texnik xizmat ko’rsatish |
| Avariya-ta’mirlash ishlari (Ta’mirlash) |  |
| 1.2. | Kondensatorlari havo bilan sovutiladigan Liebert Hiross, Emerson , Uniflair AMICO yuqori aniqlikdagi konditsionerlarning nosozliklarini aniqlash va ta’mirlash, 1-2-jadvallarda ko’rsatilgan miqdorda. |

Liebert Hiross va Emerson uskunalarining ro’yxati va miqdori

№1 Jadval

| № p/p | Nomi (Yuqori aniqlikdagi konditsioner) | Seriya raqamlar | O’rnatish manzil/Maydoni | Miqdori, dona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liebert-Hiross Himod M25UA, freon R22, kondensator НСЕ 49 | - 5045680005 - 5045680003 - 5045680008 - 5045680007 - 5045680006 | Toshkent Mintaqaviy Ofisi, Amir Temur ko’chasi, 24, IT «S1» Server xonasi, «S1» UKT xonasi (4-qavat va yerto’la) | 5 |
|  | Liebert-Hiross Himod S20OA , freon R22, kondensator НСЕ 42 | - 5045720001 - 5045720002 |  | 2 |
|  | Liebert-Hiross HPS 14, freon R22, kondensator HPSC14A000 | - 8867910002 - 8868030002 - 8867910001 - 8868030001 | Toshkent Mintaqaviy Ofisi, Amir Temur ko’chasi, 24, IT «S4» Server xonasi, «S4» UKT xonasi (3-qavat va yerto’la) | 4 |
|  | Emerson HPM M66UA, freon R22, kondensator HBE991000G | - 9003570001 - 9003580002 - 9003570002 - 9003570004 - 9003580001 - 9003570003 |  | 6 |
|  |  |  | Jami: | 17 |

Uniflair AMICO uskunalarining ro’yxati va miqdori

(№ 2 Jadval)

| № p/p | Nomi (Yuqori aniqlikdagi konditsioner) | O’rnatish manzili/Maydoni | Miqdori, dona |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Toshkent sh., Amir Temur ko’chasi, 24, 1-Apparat xonasi | 7 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Toshkent sh., Amir Temur ko’chasi, 24, 2-Apparat xonasi | 8 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Toshkent sh., Amir Temur ko’chasi, 24, 3-Apparat xonasi | 8 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Toshkent sh., Amir Temur ko’chasi, 24, 4-Apparat xonasi | 8 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Toshkent sh., Uchtepa ko’chasi, 13-uy, ATS-274, 1-Apparat xonasi | 6 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Namangan sh., Uychinskaya ko’chasi, 2-uy, 232 (ATS224), 1-Apparat xonasi | 7 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Andijan sh., Chulpon prospekti, 9-uy (Aloqa uyi), 1-Apparat xonasi | 7 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Samarqand sh., Pochtovaya ko’chasi, 9-uy, 3-Apparat xonasi | 13 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Buxoro sh., I.Muminov ko’chasi, 2а-uyi, 1-Apparat xonasi | 6 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Navoi sh., Islom Karimov ko’chasi, 3а-uy, 1-Apparat xonasi | 6 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Urganch sh., Al-Beruniy ko’chasi, 1-uy, 1-Apparat xonasi | 13 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Karshi sh., Mustaqilik ko’chasi, 19-uy, 1-Apparat xonasi | 4 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Karshi sh., I.Karimov ko’chasi, 221-uy, Ofis binosi, 1-Apparat xonasi | 6 |
|  | Uniflair AMICO SDAC0601, freon R410A, CAP1011 kondensatori bilan | Qoraqalpog’iston Respublikasi, Nukus sh., G’arezsizlik ko’chasi, 110-uy, (AMTC) | 5 |
| Jami: |  |  | 104 |

1.3.1 Uskunaga TXK xizmatlari tarkibi

Buyurtmachining 1-2-jadvallarda ko’rsatilgan Uskuna joylashgan joyida TXK reglamenti (3-jadval) talablariga muvofiq TXK (texnik xizmat ko’rsatish) amalga oshiriladi:

№3 Jadval

| № p/p | Liebert Hiross, EMERSON , UNIFLAIR AMICO konditsionerlariga TXK reglamenti CAP1011 | Davriylik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| CHORAKLIK TXK DAVRIYLIGI |  |  |  |
|  | Tizim holatini monitoring qilish. Avariya holatlari, harorat va namlik ko’rsatkichlari. | Har chorakda |  |
|  | Tashqi qirilmalarni (tizimlarning) ko’zdan kechirish va ularning ishlashini tekshirish | Har chorakda |  |
|  | Tizimlarning ichki qurilmalarni ko’zdan kechirish va ularning ishlashini tekshirish. Ko’rsatkichlarni sozlash (zarurat tug’ilganda) | Har chorakda |  |
|  | Kompressorlar va ventilyatorlarni audio-vizual (eshitish-ko’rish) nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Fazalar bo’yicha ta’minot kuchlanishini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Tashvish (trevoga) signallari holatini tekshirish | Har chorakda |  |
|  | Xladon va moy sizib chiqish joylarini aniqlash va bartaraf etish | Har chorakda |  |
|  | Tizimlarning ichki qurilmalaridagi havo filtrlarining holatini tekshirish. Tozalash yoki almashtirish. | Har chorakda |  |
|  | Qurituvchi-filtr (filter-osushitel) kirish va chiqish joylaridagi harorat farqini (tushishini) o’lchash | Har chorakda |  |
|  | Havo namlagichlarining ishlashini va suv ta’minoti tizimining germetikligini (zichligini) tekshirish. | Har chorakda |  |
|  | Tizimning ichki bakchasidan kondensat va suv oqib chiqishi (sliv) holatini tekshirish. Tozalash (Prochistka) | Har chorakda |  |
|  | Favqulodda signalizatsiya tizimini tekshirish | Har chorakda |  |
|  | Harorat va namlik ko’rsatkichlarini tizim displeylarida ko’rsatilganlarga muvofiqligini tekshirish | Har chorakda |  |
|  | So’rish liniyasidagi (vassivaniya) gaz bosimi va haroratini o’lchash. Qizib ketish (peregrev) darajasini aniqlash | Har chorakda |  |
|  | Bug’lantirgich (isparitel) kirishidagi havo harorati va namligini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Bug’lantirgich (isparitel) chiqishidagi havo harorati va namligini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Tashqi havo kondensatorining holatini tekshirish. Tozalash, yuvish va deformatsiyalangan qovurg’alarni (orebreniye) tiklash | Har chorakda | (Yozgi vaqtda har oyda) |
|  | Haydash (nagnetaniye) bosimini va kondensator chiqishidagi suyuq xladogenning haroratini o’lchash. Sovutish (pereoxlajdeniye) darajasini aniqlash | Har chorakda |  |
|  | Kondensator kirishidagi havo harorati va namligini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Kondesator chiqishidagi havo harorati va naligini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Tizimlarining tashqi qurilmalarida xladon va moy sizib chiqish joylarini aniqlash | Har chorakda |  |
|  | Mahalliy/Masofadan boshqarish (distantsion upravleniye) tizimi ishini tekshirish | Har chorakda |  |
|  | Ventilyator elektr dvigatelining podshipniklari holatini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Ventilyator parraklarining (krilchatka) holatini nazorat qilish | Har chorakda |  |
|  | Konditsionerlarga texnik xizmat ko’rsatish (TXK) jarayonida, aniqlangan nosozliklar asosida, «Nuqsonli holat dalolatnomasi» («Akt defektatsii») tuzish. | Har chorakda |  |
| TXKNING YILLIK DAVRIYLIGI |  |  |  |
|  | Choraklik texnik ko’rikning barcha reglament ishlari hajmini bajarish | Yilda bir marta |  |
|  | Xonadagi Freon quvurlari (freonoprovodlar) va izolyatsiyaning rezbali birikmalari holatini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Elektr ta’minoti va boshqaruv zanjirlari holatini tekshirish. Kontaktlarni tortish (siqish/mahkamlash) | Yilda bir marta |  |
|  | Kompressor(lar)ning mahkamlanishini, ishini va iste’mol qilayotgan tokini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Bug’lantirgich (isparitel) ventilyatorlarining mahkamlanishini, ishini va iste’mol qilayotgan tokini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Dvigatel chulg’amlarining izolyatsiya qarshiligini va compressor karteri isitgichlarining qizish haroratini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Termoregulirovka qiluvchi klapanning (TRV) ishini tekshirish. Juda qizish (peregrev) sozlamalarini to’g’rilash (zarurat tug’ilsa) | Yilda bir marta |  |
|  | Konditsionerlarning ichki qurilmalarida havo sarfini (rasxod) va sovuqlik ish unumdorligini (xolodoproizvoditelnost) aniqlash | Yilda bir marta |  |
|  | Kondensatsiya bosimining electron regulyatori (variator) ishini tekshirish. Sozlamalarni to’g’rilash (korreksiyalash) | Yilda bir marta |  |
|  | Havo taqsimlash panjaralarini (reshetka) sozlash. Xonada havo aylanishini (tsirkulyatsiya) optimallashtirish | Yilda bir marta |  |
|  | Kondensator (kondensator bloklari) ventilyatorlari elektr dvigatellarining kuchlanishini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Binodan tashqaridagi quvurlar (truboprovodlar) va izolyatsiyaning holatini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Tashqi qurilmalarning quvvat simlari (silovoy provodka) holatini tekshirish | Yilda bir marta |  |
|  | Quvvatni avtomatik elektr uzgichlari (o’chirgichlar) va kontaktorlar ishini tekshirish | Yilda bir marta |  |
| TXKNING QO’SHIMCHA DAVRIYLIGI |  |  |  |
|  | Tizimlarning ichki qurilmalari havo filtrlarining holatini tekshirish. Tozalash yoki almashtirish (zaruray tug’ilganda) | Yozgi vaqtda har oyda |  |
|  | Tashqi havo kondensatorining holatini tekshirish. Tozalash, yuvish va deformatsiyalangan qovurg’alarni (orebreniye) tiklash | Yozgi vaqtda har oyda |  |

Barcha o’lchovlar va ishlar, aniq ko’rsatkichlar ko’rsatilgan dalolatnomalar (aktlar) bilan tasdiqlanishi shart (dalolatnoma shakli 2-ilovada berilgan).

1.3.2 Ta’mirlash xizmatlari (AVR)

Uskunani ta’mirlash (AVR) bo’yicha ishlar ro’yxati 1-ilovada keltirilgan.

Narx taklifi quyidagi ko’rinishda taqdim etilishi kerak

| Ish turi | Davr | Miqdor | 1 oy uchun narx | Jami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uskunaga texnik xizmat ko’rsatish (TXK) (1-jadval) | Oy | 12 |  |  |
| Uskunaga texnik xizmat ko’rsatish (TXK) (2-jadval) | Oy | 12 |  |  |
| Ta’mirlash (Avariyaviy-tiklash ishlari) | 1-ilova narxlar ro’yxatiga (preyskurantiga) muvofiq |  |  |  |

- Qo’llanilish doirasi

Korxonaning barcha saytlarida Uskunaning ish qobiliyatini ta’minlash uchun. Xizmatlardan foydalanish joyi: lokal (mahalliy), Buyurtmachining Uskunasi joylashgan haqiqiy manzil bo’yicha (1 va 2-jadvallarga muvofiq) yoki ijrochining texnik xizmat ko’rsatish markazida. Uskunani ijrochining texnik xizmat ko’rsatish markaziga yetkazib berish va qaytarib olib kelish ijrochi hisobidan amalga oshiriladi.

- Ishtirokchiga qo’yiladigan umumiy talablar

Kelajakdagi shartoma doirasida ta’mirlash (AVR) va TXK (texnik xizmat ko’rsatish) strategiyasi shunga asoslanadiki, xizmatlarning yuqori sifatiga erishishning yagona yo’li – Uskunaning xatosiz ishlashini ta’minlashga qaratilgan, Ijrochi bilan hamkorlikdagi uzliksiz maqsadli harakatlardir.

Ijrochi mazkur turdagi ishlarni bajarish huquqiga ega bo’lgan ruxsatnoma ega bo’lishi kerak. Ishlarni amalga oshirishda texnika xavfsizligi va yong’in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish majburiyati, shu jumladan O’zbekiston Respublikasi qonunchiligining atrof-muhitni muhofaza qilish va ishlarni bajarish xavfsizligiga oid talablariga rioya qilish Ijrochi zimmasiga yuklanadi.

Texnik xizmat ko’rsatish (TXK) jarayonida aiqlangan kamchiliklar Buyurtmachi bilan kelishilgan muddatlarda bartaraf etilishi lozim.

Ijrochi texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash ishlarini faqat malakali mutaxassislar kuchlari bilan, Buyurtmalar va belgilangan texnik talablarga muvofiq, belgilangan muddatlarda amalga oshirishi lozim.

Uskunaning normal ishida nosozliklar, buzilishlar, parametrlarida og’ishlar aniqlanganda, ular to’liq bartaraf etiladi va Buyurtmachiga to’liq ish holatida, kafolatli xizmat ko’rsatish bilan topshiriladi. Ta’mirlash ishlari yakunlangandan so’ng, Ijrochi va Buyurtmachi tomonidan imzolanadigan Ko’rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi tuziladi. Avariyaviy- tiklash ishlari (ta’mirlash) Ijrochi tomonidan Buyurtmachining qo’ng’iro’gi yoki yozma xabarnomasidan so’ng, ishlar ro’yxatiga muvofiq, joylashuvidan qat’iy nazar, 4-jadvalda kelishilgan vaqt ichida o’tkazilishi lozim.

Ta’mirlash ishlarini amalga oshirishda foydalaniladigan tegishli sifat va miqdordagi materiallar va sarflanadigan qismlar (rasxod qismlar) Ijrochi tomonidan taqdim etiladi. Barcha foydalaniladigan sarflanadigan meteriallar yangi bo’lishi kerak. Ijrochi narx taklifida konditsionerlarga texnik xizmat ko’rsatish narxlarini taqdim etishi lozim. Avariyaviy-tiklash ishlari 1-ilovada ko’rsatilgan narxlar ro’yxatiga (prays-list) muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu ishlar ro’yxati mazkur turdagi ishlarni bajarish uchun zarur bo’lgan barcha xizmatlar va materiallarni o’z ichiga oladi.

Buyurmachi vakillari texnik xizmat ko’rsatish ishlarining bajarilishini nazorat qilish huquqiga ega, va Ijrochi vakillari bunga to’sqinlik qilish huquqiga ega emaslar. Ishlarni bajarishda Ijrochi ichki xonalarning pardoziga yetkazilgan zarar (buzilishi) uchun javobgar bo’ladi. Xonaning ichki yoki tashqi pardoziga ziyon yetkazilgan taqdirda, tiklash ishlari Ijrochi hisobidan amalga oshiriladi.

To’lov xizmatlar ko’rsatilganini tasdiqlovchi barcha zarur hujjatlar topshirilgandan so’nggina amalga oshiriladi (yoki Post-to’lov faqat barcha zarur hujjatlar topshirilgandan so’ng amalga oshiriladi).

Ijrochi, Buyurtmachiga tegishli bo’lgan Uskunaga xizmat ko’rsatish bo’yicha profilaktika ishlarini Grafikka (3-jadval) muvofiq amalga oshirish majburiyatini oladi.

Ijrochi ko’rsatilgan yo’nalishda kamida 3 yillik ish tajribasiga ega bo’lishi kerak.

Ijrochi xizmatlar ko’rsatish uchun zarur malakaga ega bo’lgan mutaxassislarni shtatida saqlashi lozim.

Ijrochi ishlarni bajarish uchun zarur bo’lgan asbob-uskunalar, shuningdek, materiallar va komponentlarning zarur to’plamiga ega bo’lishi kerak (yuqori bosimli suv uskunalari, vakuumatorlar, kompressorlar va boshqalar). Ular konditsionerlarga texnik xizmat ko’rsatishda ishlatilishi va O’zStandartda tekshiruvdan (poverkadan) o’tgan bo’lishi shart.

Buyurtmachi o’ziga huquqni qoldiradi:

-  shartnoma narxini o’zgartirmagan holda xizmat ko’rsatiladigan konditsionerlar sonini 10 foizdan ko’p bo’lmagan miqdorda oshirish;

- shartnoma narxini o’zgartigan holda xizmat ko’rsatiladigan konditsionerlar sonini kamaytirish.

-  konditsionerlarning modellarini o’zgartirish;

-  obyekt manzilini viloyat/shahar chegaralari ichida o’zgartirish.

Buyurtmachi barcha o’zgarishlar haqida yozma ravishda yoki boshqa kelishilgan shaklda xabar beradi.

Ijrochi tuzilgan sharnomaga muvofiq, Buyurmachi tomonidan qo’yiladigan hamda O’zR qonunchilik va boshqa me’yoriy talablariga mos keladigan Mehnatni muhofaza qilish va Xavfsizlik texnikasi (MMQ va XT) sohasidagi talablarga rioya qilgan holda ishlarni bajarishga majburdir.

Ijrochi majburdir:

- O’z xodimlarini zarur Shaxsiy himoya vositalari (ShHV) bilan ta’minlash va ularning ishlatilishini nazorat qilish;

- Bajarilayotgan funksiyalarga hamda Mehnatni muhofaza qilish va Xavfsizlik texnikasi (MMQ va XT) talablariga mos kelmaydigan Shaxsiy himoya vositalaridan (ShHV) foydalanmaslik;

- O’z xodimlarini ishlarni bajarish uchun zarur bo’lgan Shaxsiy himoya vositalarisiz (ShHV), shuningdek, nosoz, ifloslangan maxsus kiyim va maxsus poyabzallarda ishga yo’l qo’ymaslik.

- Buyurmachi, agar ishlar Shaxsiy himoya vositalarisiz (ShHV) amalga oshirilayotgan bo’lsa, Ijrochining ish jarayonini to’xtatish huquqiga ega.

- Buyurtmachining ish jarayonlariga to’sqinlik qiladigan harakatlardan tiyilish yoki Buyurtmachi xodimlarining o’z vazifalarini bajarishiga xalaqit berishdan saqlanish, buyurtmalar bo’yicha ishlarni o’z vaqtida va sinchkovlik bilan bajarish.

- Xizmatlar ko’rsatish muddatlari

Uskunaga texnik xizmat ko’rsatish tasdiqlangan jadvalga (3-jadval) muvofiq amalga oshiriladi. Tasdiqlangan jadval shartnoma tuzilgandan so’ng taqdim etiladi. Texnik xizmat ko’rsatish bo’yicha xizmatlar uchun to’lov o’tkazilgan texnik xizmat ko’rsatish ishlari faktiga ko’ra, jadvalga muvofiq amalga oshiriladi.

Uskunaga texnik xizmat ko’rsatish jadvali

3-jadval

| Kvartal | TXKni (Texnik xizmat ko’rsatishni) ish kunlarida o’tkazish davri | TXK turi | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Yillik (rejalashtirilgan) |  |
| 2 | 15 | Qo’shimcha |  |
|  | 15 | Choraklik (rejalashtirilgan) |  |
| 3 | 15 | Qo’shimcha |  |
|  | 15 | Choraklik (rejalashtirilgan) |  |
| 4 | 15 | Choraklik (rejalashtirilgan) |  |

Buyurtmachi har bir chorak doirasida navbatdagi texnik xizmat ko'rsatishning aniq sanasini mustaqil ravishda belgilaydi, bunda bu sana haftaning va davrning oxirgi ish kuni bo'lmasligi shart. Buyurtmachi belgilangan sanadan kamida 10 ish kuni oldin navbatdagi texnik xizmat ko'rsatish sanasi haqida Ijrochiga majburiy tartibda xabar beradi.

Ijrochining avariyaviy-tiklash ishlariga javob berish (reaksiya) vaqti quyida ko'rsatilgan 4-va 5-sonli jadvallarga muvofiq belgilanadi.

4-jadval

| Ishlab chiqaruvchilar (savdo belgilari) |  |  | Liebert Hiross, Emerson, UNIFLAIR AMICO |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Nomi | Qiymat / tavsif / shart |  |
|  | BUYURTMACHIning xizmat ko’rsatish so’rovlarini qabul qilish va ro’yxatdan o’tkazish | Yagona telefon va electron pochta orqali kechayu-kunduz. So’rov kelib tushgan paytdan boshlab 15 daqiqa ichida ro’yxatdan o’tkazish. |  |
|  | Texnik maslahatlar | Maslahatlar texnik masalalar, xususan, xizmat ko’rsatilayotgan uskunaning ish qobiliyatini tiklash, diagnostika o’tkazish bo’yicha savollarni qamrab olishi mumkin. (Telefon orqali “Ishonch telefoni”) |  |
|  | Xizmatlar ko’rsatish vaqti | Rejalashtirilgan – ish vaqti davomida soat 9:00 dan 18:00 gacha, favqulodda (ekstremal) – murojaat qilingan paytdan boshlab 2 soat ichida. Avariyaviy-ta’mirlash – haftada 7 kun, 24 soat. |  |
|  | Reaksiya vaqti | Rejalashtirilgan – Buyurtmachi tomonidan TXK (Texnik xizmat ko’rsatish) arizasida ko’rsatilgan muddatlarga muvofiq, uskunaga texnik xizmat ko’rsatishni bajarishga kirishish. Avariyaviy-ta’mirlash – Buyurtmachining murojaati kelib tushgan paytdan boshlab 8 (sakkiz) ish soati ichida (dam olish va bayram kunlarini hisobga olmagan holda) mutaxassisning BUYURTMACHIGA yetib kelishini ta’minlash. Favqulodda (Ekstremal) – BUYURTMACHIning murojaati kelib tushgan paytdan boshlab 2 (ikki) soat ichida mutaxassisning BUYURTMACHIGA yetib kelishini ta’minlash |  |
|  | Yillik (rejalashtirilgan) texnik xizmat ko’rsatish | Har bir konditsionerning yillik texnik holatini tekshirish, profilaktika ishlarini o’tkaizish, uskunani ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan texnik xizmat ko’rsatish talablariga (TX bandi 6) va BUYURTMACHI bilan kelishilgan texnik xizmat ko’rsatish grafigiga muvofiq, ishlatish muddati cheklangan sarflanadigan materiallar, ehtiyot qismlar va qismlarni rejali almashtirish. Ishdagi uzilish 2 soatdan oshmasligi kerak. Ishlarni o’tkazish vaqti BUYURTMACHI bilan kelishiladi. |  |
|  | Oylik (rejalashtirilgan) texnik xizmat ko’rsatish | Oylik profilaktika ishlari (havo filtrlarini tozalash va kondensatorlarni yuvish) uskunani ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan texnik xizmat ko’rsatish grafigiga (TX bandi 5) muvofiq amalga oshiriladi. Ishdagi uzilish 2 soatdan oshmasligi kerak. Ishlarni o’tkazish vaqti Buyurtmachi bilan kelishiladi |  |
|  | Choraklik (rejalashtirilgan) texnik xizmat ko’rsatish | Har choraklik har bir konditsionerning texnik holatini tekshirish, uskunani ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan texnik xizmat ko'rsatish talablariga va Buyurtmachi bilan kelishilgan texnik xizmat ko'rsatish grafigiga muvofiq, ishlatish muddati cheklangan sarflanadigan materiallar, ehtiyot qismlar va qismlarni rejali almashtirish. Ishdagi uzilish 2 soatdan oshmasligi kerak. Ishlarni o'tkazish vaqti Buyurtmachi bilan kelishiladi. |  |
|  | Ta’mirlash | Ehtiyot qismlar va sarflanadigan materiallar mavjud bo'lgan taqdirda, qismlar va uzellarning ishdan chiqishi tufayli uskunaning ish qobiliyatini tiklash 2 sutkadan oshmasligi kerak. |  |

"Buyurtmachi"dan quyidagi toifalar bo'yicha ariza kelib tushganda "Ijrochi"ning reaksiya (javob berish) vaqti:

5-Jadval

| Avariya toifasi | Yuzaga kelishi mumkin bo’lgan oqibatlar | Reaksiya vaqti |  | Izoh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vaqtinchalik yechimni taqdim etish uchun | Muammoni bartaraf etish uchun |  | Jarima |
| 1 | Texnologik xonada haroratning 30оС gacha ko’tarilishi. MMT (Ma’lumotlarni Markazlashgan Ombori) ning texnologik jarayonlari to’xtab qolish xavfi. | 1 soat | 12 soat | Tizim qismlarining nosozligi/shikastlanishi, sovutish agenti (xladagent) trassalarining shikastlanishi, bu esa iqlim tizimining to'liq to'xtab qolishiga olib keladi. | Agar javob berish (reaksiya) vaqti 2 soatdan oshsa, har bir boshlangan 5 daqiqa uchun jarima umumiy oylik to'lovning $0,2\%$ ni tashkil etadi, biroq joriy davr summasining $10\%$ dan oshmasligi kerak. |
| 2 | Avariya texnologik xonada haroratning keskin ko'tarilishiga olib kelmaydi, biroq konditsionerlik tizimining ishonchliligi ko'rsatkichlarini yomonlashtiradi. | 6 soat | 24 soat* | - Konditsionerlash bloklaridan birining ishdan chiqishi. - Konditsionerlash tizimining ayrim qismlari (uzellari) ishining buzilishi. - Ulagich (qo'shish) liniyalari, raz'emlarning buzilishi. - Asboblarni yerga ulash (zazemleniye) ishonchliligining buzilishi. - Tashqi belgilar (yorug'lik, diodlarning miltillashi, ovozli signallar berish) orqali kuzatiladigan buyumlarning ish qobiliyatining buzilishi. |  |
| 3 | Konditsionerlash tizimining ishonchlilik ko'rsatkichlarini yomonlashtirmaydigan mayda avariyalar. | 12 soat | 24 soat* | - Korpuslarning va boshqa mahsulot elementlarining yaxlitligi buzilishi. - N+1 ish rejimida zaxira konditsioner bloklarining ish qobiliyati buzilishi, bu konditsionerning ayrim qismlari (uzellari) qisman yoki to'liq to'xtab qolishiga olib keladi. - Tashqi belgilar (yorug'lik, diodlarning miltillashi, ovozlar berish) orqali kuzatiladigan mahsulotlarning ish qobiliyatining buzilishi. |  |

* - Zaruriy ehtiyot qismlar yoki materiallar mavjud bo'lmagan taqdirda, ta'mirlash muddati ularni sotib olish vaqtiga mutanosib ravishda suriladi.

Avariya-tiklash ishlari quyidagi tartibda amalga oshiriladi: Avariya holati yuzaga kelganda, Ijrochi Buyurtmachidan arizani qabul qiladi va 5-jadvalda ko'rsatilgan vaqt oralig'ida, o'zining materiallari va asboblaridan foydalangan holda, Uskunaning ish qobiliyatini tiklash bo'yicha xizmatlar majmuini bajaradi. Zarar bartaraf etilganidan so'ng, bajarilgan ishlar va sarflangan resurslar hamda materiallar ro'yxati ko'rsatilgan holda, 1- Ilovaga muvofiq, zararni bartaraf etish to'g'risidagi dalolatnoma (akt) tuziladi. Ushbu dalolatnoma asosida ko'rsatilgan xizmatlar uchun buyurtma tuziladi.

- Xavfsizlikka qo’yiladigan talablar

Ijrochi Buyurtmachi ob'ektlarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha tadbirlarning me’yoriy hujjatlar talablariga, shuningdek, Buyurtmachining lokal me’yoriy hujjati hisoblanuvchi yo'riqnoma qoidalariga muvofiq bajarilishini ta'minlashi shart.

Ijrochi O'zbekiston Respublikasi mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik talablariga, mehnat muhofazasi bo'yicha qoidalar, me’yorlar va yo'riqnomalarga rioya etilishi uchun shaxsan javobgardir.

Ijrochi o'z xodimlarining, subpudrat tashkilotlari xodimlarining sog'lig'i va xavfsizligi uchun shaxsan javobgar bo'ladi, jumladan, ajratilgan maydon/uchastkada bajarilayotgan harakatlar bo'yicha ularning to'liq xabardorligi va nazoratini ta'minlaydi.

Ijrochining xodimlari mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'riqnomadan o'tgan, maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa shaxsiy himoya vositalari (ShHV) bilan ta'minlangan bo'lishlari, ishchi kasblar bo'yicha o'qitilganlikni va ishga qo'yilishni tasdiqlovchi malaka guvohnomalariga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida belgilangan mehnat muhofazasi talablari bo'yicha bilimlarini attestatsiyadan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarga ega bo'lishlari lozim.

Ijrochining barcha asboblari, uskunalari, qurilmalari, texnikasi soz holatda va foydalanishga yaroqli bo'lishi, belgilangan maqsadda qo'llanilishi, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq sinovdan o'tgan va tekshirilgan bo'lishi lozim. Ishlash uchun mo'ljallangan asbob uchqun chiqarmaydigan (iskro xavfsiz) bo'lishi kerak. Buyurtmachi vakili Ijrochining barcha asboblarini, moslamalarini, uskunalarini, qurilmalarini, texnikasini tekshirish (inspeksiya qilish) huquqiga ega.

Kompaniya hududida va ob'ektlarida ishlar/xizmatlar bajarilayotganda yuz bergan hodisalar va insidentlar to'g'risida ma'lumot taqdim etish. Barcha hodisalarni hisobga olish, qayd etish va tergov qilish uchun zarur tizimlarni ta'minlash. Ish joylarida yuz bergan har qanday hodisalar, baxtsiz hodisalar yoki jabrlanganlar haqida Buyurtmachiga belgilangan muddatda ma'lumot taqdim etish, oldindan o'rnatilgan aloqa kanallari orqali Buyurtmachi bilan hamkorlik qilish va barcha baxtsiz hodisalar hamda insidentlarni tergov qilishda ko'maklashish.

Buyurtmachining mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha Ijrochi faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish majburiyati yuklangan mas'ul shaxslari yuqorida sanab o'tilgan talablarga rioya etilishini tekshirish huquqiga ega bo'lib, Buyurtmachi va Ijrochi xodimlarining hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diradigan talablardan chetga chiqish holatlari aniqlanganda, Buyurtmachi Ijrochining mas'ul vakiliga qoidabuzarlikni bartaraf etish to'g'risida yozma ko'rsatma yuboradi, bunda qoidabuzarliklarni zudlik bilan bartaraf etish va tegishli hisobot ma'lumotlarini taqdim etish talab qilinadi.

Agar Ijrochi mehnatni muhofaza qilish va yong'in xavfsizligi qoidalari va me’yorlari talablarini qo'pol ravishda buzish to'g'risidagi yozma ko'rsatmani yoki og'zaki ogohlantirishni bajarmasa, bu ishlab chiqarishda baxtsiz hodisaga, yong'inga, avariyaga va boshqa favqulodda vaziyatlarga olib kelishi mumkin bo'lsa yoki olib kelgan bo'lsa, Buyurtmachining mas'ul vakillari xizmat ko'rsatishni to'xtatish huquqiga ega.

- Topshirish va qabul qilish qoidalariga qo’yiladigan talablar

Xizmatlar ko'rsatish boshlangan paytdan boshlab, Tomonlar Xizmatlar ko'rsatish davomida yuzaga keladigan tashkiliy va texnik masalalarni hal qilish uchun mas'ul vakillarni tayinlaydilar va bu haqda bir-birlarini yozma shaklda xabardor qiladilar.

Xizmatlar ko'rsatish yakunlangandan so'ng, Ijrochi Buyurtmachini Xizmatlar ko'rsatish tugaganligi haqida xabardor qiladi.

Buyurtmachi ularni (xizmatlarni yakunlash haqidagi xabarnomani) olgan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida texnik topshiriq (TT) ga muvofiq, bajarilgan (ko'rsatilgan) Xizmatlarning talablarga vizual mosligi/nomosligi yuzasidan kompleks tahlil o'tkazadi.

Buyurtmachi ko'rsatilgan Xizmatlarning sifatini tekshirish va Xizmatlar lozim darajada ko'rsatilmaganligini aniqlash huquqiga ega. Xizmatlar lozim darajada ko'rsatilmaganligi aniqlangan taqdirda, Buyurtmachi ko'rsatilgan Xizmatlar aktini imzolashdan bosh tortish huquqiga ega bo'lib, bunda Xizmatlardagi kamchiliklar (nuqsonlar) ro'yxati ko'rsatilgan holda Ijrochiga yozma asosli rad javobini taqdim etadi.

- Buyurtmachining talabi bilan Ijrochi 2 (ikki) ish kunidan kechiktirmay o'z hisobidan Xizmatlarning barcha kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etishi va Xizmatlar natijasini Buyurtmachiga qayta topshirishi shart.

- Agar Xizmatlarni qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar) belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, Buyurtmachi shartnomani bajarishdan bosh tortish va Xizmatlarni lozim darajada bajarmaganlik (sifatsiz bajarganlik) uchun jarima to'lashni talab qilish huquqiga ega.

Xizmatlar lozim darajada ko'rsatilgan (Texnik topshiriq (TT), Buyurtma va Buyurtmachi talablariga muvofiq) taqdirda, Ijrochi va Buyurtmachi vakillari tomonidan Ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasi va hisob-faktura imzolanadi.

Tegishli Ko'rsatilgan xizmatlar akti imzolangan paytdan boshlab, Buyurtma bo'yicha Xizmatlar Ijrochi tomonidan bajarilgan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisoblanadi.

Ko'rsatilgan xizmatlar aktini imzolash Ijrochining Xizmatlar qabul qilingandan so'ng kafolat muddati ichida aniqlangan kamchiliklar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin kamchiliklar uchun javobgarligidan ozod qilmaydi.

Texnik xizmat ko'rsatish va avariya-tiklash ishlari bo'yicha Xizmatlar bajarilgan ishlar to'g'risidagi foto hisobot (texnik xizmat ko'rsatishdan oldin, davomida va keyin kamida 3 ta fotosurat) hamda imzolar qo'yilgan ko'rsatilgan xizmatlar akti taqdim etilgandan so'ng qabul qilingan hisoblanadi. Texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha Xizmatlar va Ijrochining Ko'rsatilgan xizmatlar aktlari bilan tasdiqlanadi, texnik xizmat ko'rsatish (TXK) va avariya-tiklash ishlari (ATI) o'tkazilganligi fakti Dalolatnomaga qo'yilgan imzo bilan tasdiqlanadi:

- Tegishli Hududiy aloqa bog'lamasining (HAB) texnik bo'limining tegishli yo'nalishdagi mutaxassisi;

- Tegishli Hududiy aloqa bog'lamasining (HAB) texnik bo'limi boshlig'i;

- Tegishli Aloqa bog'lamasi (AB) rahbari;

- Tegishli departamentning mas'ul bo'linmasi xodimi va/yoki tegishli bo'lim/departamentning texnik nazorat xodimi;

- Tegishli departamentning mas'ul bo'linmasi boshlig'i.

- Kafolat hajmi va/yoki muddati bo’yicha talablar

Ijrochi ko'rsatilgan xizmatlar sifatiga kafolatni to'liq hajmda taqdim etadi. Ko'rsatilgan xizmatlar sifati kafolatini taqdim etish hajmi deganda, kafolat majburiyatlari kuchga kirgan taqdirda, materiallar, uskunalar va ko'rsatilgan xizmatlarning yig'indisi tushuniladi. Agar ko'rsatilgan xizmatlar sifati bo'yicha shartnoma talablariga, ushbu texnik topshiriqqa va ijrochining sifat bo'yicha o'z takliflariga mos kelmasa, ijrochi shartnomaga muvofiq miqdorda kafolatli to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. Ijrochining xizmatlar sifati kafolati hajmi bo'yicha mulkiy kafolatlari shartnoma muddati yoki kafolat muddati davomida kamchiliklar aniqlangan va xizmat sifatining shartnoma talablariga hamda ijrochining sifat bo'yicha o'z takliflariga nomuvofiqligi faktlari aniqlangan xizmatlarga (xizmat bosqichlariga) nisbatan qo'llaniladi.

Avariya-tiklash ishlari (ATI) davomida ishlatilgan materiallarning kafolat muddati 1 (bir) yilni tashkil etadi.

12 (o'n ikki) oylik kafolat muddati – ehtiyot qismlarni almashtirish va ta'mirlangan (tuzatilgan) uzellar bo'yicha ishlarga ta'mirlash ishlari bajarilgan kundan va bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish Dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab belgilanadi.

Almashtirilgan detallar va qismlarning kafolat muddati (agar mavjud bo'lsa) detallar va qismlarni ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan kafolat muddatidan kam bo'lmasligi kerak.

Ijrochi sotib olingan va yetkazib berilgan ehtiyot qismlar, uzellar, detallar va materiallarga zavod-ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan davomiylikdagi kafolat muddatini, Buyurtmachi tomonidan "Tegishli davr uchun bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi" tasdiqlangan sanadan boshlab hisoblab, belgilaydi. Kafolat muddati Uskuna (Jixoz) unda yuzaga kelgan nosozliklar tufayli foydalanib bo'lmaydigan bo'lgan vaqtga uzaytiriladi.

Kafolat muddati davomida ko'rsatilgan Xizmatlarning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlangan taqdirda, Ijrochi Buyurtmachining talabi bilan ularni Buyurtmachi tomonidan tegishli talab qo'yilgan paytdan boshlab 5 (besh) ish kunidan kechiktirmay o'z hisobidan bartaraf etishi shart (boshqa muddat Tomonlarning kelishuvi bilan belgilanishi mumkin).

- Ob’ektga nisbatan mutlaq huquqlar va boshqa hujjatlarni topshirish tartibi

Talablar qo’yilmaydi.

- Xodimlarni texnik o’qitish bo’yicha talablar

Talablar qo’yilmaydi.

- Qoshimcha talablar

Texnik xizmat ko'rsatish (TXK) va ta'mirlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishning majburiy sharti Buyurtmachining amaldagi ichki tartib qoidalariga, nazorat-o'tkazish rejimiga, ichki nizomlariga, yo'riqnomalariga va Buyurtmachi tomonidan Ijrochiga ma'lum qilinadigan talablariga rioya qilishdir. Buyurtmachi Ijrochiga bildirilgan muammolarni hal qilish bo'yicha Ijrochi bilan aloqada bo'lishga vakolatli bo'lgan xodimlar ro'yxatini va aloqa ma'lumotlarini taqdim etadi.

Aloqa ma'lumotlari o'zgargan taqdirda, Ijrochi bunday o'zgarishlardan kamida 3 (uch) kun oldin Buyurtmachiga tegishli xabarnoma yuborishi shart.

Uskunani ta'mirlashda almashtiriladigan butlovchi qismlar yangi bo'lishi (ishlatilmagan, iste'mol xususiyatlari tiklanmagan) hamda almashtirilayotgan qismlarning texnik ko’rsatkichlariga mos kelishi yoki ulardan yuqori bo'lishi kerak.

Ijrochi tomonidan Mehnatni Muhofaza qilish va Texnika Xavfsizligi (MM va TX) sohasidagi talablarni qo'pol, muntazam ravishda buzish shartnoma munosabatlarini Ijrochi bilan bekor qilish uchun asos bo'lishi mumkin.

- Qabul qilingan qisqrtmalar ro’yxati

| № p/p | Terminlar, qisqartmalar | Qisqartmaning kengaytmasi (yoki izohi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buyurtmachi | OOO «UMS» |
| 2 | Ijrochi | Ochiq takliflar so’rovi natijalariga ko’ra aniqlanadigan pudrat tashkiloti |
| 3 | AVR | Avariya-tiklash ishlari |

- Ilovalar ro’yxati

| № p/p | Ilovaning nomi | Sahifa raqami / Varaqlar soni |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 – Ilova Aniq (pretsizion) konditsionerlash tizimlarini ta’mirlash uchun sarflanadigan materiallar, ehtiyot qismlar va ta’mirlash ishlarining ro’yxati | 16/20 |
| 2 | 2 – Ilova Uskunaning holatini tekshirish dalolatnomasi | 32/1 |
| 3 | 3 – Ilova Texnik xizmat ko’rsatishni o’tkazishga (amalga oshirishga) qo’yiladigan talab | 38/2 |
| 4 | 4 –Ilova Bajarilgan ishlarning tarixiy hajmi. | 40/13 |

- Xizmatlar ko’rsatishda javobgarlikni taqsimlash matritsasi

| Javobgarlik | Ijrochi | Buyurtmachi/ ООО «UMS» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelishilgan profilaktika ishlari jadvali | Х | Х |  |
| O’z vaqtida xizmat ko’rsatish | Х |  |  |
| Sifatli xizmat ko’rsatish (SLA) | Х |  |  |
| Ijrochiga Buyurtmachi ob’ektlariga kirishni ta’minlash |  | Х |  |
| Buyurtmaning bajarilishi to’g’risida ma;lumot (qayta aloqa) | Х |  |  |
| Arizani yopish uchun zarur hujjatlarni o’z vaqtida taqdim etish | Х |  |  |
| Kelishildi: |  |  |

TB TFD Direktori								B.X. Usmanov

TB TFD Direktori o’rinbosari                                                                        D.A. Atametov

TB TFD Bosh energetik							Ya.S. Karabaev

TB TFD BEB Konditsionerlash guruhi rahbari                             		A.V. Kojuxov

TB TFD BEB Konditsionerlash guruhi yetakchi mutaxassis 		A.A. Dikov

TB LBD Loyihalarni boshqarish bo’limi boshlig’i		    	            B.X. Otaboev

TB ATD ITIEQB boshlig'i	N.F. Sadikov

1-sonli ilova

- Pretsion (Aniq) konditsionerlash tizimlarini ta’mirlash uchun sarf materiallari, zaxira qismlari va ta’mirlash ishlari ro’yxati

  - Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) uskunalari uchun sarf materiallari, zaxira qismlari va ta’mirlash ishlari ro’yxati:

| № p/p | Uskunaning nomi | Model | O’lchov birligi | QQSsiz, so’mda sarf materiallari va zaxira qismlarining narxi. (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani ta’mirlash ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani almashtirish ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 10a 6ka 1p c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 6a 10ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 6a 6ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 10a 6ka 3p c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 16a 10ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 16a 10ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 20a 6ka 3p d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 20a 6ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 6a 6ka 2p c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 6a 6ka | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 6a 6ka c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 25a 6ka 3p c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 16a 6ka c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin 6a 10ka d | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Chint 20a 6ka 3p c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin e93 16a 6ka c | dona |  |  |  |
|  | Avtomatik o’chirgichni almashtirish | Merlin gerin16a 6ka c | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni silliq (sekin) ishgi tushirish blokini almashtirish | Motor ControllersRSHR4025CV21 CARLO GAVAZZI (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni silliq (sekin) ishgi tushirish blokini almashtirish | Schneider Electric ATS01N232QN (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni silliq (sekin) ishgi tushirish blokini almashtirish | Schneider Electric ATS01N232QN (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni silliq (sekin) ishgi tushirish blokini almashtirish | CARLO GAVAZZI RSHR-40-25-CV21 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorini almashtirish | Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorini almashtirish | Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L. (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorini almashtirish | Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorini almashtirish | FB063-6EK.41.V4L (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorini almashtirish | A4E450-AP-01-01 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorini almashtirish | Ziehl Abegg R3G560-AG07-07 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorini almashtirish | FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R 400 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorini almashtirish | FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R. (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | QS asosiy o’chirgichini almashtirish | ABB OT80F8 75A 8POLI (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | QS asosiy o’chirgichini almashtirish | ABB 63A 4POLI OT63E4 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | QS asosiy o’chirgichini almashtirish | ABB OHR2 45A 4 POLI OT45E4 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyatorlarni boshqarishning asosiy o’chirgichini almashtirish | SE160003BC10 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyatorlarni boshqarishning asosiy o’chirgichini almashtirish | SE160003BC10 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyatorlarni boshqarishning asosiy o’chirgichini almashtirish | SE160003BC10 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Havo oqimi datchigini almashtirish | NTC/PTC (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Havo oqimi datchigini almashtirish | Microtech SN7P4Y2003 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Havo oqimi datchigini almashtirish | MICROTECH PTC2K 2M SN7P4Y2002 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Havo oqimi datchigini almashtirish | MICROTECH SN7P4Y2003 (Himod HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yuqori bosim datchigini almashtirish | P100DA-14D C0377 Johnson Controls (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yuqori bosim datchigini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P100DA-14D CO377 HF790-03242 6A (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yuqori bosim datchigini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P100DA-14D CO377 HF790-03242 6A (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yuqori bosim datchigini almashtirish | JOHNSON CONTROL P100DA-15D CO406 (Himod HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Past bosim datchigini almashtirish | P100AP-107D C015 CL29 Johnson Controls (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Past bosim datchigini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P100AP-107D CO15 CL29 HF788-03243 6A (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Past bosim datchigini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P100AP-107D CO15 CL29 HF788-03243 6A (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Past bosim datchigini almashtirish | JOHNSON CONTROL P100AP-107D CO15 CL29 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Bosim farqi (perepad) rele datchigini almashtirish | Johnson Controls P233A-4-AAD 0,5-4mBar (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Bosim farqi (perepad) rele datchigini almashtirish | Himod M25 uchun | dona |  |  |  |
|  | Bosim farqi (perepad) rele datchigini almashtirish | Himod S20 uchun | dona |  |  |  |
|  | Bosim farqi (perepad) rele datchigini almashtirish | HPS14 uchun | dona |  |  |  |
|  | Harorat va namlik datchigini almashtirish | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Harorat va namlik datchigini almashtirish | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Harorat va namlik datchigini almashtirish | Liebert sensor T/H Humitemp EEAP (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Harorat va namlik datchigini almashtirish | MICROTECH SN7A0A2003 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | LWD suv sizishi datchigini almashtirish | Hiros Flooding sensor cod 482979 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | LWD suv sizishi datchigini almashtirish | Hiros Flooding sensor cod 482979 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | LWD suv sizishi datchigini almashtirish | Hiros Flooding sensor cod 482979 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Drenaj nasosini almashtirish | Himod M25 uchun |  |  |  |  |
|  | Drenaj nasosini almashtirish | Emerson M66 uchun |  |  |  |  |
|  | Drenaj nasosini almashtirish | Emerson M66 uchun |  |  |  |  |
|  | Displeyni almashtirish (ta’mirlash) | liebert iCOME Coldfire (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Displeyni almashtirish (ta’mirlash) | HIMOD Hiromatic Evolution (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Displeyni almashtirish (ta’mirlash) | HIMOD Hiromatic Evolution (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | iCOME Coldfire displeyni almashtirish (ta’mirlash) | DISPLAY CARD FOR MICR. NEUTRAL (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Suyuqlik resiverini almashtirish | Frigomec type 330124-RV-130X341 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Suyuqlik resiverini almashtirish | Frigomec type 330124-RV-130X341 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Suyuqlik resiverini almashtirish | Konditsioner uchun (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Suyuqlik resiverini almashtirish | FRIGOMEC 330122/RV-120X250 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Suyuqlik resiverini almashtirish | (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kirish (servis) klapanini almashtirish | Castel (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kirish (servis) klapanini almashtirish | Castel Konditsioner uchun (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kirish (servis) klapanini almashtirish | Castel (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kirish (servis) klapanini almashtirish | (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Shreder klapanini almashtirish |  | dona |  |  |  |
|  | Yoqish/O’chirish (on/off) tugmasini | Konditsioner uchun (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yoqish/O’chirish (on/off) tugmasini | (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Yoqish/O’chirish (on/off) tugmasini | Himod S20 konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Yoqish/O’chirish (on/off) tugmasini | COMELUX SL0241831000X (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni almashtirish | ZR12 M3E-TWD-522 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni almashtirish | ZR94KC-TFD-455 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni almashtirish | ZR94KC-TFD (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni almashtirish | ZR61KCE-TFD (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kondensator bloki | Liebert Hiross HBE-99 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kondensator bloki | HCE49 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kondensator bloki | HCE42 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kondensator bloki | (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc2k0910b72 24v ac, 2na 1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc2k1210b72 24vac,2na+1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1k1210b72 24vac 50/60hz | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d18b7 230v ac,1na+1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d25b7 24 vac 1na+1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d18b7 24 vac 1na+1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d09b7 24v ac, 1na 1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d32b7 24vac,1na+1nc | dona |  |  |  |
|  | Kontaktorni almashtirish | Telemecanique lc1d09b7 24v ac, 1na 1nc | dona |  |  |  |
|  | Logometrik bosim datchigini almashtirish | SPKT 0043R0 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Logometrik bosim datchigini almashtirish | High pressure switch Danfoss061f8179 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Mis quvurlari va fitinglarini almashtirish (yotqizish, montaj qilish) | Ø18, Ø16, Ø14, Ø12 | m/dona |  |  |  |
|  | Mikroprotsessorli controller (nazoratchi)ni almashtirish | Microface E board E (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Mikroprotsessorli controller (nazoratchi)ni almashtirish | Powerface board (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Mikroprotsessorli controller (nazoratchi)ni almashtirish | iCOM Large board (M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Mikroprotsessorli controller (nazoratchi)ni almashtirish | ICOM Medium board (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressor karteri isitgichini (nagrevatelini) almashtirish | COPELAND CRANKCASE 1 HEATER EH1 380В 70W (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressor karteri isitgichini (nagrevatelini) almashtirish | COPELAND 70W 240V ZR22-72 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kompressor karteri isitgichini (nagrevatelini) almashtirish | EH1/380V/70W (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | EH1 380В 70W Kompressor karteri isitgichini (nagrevatelini) almashtirish | COPELAND CRANKCASE 1 HEATER ZR90-19 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qaytaruvchi (obratniy) klapanni almashtirish | Castel (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qaytaruvchi (obratniy) klapanni almashtirish | Для кондиц (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qaytaruvchi (obratniy) klapanni almashtirish | Saf .Val 1/2X5/830B306045ped(HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qirquvchi (ajratuvchi) solenoidli Freon klapanini almashtirish | Castel type1078/5 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qirquvchi (ajratuvchi) solenoidli Freon klapanini almashtirish | Castel type1085/5 HM2 24V 8W (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qirquvchi (ajratuvchi) solenoidli Freon klapanini almashtirish | Castel type1078/M 12 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Qirquvchi (ajratuvchi) solenoidli Freon klapanini almashtirish | ETV1068/M12S D.12 SALD (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Bug’ namlagichini almashtirish | CAREL KUET2C0000 380-415/3/50-60Hz (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Bug’ namlagichini almashtirish | CAREL KUET2C0000 380- 415/3/50-60Hz (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Bug’ namlagichini almashtirish | CAREL KUET2C0000 380-415/3/50-60Hz (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | MODBUS monitoring uchun RS485 platasini almashtirish | код 276598(OC-485 LBDS) (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Masofaviy monitoring platasini almashtirish | SNMP adapter for Liebert Himod M25 | dona |  |  |  |
|  | Masofaviy monitoring platasini almashtirish | SNMP adapter for Emerson HPM M66 kodi 276597(IS-WEB LBDS) | dona |  |  |  |
|  | Masofaviy monitoring platasini almashtirish | Hirolink SNMP adapter for liebert Himod S20 | dona |  |  |  |
|  | Monitoring uchun HIPA adapterini almashtirish | HIPA adapter for Liebert Himod M25 | dona |  |  |  |
|  | Masofaviy monitoring platasini almashtirish | Hirolink Light SNMP adapter (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | liebert Large Control Board (GCL) (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | OMEGA 4A T (5X20mm) ST20240 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | Entrelec 24V M4/8.SF GRIGIO (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | OMEGA 4A T(5X20) ST520240 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | ENTRELEC M4/8.SF GRIGIO (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | OMEGA 3,15A T (5X20mm) ST520231 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichni (predoxranitelni) almashtirish | ENTRELEC M4/8.SF GRIGIO MORSETTO PORTAF (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Xavfsizlik (himoya) klapanini almashtirish | Castel Saf .Val 1/2X5/830B306045ped | dona |  |  |  |
|  | Xavfsizlik (himoya) klapanini almashtirish | SAF.VAL1/2X5/8 30B 3060/45PED (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Xavfsizlik (himoya) klapanini almashtirish | SAF.VAL1/2X5/8 30B 3060/45PED (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Xavfsizlik (himoya) klapanini almashtirish | (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | iCOM ajratuvchi platasini (namlagich uchun) almashtirish | Plata iCOME (isolation Board) (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilmaning taqsimlash qutisini almashtirish | Tashqi qurilma uchun (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilmaning taqsimlash qutisini almashtirish | (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilmaning taqsimlash qutisini almashtirish | Tashqi qurilma uchun Himod M20 | dona |  |  |  |
|  | R77 seriyali rostlanadigan himoya bosim rele (datchigi)sini almashtirish | Johnson Controls P77 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | R77 seriyali rostlanadigan himoya bosim rele (datchigi)sini almashtirish | Johnson Controls P77 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST 9 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | CAREL FCPM082010 (Emerson M66 uchun). | dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanish tezligi regulyatorini almashtirish | ALCO Speed regulatorFSX-42S 18.8BAR (Himod HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Fazalarni nazorat qilish relesini almashtirish | CARLO GAVAZI DPA51CM44 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Fazalarni nazorat qilish relesini almashtirish | CARLO GAVAZZI DPA51CM44 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Fazalarni nazorat qilish relesini almashtirish | CARLO GAVAZZI DPA51CM44 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqaruv zanjirlari relesini almashtirish | Finder 40.61.7.012.0000 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kuzatuv oynasini (smotrovoe stekloni) almashtirish | EXP.Valve Danf.TCBE OR.DI16 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kuzatuv oynasini (smotrovoe stekloni) almashtirish | Castel 3940/5 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kuzatuv oynasini (smotrovoe stekloni) almashtirish | Castel 3940/5 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kuzatuv oynasini (smotrovoe stekloni) almashtirish | Castel 3940/5 (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kabeli bilan ulagich (shtepsel)ni almashtirish | 3,4,6,8-pole connector Zetronic 94535/9108 (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Kabeli bilan ulagich (shtepsel)ni almashtirish | 3,4,6,8-pole connector Zetronic 94535/9108 (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | 24V compressor termal himoya relesini almashtirish | INT69SC Motor hrotector 071-0649-01(31A 420) (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqaruv tizimlari 380-24V transformatorini almashtirish | 100VA MARINI 40TM100F (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqaruv zanjirlari 380-24V transformatorini almashtirish | 130VA MARINI51TMA53 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyator transformatorini almashtirish | MARINI 51ATA80 1.5kVA (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqaruv tizimlari 380-24V transformatorini almashtirish | MARINI 40TM100F 100VA (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma issiqlik almashtirgichini (teploobmennikni) almashtirish (ta’mirlash) | Luvata (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma issiqlik almashtirgichini (teploobmennikni) almashtirish (ta’mirlash) | Konditsioner uchun (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma issiqlik almashtirgichini (teploobmennikni) almashtirish (ta’mirlash) | (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma issiqlik almashtirgichini (teploobmennikni) almashtirish (ta’mirlash) | (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (TRV) almashtirish | EXP.Valve Danf.TCBE OR.DI16 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (TRV) almashtirish | TRV (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (TRV) almashtirish | TRV (Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (TRV) almashtirish | EXP.Valve1078/V12S D12SALD (Himod HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyator transformatorini almashtirish | MARINI 240VA (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyator transformatorini almashtirish | MARINI1,5kVA 51ATA8D (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyator transformatorini almashtirish | MARINI 600VA 51 ADACF (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqareuv zajirlari 230/380-24V transformatorini almashtirish | MARINI40TM100F 100VA (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Boshqareuv zajirlari 230/380-24V transformatorini almashtirish | MARINI 100VA 54TD3XL (HPS14 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Havo filtri (filtr havo)ni almashtirish | Filter G4 (Himod M25U) | dona |  |  |  |
|  | Havo filtri (filtr havo)ni almashtirish | Filter G4 (Himod S20) | dona |  |  |  |
|  | Havo filtri (filtr havo)ni almashtirish | Filter G3 (HPSE14) | dona |  |  |  |
|  | Havo filtri (filtr havo)ni almashtirish | Telemecanique lad4vu | dona |  |  |  |
|  | Havo filtri (filtr havo)ni almashtirish | Telemecanique lad4ve | dona |  |  |  |
|  | Quritgich filtrini (Freon) almashtirish | Castel Filter 4332/5s DI16 (Emerson M66 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Quritgich filtrini (Freon) almashtirish | Castel type4332/5S (Himod M25 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Quritgich filtrini (Freon) almashtirish | ALCO EK-084(Himod S20 uchun) | dona |  |  |  |
|  | Quritgich filtrini (Freon) almashtirish | Dehyd/Filner4308/M12D.12mm (Himod HPS14 uchun) | dona |  |  |  |

  - Uniflair AMICO (TED TB) Uskunasi uchun Sarf Materiallari, Ehtiyot Qismlar va Ta’mirlash Ishlari Ro’yxati:

| p/p | Uskunaning nomi | Model | O’lchov birligi | QQSsiz, so’mda sarf materiallari va zaxira qismlarining narxi. (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani ta’mirlash ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani almashtirish ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompressorni almashtirish | Danfoss HLJ072T4LC6 | dona |  |  |  |
|  | Mikroprotsessorli boshqaruv platasini va dispeyli teminali (kontrolerni) almashtirish (ta’mirlash) | (Carel) UG40/MP40 | to’plam |  |  |  |
|  | Elektron termoregulyator klapanni (ETRV) almashtirish | EVD4 | dona |  |  |  |
|  | Havo filtrini almashtirish | EU4 | dona |  |  |  |
|  | Fittinglari yordamida mis quvur liniyasini almashtirish (montaj, demontaj qilish) | Yuqori bosim Ø 16 mm Past bosim Ø18 mm | п.м. |  |  |  |
|  | Past bosim datchigini (0,0 dan 34,5 bar) almashtirish | (Carel) CPKT0033RO | dona |  |  |  |
|  | Yuqori bosim datchigini (DBK 38,7 bar) almashtirish | (RANCO) HL10611COR003 | dona |  |  |  |
|  | Fazalarni korreksiya qilish uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (VAC 400 V, 50 Hz ,3 x 16.6 mf, 36 A, UI 3/16 kV) | Model 02540 | dona |  |  |  |
|  | Tarmoqlarni boshqarish uchun transformatorni almashtirish (200/24V, 4,17A) | (Mario) Code 54TD3X | dona |  |  |  |
|  | Ventilyatorlar aylanish variatorini (quvvat variatori) almashtirish | P215PR-9202 22-42 bar 4A 230V | dona |  |  |  |
|  | Suv oqishini aniqlash datchigini almashtirish | (Carel) Flooding Sensor Detector FLOE000010 | dona |  |  |  |
|  | ON/OFF kontaktorini almashtirish | (Carel) CONVONOFF0 | dona |  |  |  |
|  | Markazdan qochma ventilyatorning elektr dvigatelini almashtirish | Rpm Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min | dona |  |  |  |
|  | Markazdan qochma ventilyatorning elektr dvigateli uchun elektrolitik kondensatorni almashtirish (10mF, 450V) | Uniflair yoki analog konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Fazalarni nazorat qilish relesini almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | RS485 ketma-ket interfeys platasini almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Ventilyator aylanish tezligi kontrollerini almashtirish | (Carel) Code MCHRTR08S0 | dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatori elektr dvigatelini almashtirish (230V, 150W, 0,7A) | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (Mexanik TRV) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Termoregulyator klapanni (Mexanik TRV) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Quritgich filtrni (Freon filtri) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Elektromagnit klapanni (solenoid klapan) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Qaytaruvchi klapanni o’rnatish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Sharsimon kranlarni (sharli klapanlarni) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Fiting gaykalarini (valtsovka) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Ftoroplastik (Teflon) zichlagichlarni (prokladkalarni) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Elegtromagnit klapan g’altagini (katushkasini) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Termostat va datchiklarni almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Transformatorni almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Saqlagichlarni (predoxranitellrni) va varistorlarni almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Kontrollerni sozlash (regulyatsiya qilish) | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Elektromagnit puskatorni va avtomatni almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Kondensatsiya bosimini regulyatorini o’rnatish yoki almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Bug’li namlagich idishini (bakini) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |
|  | Kompressorni yumshoq ishga tushirish blokini (Soft Starter) almashtirish | Uniflair konditsioner uchun | dona |  |  |  |

  - Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) uskunalari hamda Uniflair AMICO (TED TB) uchun qo’shimcha ishlar ro’yxati:

| p/p | Uskunaning nomi | Model | O’lchov birligi | QQSsiz, so’mda sarf materiallari va zaxira qismlarining narxi. (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani ta’mirlash ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) | Uskunani almashtirish ishlarining narxi (bir o’lchov birligi uchun) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektr qismidagi mayda ta’mirlash ishlari, ehtiyot qismlarni almashtirmasdan | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | konditsioner |  |  |  |
|  | Tashqi va ichki qurilma korpuslarini (g’iloflarini) qismlarga ajratish va yig'ish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Drenaj nasosini (pompasini) almashtirish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Drenajni ta’mirlash | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Drenaj |  |  |  |
|  | Drenaj nasosini ta’mirlash | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Konditsioner tizimining konturini (Freon quvurlari va issiqlik almashtirgichlarni) yuvish freoni bilan yuvish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Zanjir |  |  |  |
|  | Yuvish freoni | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Kg |  |  |  |
|  | Freon (sovutgich) sizib chiqishini qidirish va bartaraf etish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Trassa |  |  |  |
|  | Freon konturini vakuumga tortish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | zanjir |  |  |  |
|  | Freon koturini azot bilan siqib sinash (bosim ostida sinash) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | zanjir |  |  |  |
|  | R-22 Freoni (sovutgichi) bilan zaryadlash (qo'shimcha zaryadlash) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | kg/zanjir |  |  |  |
|  | R-410a Freoni (sovutgichi) bilan zaryadlash (qo'shimcha zaryadlash) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | kg/zanjir |  |  |  |
|  | R-407a Freoni (sovutgichi) bilan zaryadlash (qo'shimcha zaryadlash) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | kg/zanjir |  |  |  |
|  | Kompressor karteridagi moyni (yog’ni) almashtirish | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Litr/zanjir |  |  |  |
|  | Moy bilan to’ldirish (zaryadlash) yoki qo’shimcha to’ldirish (qo’shimcha zaryadlash) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Litr |  |  |  |
|  | Magistral quvur liniyasini (truboprovodini) mahkamlash | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | m. |  |  |  |
|  | Freon (sovutgich) kommunikatsiyalari (aloqalari) izolyatsiyasini tiklash (qayta tiklash) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | P.m. |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanma tezligi regulatorini (rostlagichini) ta’mirlash | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST 9 (Himod M25 uchun) | Dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanma tezligi regulatorini (rostlagichini) ta’mirlash | JOHNSONS CONTROL P215DP/SH/ST (Himod S20 uchun) | Dona |  |  |  |
|  | Tashqi ventilyator aylanma tezligi regulatorini (rostlagichini) ta’mirlash | CAREL FCPM082010 (Emerson M66 uchun). | Dona |  |  |  |
|  | Markazdan qochma ventilyatorning elektr dvigatelini ta’mirlash (Rpm Hungaria Type 11U07500 230V 300W 1300/min) | Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Tashqi (olingan/masofadagi) qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (230V, 150W, 0,7 А) | Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (Ziehl-Abegg A6E500-BB05-09) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Tashqi qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (Ziehl-Abegg FB063-6EK.41.V4L) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (EMERSON 4AE450-AP-01-01) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (Ziehl Abegg R3G560-AG07-07) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Ichki qurilma ventilyatorining elektr dvigatelini ta’mirlash (FAN ZA RH56E-4DK.6N.1R 400) | Liebert Hiross и Emerson (ATD TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Havo filtrini (filtrlovchi materialini) restavratsiya | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Oldin o’rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (ichki va tashqi qurilmalar, kronshteynlar, quvurlar, elektr simlari, kabel tovoqlar va b.q.) Freonni ichki qurilmada yig’ish, quvur liniyalari, gaz quvurlari va qurilmalarning ulanish teshiklarini germetiklash (izolyatsiya qilish), ichki qurilmalarni xona ichida ko’chirish, qadoqlash va tashish hamda saqlash uchun tayyorlash. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Oldin o'rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (ichki bloklar va podiumlar, quvurlar, elektr simlari, kabel tovoqlari va b.q.). Freonni ichki blokda yig'ish, quvur liniyalari, gaz quvurlari va bloklarning ulanish teshiklarini germetiklash (izolyatsiya qilish), ichki bloklarni xona ichida ko'chirish, qadoqlash va tashish hamda saqlash uchun tayyorlash | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Oldin o'rnatilgan konditsionerlarni demontaj qilish (tashqi bloklar, kronshteynlar, quvurlar, elektr simlari, kabel tovoqlari va b.q.). Freonni ichki blokda yig'ish, quvur liniyalari, gaz quvurlari va bloklarning ulanish teshiklarini germetiklash (izolyatsiya qilish), ichki bloklarni xona ichida ko'chirish, qadoqlash va tashish hamda saqlash uchun tayyorlash. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Dona |  |  |  |
|  | Sovuq suv PVX quvur liniyasini va drenaj trassasini demontaj qilish (qismlarga ajratish). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | dona/ obyekt |  |  |  |
|  | Sovuq suv PVX quvur liniyasini va drenaj trassasini montaj qilish (o'rnatish). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | dona/ obyekt |  |  |  |
|  | Metall perforatsiyalangan (teshik-teshik) tovoqni (korobni) o'rnatish (montaj qilish). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | m2 |  |  |  |
|  | Plant Watch PRO kontrollerining lokal tarmog'ini tiklash va qayta sozlash. | Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | tarmoq/ obyekt |  |  |  |
|  | Oldin demontaj qilingan 1-to'plam Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) markali pretsizion konditsionerini standart montaj qilish, ishga tushirish va sozlash, quyidagilarni hisobga olgan holda: Tashqi qurilma, ichki qurilma, freon quvurlari kommutatsiya kabellari bilan birga 10 metrgacha, drenajni olib chiqish 10 metrgacha, kuchlanish beruvchi sim (kabel) 10 metrgacha. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | komplekt |  |  |  |
|  | 1-to'plam Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) markali pretsizion konditsionerini standart montaj qilish, ishga tushirish va sozlash, quyidagilarni hisobga olgan holda: Ichki qurilma, freon quvurlari kommutatsiya kabellari bilan birga 10 metrgacha, drenajni olib chiqish 10 metrgacha, kuchlanish beruvchi sim (kabel) 10 metrgacha. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | komplekt |  |  |  |
|  | 1-to'plam Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) markali pretsizion konditsionerini standart montaj qilish, ishga tushirish va sozlash, quyidagilarni hisobga olgan holda: Tashqi qurilma, freon quvurlari kommutatsiya kabellari bilan birga 10 metrgacha, drenajni olib chiqish 10 metrgacha, kuchlanish beruvchi sim (kabel) 10 metrgacha. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | komplekt |  |  |  |
|  | Buyurtmachi talablariga muvofiq loyiha hujjatlarini ishlab chiqish. Ekspertiza va ekspert xulosasini olishni hisobga olgan holda. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Loyiha /albom |  |  |  |
|  | 60 000 BTU quvvatga ega split tizimli konditsionerini standart montaj qilish, ishga tushirish va sozlash, quyidagilarni hisobga olgan holda: Tashqi qurilma, ichki qurilma, freon quvurlari kommutatsiya kabellari bilan birga 10 metrgacha, drenajni olib chiqish 10 metrgacha, kuchlanish beruvchi sim (kabel) 10 metrgacha. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | komplekt |  |  |  |
|  | Sovutgich (xladagent) trassasini (yo'lini) uzaytirish. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | P.m. |  |  |  |
|  | Bloklararo kabellar trassasini (yo'lini) uzaytirish. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | P.m. |  |  |  |
|  | Alyubond turidagi dekorativ panellar bilan qoplash (obshivka qilish) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | m2 |  |  |  |
|  | Metizlar (Metall buyumlar) | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Kg |  |  |  |
|  | Metall konstruksiya (Metall qurilma). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Tonna |  |  |  |
|  | Tizimdan sovutgichni (freonni) idishga (rezervuarga) so'rib (haydab) olish (otkachka qilish). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Kg |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 50 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 50 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 100 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 100 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 200 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 200 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 600 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 600 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 800 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 800 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 1000 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 1000 km |  |  |  |
|  | Uskunani montaj qilish joyiga tashish (transportirovka) (masofa 1200 km gacha). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | 1200 km |  |  |  |
|  | Avtominora (balandlikdagi ishlar uchun maxsus mashina) xizmatlari (1 soat). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Soat |  |  |  |
|  | Alpinist (balandlikda ishlovchi mutaxassis) xizmatlari (1 soat). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Soat |  |  |  |
|  | Avtokran (yuk ko'taruvchi kran) xizmatlari (1 soat). | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | Soat |  |  |  |
|  | Qurilish-montaj ishlari. | Liebert Hiross va Emerson (ATD TB) Uniflair AMICO (TED TB) konditsioner uchun | m2 |  |  |  |

Bajaruvchi (Pudratchi) Buyurtmachi uskunasiga texnik xizmat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan ehtiyot qismlar va sarf materiallarini mustaqil ravishda sotib oladi va uchinchi shaxslardan sotib olingan ehtiyot qismlar va sarf materiallaridan foydalangan holda ta’mirlangan uskunaning ishlashi uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

Yangi yetkazib beriladigan barcha ehtiyot qismlar va sarf materiallari ish holatida bo'lishi, yangi va asl nusxa (original) bo'lishi kerak. Tiklangan (ta'mirlangan) yoki o'xshash (analog) ehtiyot qismlar va sarf materiallari faqat Buyurtmachi bilan kelishilgan holda ishlatilishi mumkin..

Bajaruvchi (Pudratchi) ta'mirlash ishlari bajarilgan va bajarilgan ishlar Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab, ehtiyot qismlarni almashtirish va ta'mirlangan tugunlarga (uzellarga) 1 (bir) yil davomida kafolat muddati belgilaydi.

Bajaruvchi (Pudratchi) sotib olingan va yetkazib berilgan ehtiyot qismlar, tugunlar (uzellar), detallar va materiallarga, Buyurtmachi tomonidan "Tegishli davr uchun bajarilgan ishlar Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi" tasdiqlangan sanadan boshlab hisoblab, ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan belgilangan davomiylikdagi kafolat muddatini belgilaydi. Kafolat muddati, uskunaning unda yuzaga kelgan nosozliklar tufayli ishlatilishi mumkin bo'lmagan vaqtga uzaytiriladi.

Bajaruvchi (Pudratchi) kafolat muddati davomida Buyurtmachi tomonidan aniqlangan nuqsonlarga ega bo‘lgan Uskunaning qismlarini o‘z hisobidan ta’mirlashni yoki almashtirishni ta’minlaydi.

Kafolat muddati davomida Uskunani ta’mirlash yoki almashtirish bilan bog‘liq barcha xarajatlarni Bajaruvchi (Pudratchi) o‘z zimmasiga oladi.

Bajaruvchi (Pudratchi) quyidagilar natijasida yuzaga kelgan Uskunadagi nuqsonlar va nosozliklar uchun javobgar bo‘lmaydi:

- Ishlab chiqaruvchi korxona "Foydalanish Yo‘riqnomasi"da bayon etilgan foydalanish shartlarini Buyurtmachi tomonidan buzilishi.

- Buyurtmachi tomonidan Uskunaga yoki uning tugunlariga (uzellariga) mexanik shikast yetkazilishi.

Ziddiyatlar (kelishmovchiliklar) yuzaga kelgan taqdirda, uchinchi tomonni jalb qilgan holda mustaqil komissiya tayinlanadi.

Konditsioner filtrlarini almashtirish zaruriyati Buyurtmachi tomonidan, ishlab chiqaruvchi korxona hujjatlarining talablari asosida, Bajaruvchining (Pudratchining) tavsiyalarini hisobga olgan holda belgilanadi va uskunaga texnik xizmat ko‘rsatish jadvalini shakllantirishda yoki ushbu Talablar bo‘yicha bir martalik ishlarni buyurtma qilishda aniq ko'rsatiladi

2 - Sonli Ilova
 Uskunaning holatini tekshirish dalolatnomasi (Akt) shakli

|  | Konditsioner № |
| --- | --- |
| Ichki qurilma: model | Cерийный номер: |
| Tashqi qurilma: model | Cерийный номер: |
| Sayt nomi | Sayt manzili: |

| № | Ko’rsatilayotgan Xizmatlarning Mazmuni | Holat belgisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ichki qurilma |  |
| 1.1 | Havo filtrlari |  |
|  | - filtrlarning ifloslanganlik (ifloslanish) darajasini nazorat qilish, |  |
| 1.2 | Ventilyator bo’lmasi (sektori): |  |
|  | - ventilyator parraklarining (krilchatkalarining) holatini nazorat qilish, |  |
|  | - ventilyator elektr dvigateli podshipniklarining (rulmanlarining) holatini nazorat qilish, |  |
|  | - ventilyator elektr dvigatelining sarflanayotgan tok kuchi va sarflanayotgan quvvatini tekshirish, |  |
|  | - ventilyator elektr dvigatelining mahkamlanishini (krep leniyasini) tekshirish. |  |
| 1.3 | Kompressor: |  |
|  | - kompressorning mahkamlanishini (krep leniyasini) tekshirish, |  |
|  | - kompressorning sarflanayotgan tok kuchi va sarflanayotgan quvvatini tekshirish. |  |
| 1.4 | Freon konturi: |  |
|  | - Freon quvurlarining holatini visual nazorat qilish, |  |
|  | - freonda namlik mavjudligini ko’rish oynasi orqali tekshirish, |  |
|  | - freonning kondensatsiya (suyuqlanish) va qaynatish (bug’lanish) bosimlarini nazorat qilish, |  |
|  | - freonning haddan tashqari qizish (superheating) va haddan tashqari sovish (subcooling) darajalarini nazorat qilish, |  |
|  | - kondensatsiya bosimi regulyatori (variator) ishini tekshirish |  |
|  | - motor soatlari |  |
| 1.5. | Elektr paneli: |  |
|  | - barcha fazalar bo’yicha elektr ta’minoti kuchlanishi parametrlarini tekshirish, |  |
|  | - elektr ta’minotining avtomatik o’chirgichlari va kontaktorlari ishini tekshirish, |  |
| 1.6. | Konditsionerni boshqarish va nazorat qilish tizimi: |  |
|  | - boshqaruv qurilmalarining funktsional nazoratini (sinovini) o’tkazish. |  |
|  | - bug’latgich (isparitel) kirishidagi havo harorati |  |
|  | - bug’latgich (isparitel) chiqishidagi havo harorati |  |
| 2. | Tashqi kondensator bloki |  |
| 2.1. | Sovutish agenti konturi: |  |
|  | - sovutish agenti magistrallari quvurlari va ulanishlarida oqish borligini nazorat qilish, |  |
| 2.2. | Issiqlik almashinuvchi yuzasi (teploobmennaya poverxnost) va ventilyatorlar: |  |
|  | - blokning (qurilmaning) mahkamlanishini tekshirish, |  |
|  | - ventilyator elektr dvigatellarining mahkamlanishini tekshirish, |  |
|  | - ventilyator qanotlarining (krilchatka) holatini nazorat qilish, |  |
|  | - ventilyator elektr dvigatellari podshipniklarining (rulmanlarining) holatini nazorat qilish, |  |
|  | - kondensator (kondensator bloki) kirishidagi Freon harorati |  |
|  | - kondensator (kondensator bloki) chiqishidagi Freon harorati |  |

| Reglament asosidagi ishlarni amalga oshirdi: Ijrochi tomonidan: _____________________________ _____________________________ «____»_________________202_ y. |  | Reglament asosidagi ishlarni qabul qildi: Buyurtmachi tomonidan: ___________________________ ____________________________ «____»_________________202_ y. |
| --- | --- | --- |