## Табл соответствия тех.требовани
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики | Участник 1-Наименование Указать наименование решения (производитель)
|  | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характеристики: Основные требования к Товару
ТХ-1 | Гарантийный срок на товар 36 месяцев
ТХ-2 | Тип кондиционера- Прецизионный
ТХ-3 | Срок службы: Не менее 10 лет (120 месяцев)
ТХ-4 | Жизненный цикл компрессоров не менее 40 000 моточасов
ТХ-5 | Количество контуров - 1
ТХ-6 | Количество компрессоров- 1
ТХ-7 | Тип компрессора - Спиральный (Copeland, Danfoss. Mitsubishi Electric или аналог)
ТХ-8 | Режим работы круглосуточный
ТХ-9 | Потребляемая мощность при охлаждении, (не включая увлажнитель) не более 6 кВт
ТХ-10 | Основные режимы - Охлождение.
ТХ-11 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) 380-415V/50Hz/3Ph/N
ТХ-12 | Холодопроизводительность общая, кВт (минимум) -15,5
ТХ-13 | Холодопроизводительность явная, кВт (минимум) - 14,5
ТХ-14 | Расход воздуха внутреннего блока, не менее 6 000 мᵌ/ч
ТХ-15 | Блок управления - электронное, с повторным включением при пропадании электроэнергии (автоматический перезапуск) с функцией самодиагностики.
ТХ-16 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «охлаждение» до 52˚С.
ТХ-17 | Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды в режиме «охлаждения» до -20˚С
ТХ-18 | Рабочий диапазон температур внутри помещения в режиме работы на "охлаждение"в диапазоне от +18˚С до + 25˚С ˚С
ТХ-19 | Забор воздуха с верху.
ТХ-20 | Выдув воздуха вниз.
ТХ-21 | Расстояние от внутреннего блока до наружного (не менее) 30 метров.
ТХ-22 | Срок поставки в течение 120 календарных дней
ТХ-23 | В комплект должен входить – внутренний блок, внешний блок, модульное основание с фронтальным выдувом
ТХ-24 | Расход воздуха наружного блока, не менее 12 000 м3/ч
ТХ-25 | Тип хладогента (фреон) R-134a
ТХ-26 | Регулируемое реле (прессостат) высокого давления (для одного контура хладагента).
ТХ-27 | Обогреватель картера компрессора (для одного компрессора). Применяется для обеспечения постоянных смазывающих свойств масла в компрессоре.
ТХ-28 | Контроллер. Микропроцессорная система управления с графическим ЖК-дисплеем. Используется для управления до 19 кондиционеров, соединенных в одну систему. Визуальное и акустическое отображение сигналов событий, меню на русском языке, сервисный порт RS232 для конфигурирования. (1-комплект)
ТХ-29 | Паспорт/Гарантийный талон
ТХ-30 | Сервисное обслуживание г. Ташкен
ТХ-31 | Шеф-монтаж и Пусконаладочные работы.
ТХ-32 | Кондиционер должен иметь функцию автоматического включения и удержания установленных параметров после перерыва электроснабжения.
ТХ-33 | Кондиционер должен иметь реле отключения кондиционера при пожаре. Использовать сигнал о возникновении пожара от внешней системы пожарной сигнализации Заказчика через свободные контакты. Сигнал должен отображается на контроллере.
ТХ-34 | Конденсатор воздушного охлаждения (для одного контура хладагента). Предназначается для наружного монтажа. Может монтироваться как горизонтально, так и вертикально к плоскости монтажа. Каркас устойчив к коррозии.
ТХ-35 | Реле контроля трехфазной цепи. Предназначено для контроля уровня напряжения, порядка чередования фаз и асимметрии напряжения (перекоса фаз). Модуль контроля фаз проверяет наличие всех фаз. В случае отсутствие одной из фаз модуль отключает кондиционер и защищает его от повышенных токов имеющихся фазах. Поле восстановления неисправной фазы кондиционер автоматически перезапускается, не требуя ручного включения.
ТХ-36 | Микропроцессорная система управления с графическим ЖК-дисплеем. Используется для управления кондиционеров, соединенных в одну систему. визуальное и акустическое отображение сигналов событий, меню на Русском языке.
Дополнительные требования к Товару
ДТХ-1 | Поставщик.
ДТХ-2 | Марка
ДТХ-3 | Модель
ДТХ-4 | Стрвна производитель
ДТХ-5 | Габариты Внутренний блок. Ш/Г/В - 1200 / 450 / 1740 мм
ДТХ-6 | Внешний блок. В/Ш/Г - 720/1877/520 мм
ДТХ-7 | Модульное основание с фронтальным выдувом высота - 350 мм
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценкуи рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Ведущий специалист по эксплуатации промышленных кондиционеров |  | Диков АА
| Должность |  | ФИО
Согласовано:
| Руководитель группы |  | Кожухов АВ
| Должность |  | ФИО
| Главный энергетик |  | Каримов БТ
| Должность |  | ФИО
Согласовано:
| Директор департамента |  | Усманов БХ
| Должность |  | ФИО

## Критерии оценки
Критерии технической оценки
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка прецизионных кондиционеров для автозалов коммутационного оборудования ООО «UMS»
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС/ОГЭ
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 85 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Оценка (балл) | Документы, необходимые для осуществления оценки | Примечание
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1 - ТХ-36 | 85 | Блокирующий | Соответствует – 1 Не соответствует – 0 | Заполненная таблица соответствия (SoC) (Прилжение №1 в Техническому заданию) | Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1. Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
3 | Дополнительные требования к Товару | ДТХ-1 - ДТХ-7 | 15 | Не блокирующий
| Проходной балл |  | 85
| Всего |  | 100
Результат оценки по участникам
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Ведущий специалист по эксплуатации промышленных кондиционеров |  | Диков АА
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Руководитель группы |  | Кожухов АВ
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
| Главный энергетик |  | Каримов БТ
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Директор департамента |  | Усманов БХ
| Должность |  | ФИО |  | Подпись

## Результат оценки
Техническая оценка предложений
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка прецизионных кондиционеров для автозалов коммутационного оборудования ООО «UMS»
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС/ОГЭ
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 80 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Участник 1 Наименование производителя (решения) |  |  | Участник 2 Наименование производителя (решения) |  |  | Участник 3 Наименование производителя (решения)
[5 empty] | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1- ТХ-12 | 60 | Блокирующий | 1 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ПРИМЕР: Соответствует всем требованиям
2 | Требования к гарантийному сроку | ТГ-1 | 20 | Блокирующий | 1 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ПРИМЕР: Соответствует всем требованиям
3 | Дополнительные требования к Товару | ДТХ-1 - ДТХ-4 | 20 | Не блокирующий | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | ПРИМЕР: Соответствует всем требованиям
| Проходной балл |  | 80
| Всего |  | 100
| Результат оценки по участникам |  |  |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | #NAME? |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | #NAME? |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | #NAME?
Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1 Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценку, соответствуют всем заявленным блокирующим требованиям и рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись

## data source
Блокирующий
Не блокирующий
Соответствует
Не соответствует
Прошел ТО
Не прошел ТО