## Табл соответствия тех.требовани
Приложение №1 к Техническому заданию "Таблица соответствия техническим требованиям"
№ требования | Требование/ технические характеристики. | Участник №1 |  |  | Участник №2
|  | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии | Cоответствие/ Не соответствие | Ссылка на описание (документ) | Комментарии
Технические характеристики: Основные требования к Оборудованию.
Внутренний блок.
ТХ-1 | Производитель должен предоставить соответствующие рабочие параметры устройства, выходные технические значения, такие как энергоэффективность, результаты программы подбора, чертежи устройства, руководства пользователя. Модельный ряд прецизионных кондиционеров предлагаемого бренда. (Каталог)
ТХ-2 | Моноблочный, напольный, отдельно стоящий прецизионный кондиционер с прямым воздушным охлаждением, с верхним забором горячего воздуха, с нижним выдувом холодного воздуха под фальшпол. Двухконтурная система хладагента. Часть электрического управления должна находиться в отдельной секции от части где находится поток воздуха, иметь отдельную крышку, при этом должен быть обеспечен доступ для эксплуатации и технического обслуживания.
ТХ-3 | Конфигурация системы, количество 6 прецизионных кондиционеров Параллельное включение, с резервированием по схеме N+2 Все 6 прецизионных кондиционеров должны работать как единая система в параллельном режиме.
ТХ-4 | Максимальная рабочая темепература системы Не менее +48С (производитель должен предоставить отдельную калькуляцию холодопроизводительности при заданных параметрах: наружная температура +48С, высота над уровнем моря – 500м. Температура возвратного воздуха системы кондиционирования должна составлять не боле 25 °C (+/- 1С), относительная влажность — 40 % (+/- 5%), а ESP (внешнее статическое давление) = 20 Па. При данных условиях, явная холодопроизводительность (Net sensible) должна быть не менее 60 кВт.
ТХ-5 | Тип хладоносителя - экологически чистый разрешённый к использованию в Р.Уз. (предпочтительно R410)
ТХ-6 | Энергетическое отношение вход/выход (Unit EER) устройства - не менее 2,34 при заданных параметрах
ТХ-7 | Расход воздушного потока внутренних блоков не менее 17000 м3/ч. Участники могут предлагать устройства выше технических требований
ТХ-8 | Компрессор герметичного спирального типа инверторный или обычный. Охлаждаемый всасываемым газом с защитой от тепловых нагрузок при помощи внутренних термозащитных устройств, с установленным реле низкого и высокого давления и ресивер жидкости. Компрессор должен быть установлен на антивибрационных пружинных изоляторах или резиновых клиньях. Число компрессоров - 2.
ТХ-9 | Необходимо наличие блока плавного пуска компрессора, в соответствии с его мощностью, установленного в корпус устройства. (если компрессор не инверторный)
ТХ-10 | Режим работы- круглосуточный.
ТХ-11 | Потребляемая мощность при охлаждении, (не включая увлажнитель) не менее 9 кВт.
ТХ-12 | Электропитание (фаза, напряжение, частота) 400V/50Hz/3Ph/N
ТХ-13 | Основный режим кондиционеров - Охлаждение.
ТХ-14 | Тип клапана расширенияя Электронный (EEV).
ТХ-15 | Реле контроля трехфазной цепи (контроль уровня напряжения, порядка чередования фаз и асимметрии напряжения (перекоса фаз))
ТХ-16 | Тип вентилятора внутреннего блока EC Fans (прямоточный вентилятор с электронной коммутацией и бесколлекторным двигателем постоянного тока). Вентилятор оборудования должны быть произведен из коррозионностойкого материала и рассчитаны на непрерывную работу 24/7 Вентилятор должны иметь регулировку скорости вращения. Допускаются только подшипниковые вентиляторы с постоянной смазкой и загнутыми назад лопастями. Вентиляторы с ременными шкивами рассматривается не будут. Вентилятор испарителя должен быть расположен в отдельном вентилятором модуле над фальшполом, для быстрой замены с фронтальной части устройства и обеспечивать свободный обдув фальшпола
ТХ-17 | Число вентиляторов внутреннего блока не более 2.
ТХ-18 | Наличие обогревателя картера компрессора.
ТХ-19 | Доступ к обслуживанию - Фронтальный доступ, боковые и задняя стенки - глухие
ТХ-20 | Габариты внутреннего блока. Ширина - не более 1000 мм. Длина - не более 1830 мм. Высота - не более 2050 мм. (*2200 мм с учетом моторизованной заслонки )
ТХ-21 | Вес не менее 670 кг.
ТХ-22 | Воздушный фильтр -класс не ниже ePM10 50%.
ТХ-23 | Наличие программного обеспечения мониторинга и управления -Да.
ТХ-24 | Встроенный коммуникационный порт связи RJ45 по протоколу SNMP. (Участник в рамках конкурсного отбора должен предоставить MIB файлы, для мониторинга кондиционера по протоколу SNMP)
ТХ-25 | Микропроцессорное управление. Встроенный дисплей для мониторинга и управления на каждом кондиционере.
ТХ-26 | Общий настенный дисплей с контроллером, для мониторинга и управления каждым кондиционером в параллельной системе – 1 шт.
ТХ-27 | Удаленный мониторинг. HTTP (WEB), SNMP (возможность иметь удалённый мониторинг кондиционера удалённо через смартфон)
ТХ-28 | Система прецизионных кондиционеров должна быть работоспособна при длине трубопроводов эквивалентной 60 метрам (минимальный перепад высот +20 метров выше уровня установки внешних блоков и -3 метра ниже уровня установки внешних блоков). Данная дистанция должна быть официально закреплена в руководстве по эксплуатации от производителя оборудования.
ТХ-29 | Все внутренние блоки кондиционеров должны поставляться с двумя раздельными вводами электропитания (1ый ввод для электорпитания контроллеров и вентиляторов, 2ой ввод для элекропитания компрессоров и увлажнителей)
ТХ-30 | Каждый внутренний блок, должен быть оборудован точечным датчиком протечки, для обнаружения образования избыточного конденсата.
ТХ-31 | Комплект поставки должен быть одной марки.
ТХ-32 | С кондиционером поставляется базовый каркас (рама) с регулируемой высотой, которая монтируется под фальшполом, для установки кондиционера.
TX-33 | Прецизионные кондиционеры должны иметь сертификацию Eurovent. В случае, если таковая отсутствует – Поставщик должен произвести все необходимые сертификационные испытания по методике Eurovent в заводских условиях, чтобы доказать, что его оборудование соответствует заявленным требованиям.
Наружный блок.
ТХ-34 | Тип наружного блока. Отдельно стоящий, воздушного охлаждения. (для каждого контура отдельный блок)
ТХ-35 | Выброс воздуха. По умолчанию вверх, а также вбок.
ТХ-36 | Потребляемая мощность внешнего блока - не более 2 x 2,1 кВт.
ТХ-37 | Количество вентиляторов наружного блока - не менее 2.
ТХ-38 | Тепловая нагрузка - не менее 30 кВт.
ТХ-39 | Номинальное входное напряжение: 400В, 50 Гц, 3ф.
ТХ-40 | Наличие контроллера скорости вращения вентиляторов внешнего блока.
ТХ-41 | Расход воздушного потока (одного блока) - не менее 23000 м3/ч.
ТХ-42 | Уровень звукового давления внешнего блока. Не более 60 дБ(А) на расстоянии 5 метров.
ТХ-43 | Габариты вертикально стоящего блока. Глубина - не более 900 мм. Высота - не более 1300 мм. Ширина - не более 3400 мм. Вес -не менее 150 кг.
ТХ-44 | Проектирование на монтаж нового оборудования.
ТХ-45 | Демонтаж существующего оборудования - 6 шт.
ТХ-46 | Монтаж нового оборудования - 6 шт.
ТХ-47 | Предоставить все необходимые сертификаты соответствия в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан или гарантийное письмо о обязательстве предоставить по прибытию груза.
ТХ-48 | Наличие авторизационного письма от производителя оборудования (MAF)
ТХ-49 | Письмо от производителя оборудования о наличии Сервисного Центра на территории Р.Уз.
ТХ-50 | Сертифицированное обучение в авторизованном учебном центре производителя двух специалистов ООО "UMS".
ТХ-51 | Гарантийный срок на поставляемые кондиционеры и все его компоненты – 36 месяцев.
Дополнительные сведения к Товару.
ДТХ-1 | Поставщик.
ДТХ-2 | Марка.
ДТХ-3 | Модель.
ДТХ-4 | Страна производитель.
ДТХ-5 | Прецизионные кондиционеры должны иметь сертификацию Eurovent.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценкуи рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
| Дата: | 05.09.2025 г
Оценку провел:
| Ведущий специалист по эксплуатации промышленных кондиционеров |  | Диков А.А.
| Должность | Подпись | ФИО
Согласовано:
| ИО начальника отдела эксплуатации ИТ- инфраструктуры ДИТ ТБ |  | Садиков Н.Ф.
| Должность | Подпись | ФИО
| Руководитель группы |  | Кожухов А.В.
| Должность | Подпись | ФИО
| Зам. главного энергетика |  | Карабаев Я.С.
| Должность | Подпись | ФИО
| Заместитель директор департамента |  | Атаметов Д.А.
| Должность | Подпись | ФИО
Директор департамента
| Должность |  | Усманов Б.Х.
|  | Подпись | ФИО

## Критерии оценки
Критерии технической оценки
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка прецизионных кондиционеров для автозалов коммутационного оборудования ООО «UMS»
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС/ОГЭ
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 80 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Оценка (балл) | Документы, необходимые для осуществления оценки | Примечание
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1 - ТХ-50 | 80 | Блокирующий | Соответствует – 1 Не соответствует – 0 | Заполненная таблица соответствия (SoC) (Прилжение №1 в Техническому заданию) | Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1. Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
3 | Дополнительные требования к Товару | ДТХ-1 - ДТХ-5 | 20 | Не блокирующий
| Проходной балл |  | 80
| Всего |  | 100
Результат оценки по участникам
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Ведущий специалист по эксплуатации промышленных кондиционеров |  | Диков АА
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| ИО начальника отдела эксплуатации ИТ- инфраструктуры ДИТ ТБ |  | Садиков Н.Ф.
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
| Руководитель группы |  | Кожухов АВ
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
| Зам. главного энергетика |  | Карабаев ЯС
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
| Заместитель директор департамента |  | Атаметов ДА
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Директор департамента |  | Усманов БХ
| Должность |  | ФИО |  | Подпись

## Результат оценки
Техническая оценка предложений
Предмет отбора наилучших предложений: |  | Поставка прецизионных кондиционеров для автозалов коммутационного оборудования ООО «UMS»
Инициатор: |  | ТБ/ДЭС/ОГЭ
Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям. Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 100. Набранный участником балл включает в себя сумму набранных балов по нижеследующим критериям. Проходной балл (сумма всех блокирующих) составляет 80 баллов.
№ | Критерий/ категория | Пункт SoC (№ требования) | Вес (%) | Блокирующий\Не блокирующий параметр | Участник 1 - ООО «VIRTICAL S» |  |  | Участник 2 - ООО «FID CLIMAT» |  |  | Участник 3 - INFINECOM LLC |  |  | Участник 4 - ООО « Light IT Solutions» |  |  | Участник 5 - ООО « NAGTECH»
[5 empty] | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий | Оценка | Вес | Комментарий
1 | Технические характеристики: Основные требования к Товару | ТХ-1- ТХ-50 | 80 | Блокирующий | 0 | 0 | Нет данных | 0 | 0 |  | 80 | 80 | Соответствует всем требованиям | 80 | 80 | Соответствует всем требованиям | 80 | 80 | Соответствует всем требованиям
2 | Дополнительные требования к Товару | ДТХ-1 - ДТХ-5 | 20 | Не блокирующий | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | : Соответствует всем требованиям | 20 | 20 | Соответствует всем требованиям | 20 | 20 | Соответствует всем требованиям
3 | Проходной балл |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
| Всего |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| Результат оценки по участникам |  |  |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 0 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 20 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 100 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 100 |  | Прошел ТО / Не прошел ТО | 100
Неблокирующие критерии (категории): Если участник не соответствует какому-либо из требований/ пунктов ТЗ по неблокирующим категориям, то оценка по данной категории в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому требованию и общего количества требований. Блокирующие критерии (категорий): Для блокирующих категорий участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории. В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей категории, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника. Если участник соответствует всем заявленным требованиям по любой из категорий (блокирующие и неблокирующие), то оценка данной категории =1 Суммарный балл по любой категории (блокирующие и неблокирующие) равен набранной оценке по соответствующей категории, умноженной на вес (%) категории. Общий вес всех технических критериев оценки составляет 100% и включает в себя сумму набранных балов по всем (блокирующим и неблокирующим) категориям/ критериям.
Заключение: Предоставить итоговое заключение по технической оценке. В случае дисквалификации того или иного участника, необходимо обосновать несоответствие и описать причину (что требовалось по ТЗ и что предоставлено участником), т.е. указать конкретный пункт и требование ТЗ, которому участник не соответствует, и данные, предоставленные участником. Перечислить участников, предложения которых прошли техническую оценку, соответствуют всем заявленным блокирующим требованиям и рекомендованы к дальнейшей ценовой оценке.
| Дата: | дд/мм/гггг
Оценку провел:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись
Согласовано:
| Должность |  | ФИО |  | Подпись