## Требования
Приложение
Требования к трансформатору ТСЗ 2500кВА
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
№ | ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | Блокирующий/ Не Блокирующий | ОТВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ | ПРИМЕЧАНИЕ/ссылка на документ
1 | Общие требования. Структура трансформаторной подстанции.
1.1 | Мощность подстанции - 2500 кВА. | Блокирующий
1.2 | Цвет трансформаторной подстанции - светло серая. | Не блокирующий
1.3 | Степень защиты кожуха - не ниже IP21. | Блокирующий
1.4 | Трансформаторная подстанция (ТП) должен быть стационарном исполнении. | Блокирующий
1.5 | Трансформаторная подстанция (ТП) должна состоять из двух секций. | Блокирующий
1.6 | Конструкция трансформаторной подстанции - цеховая, тупиковая. | Блокирующий
1.7 | Исполнение ввода ВН(высокого напряжение) - кабель. | Блокирующий
1.8 | Исполнение ввода НН(низкого напряжение) - кабель. | Блокирующий
1.9 | Напряжение Трансформаторной подстанции (ТП) - 10/04 кВА | Блокирующий
1.10 | Климатическое исполнение - У, УХЛ. | Блокирующий
1.11 | Обмотки и изоляционные детали активной части трансформатора должна быть выполнена из материалов, не поддерживающих горения. | Блокирующий
1.12 | Защитный металлический кожух | Блокирующий
2 | Трансформаторная подстанция (ТП)
2.1 | Марка трансформатора - ТСЗ | Блокирующий
2.2 | Материал обмоток - медь. | Блокирующий
2.3 | Входное номинальное напряжение: 10кВ. | Блокирующий
2.4 | Выходное номинальное напряжение: 0,4кВ. | Блокирующий
2.5 | Схема и группа соединения обмоток: Δ / Yн-11. | Блокирующий
2.6 | Род тока: переменный трехфазный. | Блокирующий
2.7 | Номинальная частота: 50Hz. | Блокирующий
2.8 | Потери холостого хода: не более 2400 Вт. | Блокирующий
2.9 | Ток холостого хода: не более 0,8 %. | Блокирующий
2.10 | Класс энергоэффективности: Х1К1. | Блокирующий
2.11 | Установленная наработка на отказ: 25000 ч. | Блокирующий
2.12 | Полный срок службы: 30 лет. | Блокирующий
3 | Высокая (10/6) сторона подстанции.
3.1 | Разрядник - РВО,ОПН. | Блокирующий
3.2 | Разъединитель - ВНР. | Блокирующий
4 | Низкая (0,4) сторона подстанции.
4.1 | Вводное устройство - автоматический выключатель / рубильник. | Блокирующий
4.2 | АВР - для 2 КТП. | Блокирующий
4.3 | Разрядник - ОПН. | Блокирующий
4.4 | Автоматы отходящей линии должны быть типа АВМ. | Блокирующий
4.5 | Учёт активной и реактивной энергии должен быть внутренним и электронным. | Блокирующий
4.6 | Наличие приборов контроля : вольтметр, амперметр. | Блокирующий
4.7 | ТТ(трансформаторы тока) - Т-0,66 (мощность и класс точности). | Блокирующий
4.8 | Для управления отходящими линиями (током А) можно использовать либо автоматический выключатель, либо рубильник с 7 линиями. | Блокирующий
5 | Требования к распределительному устройству РУ-10кВ
5.1 | РУ-10 кВ должно содержать ячейки типа КСО-285 в комплектации: - вводные – 2 шт; - линейные – 2 шт; - трансформаторные – 2 шт; - ТН – 2 шт; - СВ – 2 шт. | Блокирующий
6 | Условия эксплуатации Трансформаторной подстанции (ТП)
6.1 | Температура окружающего воздуха: от -5°С до +70°С | Блокирующий
6.2 | Относительная влажность воздуха - не более 98% при температуре +25°С | Блокирующий
6.3 | Высота установки над уровнем моря - не более 1000м | Блокирующий
7 | Требования к срокам предоставления гарантий
7.1 | Гарантийный срок работы трансформаторной подстанции не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатации законченного строительством объекта | Блокирующий
7.2 | Срок ремонта составных элементов, блоков и узлов поставляемого оборудования в течение всего срока гарантийного обслуживания, не должен превышать 2 календарных дня с момента предоставления замены со склада Поставщика | Блокирующий
7.3 | Срок замены неисправного оборудования и устройств, предусмотренного поставкой, в течение гарантийного срока, не должен превышать 20 календарных дней с даты подачи заявки Поставщику об устранении неисправности | Блокирующий
7.4 | Комплект запасных частей и материалов должен храниться на складе Поставщика для обеспечения быстрой замены | Блокирующий
Примечание:
* Оценка предложений проводится на основании информации предоставленной в техническом предложении. ** При несоответствии одному из критериев Участник дисквалифицируется.
| Составил: |  | Султонов Ф.О.
| Старший специалист отдела развития коммутационных систем и сервисных платформ |  | ФИО | Подпись
Должность
| Согласовано: |  | Карабаев М.С.
| Начальник отдела развития коммутационных систем и сервисных платформ |  | ФИО | Подпись
Должность