| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по технике и ИТ ООО «UMS» |  |
| _________________ | А.Р. Абдурахманов |
| (подпись) |  |
| «___»_____________2024 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку Силового трансформатора сухого типа мощностью 2500 кВА и распределительного устройства РУ-10 кВ для объекта Центра обработки данных ООО «UMS»( поставка)

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

город Ташкент

2024 год

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1	Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)	3

1.2	Цель приобретения товаров	3

1.3	Сведения о новизне	3

2.	Область применения	3

3.	Страхование товаров	3

4.	Общие требования к Исполнителю	3

5.	Технические характеристики товаров	4

6.	Количество поставляемого товара	4

7.	Требования по доставке	4

8.	Требования к распределительному устройству РУ-10кВ	4

9.	Требования по комплектации документов	5

10.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	5

11.	Требования по документации	5

12.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	5

13.	Дополнительные требования	6

14.	Перечень принятых сокращений	7

15.	Перечень приложений	7

- Общие сведения

Данное Техническое задание является общим и требует уточнения и детализации на этапе подготовки соглашения о поставке. ООО «UMS» оставляет за собой право включать дополнения и изменения в технических требованиях и сроки их исполнения в процессе проведения работ и консультаций с Поставщиками.

Распространение данного запроса и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Поставщиков.

В рамках данного Технического задания Поставщику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку Силового трансформатора сухого типа с мощностью 2500 кВА (далее ТСЗ 2500) для собственных нужд ООО «UMS».

Предложение должно позволить специалистам выбрать Поставщика, способного удовлетворить потребности ООО «UMS».

  - Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)

Силовой трансформатор ТСЗ-2500 кВА класса напряжений 10 кВ, трехфазный с естественным воздушным охлаждением защищенного исполнения, предназначен для напряжения на электрических сетях общего назначения с целью обеспечения электроэнергией здания Центра обработки данных (далее ЦОД) ООО «UMS» с номинальным напряжением 0,4 кВ.

  - Цель приобретения товаров

Целью приобретения трансформатора является обеспечение надежного электроснабжения технологического оборудования ЦОД ООО «UMS».

  - Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным, выпуска не ранее 2024г., которое не было в ремонте, в том числе не было восстановлено, у него не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

- Область применения

Инфраструктура технического блока. Для надежного электроснабжения технологического оборудования ЦОД ООО «UMS».

- Страхование товаров

Весь поставляемый товар должен быть застрахован Исполнителем в соответствии с условиями поставки ИНКОТЕРМC 2020.

- Общие требования к Исполнителю

- Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, быть зарегистрированным в установленном порядке;

- Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией (наличие писем-отзывов об аналогичных выполненных ранее работах);

- Обладать всеми необходимыми документами, необходимыми для оказания работ (услуг), являющихся предметом закупки;

- Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

- Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

- Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору, в рамках данного Технического Задания.

- Технические характеристики товаров

Требования приведены в Приложении №1.

- Количество поставляемого товара

Силовой трансформатор ТСЗ-2500 кВА должен состоять из двух секций, питающихся от двух независимых фидеров.

- Требования по доставке

Поставщик несет ответственность за сохранность оборудования при транспортировке.

Поставщик берет на себя все расходы по транспортировке, подготовке таможенных документов, доставке оборудования на объект и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на объекте.

Оборудование должно транспортироваться в упаковке. Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании. Тара должна иметь упаковочный лист.

Маркировка всех зажимов (вводов), обозначения на табличке, крышке трансформатора, маркировка мест заземления и т.д. должны быть выполнены по соответствующим ГОСТ.

Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения Поставщика.

Поставка материалов осуществляется на склад заказчика – г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Джами, дом 229.

- Требования к распределительному устройству РУ-10кВ

РУ-10 кВ должно содержать ячейки типа КСО-285 в комплектации:

- вводные – 2 шт;

- линейные – 2 шт;

- трансформаторные – 2 шт;

- ТН – 2 шт;

- СВ – 2 шт.

- Требования по комплектации документов

Поставка Продукции должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя:

- Счет-фактура 1 оригинал +2 копии.

- Упаковочный лист 1 оригинал + 1 копия.

- Сертификат качества 1 оригинал +1 копия, выданный Производителем.

- Сертификат происхождения.

- Сертификат соответствия.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Срок поставки товара 30 рабочих дней с момента оплаты аванса.

Сумма авансового платежа (размер предоплаты) 30% в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет 70% – в течение 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки.

- Требования по документации

Перечень документов, подтверждающих технические характеристики оборудования:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;

г) описание комплектации товара;

д) свидетельство изготовителя, подтверждающее авторизацию прав поставщика, на реализацию и гарантийное обслуживание продукции на территории РУз;

е) техническое предложение, подробное техническое предложение, сопоставимое с техническими требованиями заказчика.

Перечень документов, подтверждающих качество оборудования:

а) инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;

б) технический паспорт;

в) сертификат соответствия;

д) протоколы испытаний электрооборудования.

Вся техническая документация по оборудованию должна быть преимущественно на русском языке.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной эксплуатации и круглогодично согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатации законченного строительством объекта.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность продукции в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продукции, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

В течение срока гарантии Поставщик обязуется заменить продукцию не соответствующих заявленным характеристикам или имеющих заводской дефект за свой счет путем замены. Гарантийный срок продлевается на все время, в течение которого продукция не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за устранение которых несет ответственность Поставщик.

В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования включая все расходы на транспортировку, доставку и таможенное оформление процедуры вывоза/ввоза оборудования, подлежащего ремонту.

Срок ремонта составных элементов, блоков и узлов поставляемого оборудования в течение всего срока гарантийного обслуживания, не должен превышать 2 календарных дня с момента предоставления замены со склада Поставщика.

При выявлении неисправности и невозможности устранения неисправности оборудования и устройств, путем замены составных элементов, блоков и узлов, срок замены неисправного оборудования и устройств, предусмотренного поставкой, в течение гарантийного срока, не должен превышать 20 календарных дней с даты подачи заявки Поставщику об устранении неисправности.

Комплект запасных частей и материалов должен храниться на складе Поставщика для обеспечения быстрой замены (в течении 24 часов с момента подачи заявки от Заказчика) составных элементов, блоков и узлов поставляемого оборудования в течение всего срока гарантийного обслуживания.

- Дополнительные требования

Поставщик на этапе подачи коммерческого предложения должен также предоставить заказчику:

- копии сертификатов соответствия с ГОСТами Республики Узбекистан,

- паспорт на изделие,

- результаты проведенных лабораторных испытаний и пр.

Поставщик должен заменить продукцию, не соответствующий заявленным характеристикам или имеющих заводской дефект, выявленных при приемке или при использовании.

Требования к системе удаленного управления мониторинга электрооборудования и учета электроэнергии

Система удаленного мониторинга состояния оборудования электроснабжения должна обеспечивать:

- Оперативное оповещение персонала о сбоях в работе оборудования посредством звуковых и световых сигналов, с точным отображением трансформаторной подстанции и номера распределительного устройства, панели, коммутационного аппарата

- Мониторинг о состоянии работы вводных и секционных автоматических выключателей

- Мониторинг состояния отходящих линий. Необходимо обеспечить индикацию срабатывания любого из автоматических выключателей.

- Регистрацию событий с указанием даты, времени и т.д., анализ событий (скачков, пропадания электроэнергии, понижения и повышения напряжения, короткое замыкание, перегруз по току, измерения частоты и т.д.)

- Измерение текущих параметров электросети (фазное и линейное напряжение, частота, потребляемая мощность, качество сети и т.д.)

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТСЗ 2500 кВА | Трехфазный сухой трансформатор с номинальной мощностью 2500кВА. |
| 2 | ТП | Трансформаторная подстанция. |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт. |
| 4 | ИНКОТЕРМC 2020. | Торговый термин международных правил Инкотермс 2020, означающий, что продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке тогда, когда он предоставил покупателю товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта и готовый к разгрузке с транспортного средства, прибывшего в указанный пункт назначения. |

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение Требования к трансформаторной подстанции ТСЗ 2500 кВА | 2 |

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист группы ГПКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Султонов Ф.О. (инициалы, фамилия) |
| Согласовано: |  |  |
| Руководитель группы ГПКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Алиев Ш.Т. (инициалы, фамилия) |
| Начальник отдела ОРКС и СП (должность) | _________________________ подпись | Карабаев М.С. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента развития сети (должность) | __________________________ подпись | Цай В.Ю. (инициалы, фамилия) |
| Директор департамента управления проектами (должность) | _________________________ подпись | Салиев Н.Ш. (инициалы, фамилия) |