## Лист
Приложение №1 – «Таблица соответствия ДГУ(DGU)»
№ требования | Технические характеристики | Требования | Данные Участника
ДГУ
ТкП-1 | Укзать страну производителя ДГУ | Указываться страна | Указать данные
ТкП-2 | Указать наименование производителя ДГУ | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-3 | Указать наименование модель ДГУ | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-4 | Исполнение | Все элементы ДГУ(DGU) включая контроллер, доп. комплектация должны быть спрятаны внутри защитного кожуха. | Соответствует Не соответствует
ТкП-5 | Напряжение, В | 230 | указать данные
ТкП-6 | Количество фаз | 1 | Указать данные
ТкП-7 | Объем топливного бака, л | не менее 200 | Указать данные
ТкП-8 | Диапазон максимальной мощности (Standby), кВа. (Максимальная мощность которую электроагрегат способен отдавать в течение времени до 500 ч ежегодно, из которых не более 300 ч приходится на непрерывную работу с установленными перерывами на техническое обслуживание.) | от 26 до 27 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-9 | Диапазон максимальной мощности (Standby), кВт. (Максимальная мощность которую электроагрегат способен отдавать в течение времени до 500 ч ежегодно, из которых не более 300 ч приходится на непрерывную работу с установленными перерывами на техническое обслуживание.) | от 26 до 27 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-10 | Диапазон номинальной мощности (Prime), кВа. (Максимальная мощность в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени с перерывами на техническое обслуживание) | от 24 до 25 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-11 | Диапазон номинальной мощности (Prime), кВт. (Максимальная мощность в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени с перерывами на техническое обслуживание) | от 24 до 25 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-12 | Диапазон базовой мощности, кВа. (Мощность которую электроагрегат способен непрерывно обеспечивать в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание) | от 19 до 20 | Указать данные
ТкП-13 | Диапазон базовой мощности, кВт. (Мощность которую электроагрегат способен непрерывно обеспечивать в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание) | от 19 до 20 | Указать данные
ТкП-14 | Максимальная сила тока, А | не менее 136 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-15 | Номинальный ток в основном режиме, А | не менее 109 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-16 | ДГУ(DGU) должна быть предназначена для эксплуатации как вне помещения так и внутри специально оборудованных помещениях (контейнерах). | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-17 | ДГУ(DGU) (включая все составные компоненты) должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -20 0С до + 50С при размещении на высоте более 1000 м. над уровнем моря. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-18 | Исполнение ДГУ(DGU) - в защитном кожухе с защитой от атмосферных воздействий, класс защиты не ниже IP 23. Кожух модульного типа, должна иметься возможность легкого снятия панелей защитного кожуха, во время проведения ТО или ремонта. Должна отсутствовать возможность снятия панелей при закрытом кожухе. Доступ к оборудованию с обеих сторон. Кожух должен быть окрашен порошковой противокоррозионной краской. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-19 | Должна иметься возможность использования ДГУ(DGU) как первичный источник питания (длительная работа/Continuous Power). | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-20 | ДГУ(DGU) должна обеспечивать устойчивость, при постоянной работе на номинальной мощности с нелинейной нагрузкой (выпрямительные модули системы постоянного тока, импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токами при температурах -20 0С до + 50С. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-21 | На ДГУ(DGU) должна быть предусмотрена система аварийной остановки (защитная кнопка) . | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-22 | Должна быть обеспечена защита ДГУ(DGU) по: высокой выходной частоте (отключение ДГУ;DGU) низкой выходной частоте (отключение ДГУ;DGU) высокому выходному напряжению (отключение ДГУ) перегрузке по току (отключение ДГУ) короткому замыканию (отключение ДГУ) обратной мощности (отключение ДГУ) перегрузке по мощности (отключение ДГУ) | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-23 | Кабельный ввод сети потребителя должен быть интегрирован и спрятан в раме ДГУ(DGU) или под защитным кожухом (должны быть оборудованы выводы для кабеля). | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-24 | Должна быть обеспечена защита двигателя по: высокой температуре охлаждающей жидкости или масла (отключение ДГУ;DGU) низкому давлению масла (отключение ДГУ;DGU) низкому уровню охлаждающей жидкости (отключение ДГУ;DGU) низкому уровню топлива (отключение ДГУ;DGU) защите от разгона по пониженной частоте вращения по повышенной частоте вращения | Соответствует | Соответствует Не соответствует
Двигатель
ТкП-25 | Указать страну производства двигателя | Указываться страна | Указать данные
ТкП-26 | Указать наименование производителя двигателя | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-27 | Указать наименование модель двигателя | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-28 | Тип используемого топлива | Дизельное | Соответствует Не соответствует
ТкП-29 | Дипапзон максимальной мощности двигателя, кВт | от 30 до 32 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-30 | Максимальная мощность двигателя, л.с. | не менее 40 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-31 | Частота вращения, об/мин | 1500 | Указать данные
ТкП-32 | Количество цилиндров | не более 4 | Указать данные
ТкП-33 | Расположение цилиндров | рядное | Соответствует Не соответствует
ТкП-34 | Диапазон объёма двигателя, л | от 3,3 до 3,5 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-35 | Диапазон общей объёма масляной системы, л | от 8 до 9 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-36 | Рекомендуемый тип масла | не ниже API CF-4 | Соответствует Не соответствует
ТкП-37 | Диапазон общего объёма системы охлаждения, л | от 10 до 11 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-38 | Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | не более 7,2 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-39 | Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | не более 5,4 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-40 | Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | не более 3,6 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-41 | Расход топлива при 25% нагрузки, л/час | Указать данные | Указать данные
Алтернатор
ТкП-42 | Указать страну производства алтернатора | Указываться страна | Указать данные
ТкП-43 | Указать наименование производителя алтернатора | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-44 | Указать наименование модель алтернатора | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-45 | Номинальная мощность альтернатора, кВт | от 25 до 35 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-46 | Тип альтернатора | Синхронный | Соответствует Не соответствует
ТкП-47 | Среднее КПД, % | не менее 65 | Указать данные
ТкП-48 | Степень изоляции | Н | Соответствует Не соответствует
ТкП-49 | Напряжение, В | 230 | Указать данные
ТкП-50 | Ток, А | не менее 110 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-51 | Частота тока, Гц | 50 | Указать данные
ТкП-52 | Частота вращения, об/мин | 1500 | Указать данные
ТкП-53 | Стабильность выходного напряжения, % | не более 1 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-54 | Фактор мощности (cos) | 1 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-55 | Шаг обмотки | 2/3 | Указать данные
ТкП-56 | Класс защиты обмотки | не ниже IP21 | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ПУ (пульт управления)
ТкП-57 | Указать наименование производителя ПУ | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-58 | Указать наименование модели ПУ | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-59 | ДГУ должна быть оснащена ПУ ДГУ(DGU). ПУ должна быть размещена внутри защитного кожуха | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-60 | Язык интерфейса контроллера | Русский | Соответствует Не соответствует
ТкП-61 | Должны иметься коммуникационные порты Ethetnet / встроенный GSM/UMTS/LTE модем | Соответствует | Соответствует Не соответствует
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-62 | Должен быть оснашен внешней антенной и кабель подключения для обмена данными с внешними системами по каналам GSM/UMTS/LTE | Соответствует | Соответствует Не соответствует
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-63 | Удаленный контроль и управление ДГУ(DGU) должно производиться тремя способами: - через специальное програмное обеспечение RainbowPlus установленное на ПК (програмное обеспечение предоставляеться при поставке и должна быть включена в стоимость комплекта ДГУ); - через специальное програмное обеспечение Scada установленное на мобильный телефон (програмное обеспечение предоставляеться при поставке и должна быть включена в стоимость комплекта ДГУ); - через web приложение по интренету (програмное обеспечение предоставляеться при поставке и должна быть включена в стоимость комплекта ДГУ). | Указать ПО и web приложение | Указать данные
|  | Предоставить подтверждающий документ | Предоставить подтверждающий документ
|  | Указать № страницы из документа | Указать № страницы из документа
ТкП-64 | Программное обеспечение ПУ должна быть совместима с действующей в ООО «UMS» централизованной системой управления дизель генераторами Rainbow Scada для добавления в общую централизованную систему управления дизель генераторов. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-65 | Удаленный контроль и управление ДГУ(DGU), контроля расхода топлива должно производиться как по каналам eth, так и через GSM/UMTS/LTE модем. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-66 | Должна иметься возможность контроля и управления ДГУ через GSM/UMTS/LTE модем посредством специальных команд. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-67 | Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения номинальные значения: 230 VAC (L-N) 400 VAC (L-L) | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-68 | Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения предельные значения: 290 VAC (L-N) 500 VAC (L-L) | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-69 | Вывод аварий на панель управления (минимальный набор): низкое давлению масла, высокая температура охлаждающей жидкости неудачная попытка старта ошибка останова превышению/понижению частоты перегрузка или короткое замыкание низкий уровень топлива 10% (настраевыемый) потеря топлива низкое/высокое напряжение АКБ стартерный низкое/высокое напряжение сети аварийная остановка двигателя | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-70 | Аварийная остановка двигателя с аварийной индикацией на ПУ и удаленной системе управления: Аварийная остановка двигателя Остановка двигателя по низкому давлению масла Остановка двигателя по высокой температуре охлаждающей жидкости Остановка двигателя по низким/высоким оборотам Остановка двигателя по перегрузке генератора Остановка двигателя по короткому замыканию генератора Остановка двигателя по низкому/высокому напряжению генератора Остановка двигателя по низкой/высокой частоте генератора | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-71 | Отображение информации на ПУ (набор): Входное напряжение и ток на каждой фазе, от ВЭС Выходное напряжение и ток на каждой фазе генератора Полная и активная мощность нагрузки Индикация силы тока Реактивная мощность нагрузки Коэффициент мощности Частота переменного тока Уровень топлива в % и в литрах Давление масла Температура охлаждающей жидкости Частота оборотов двигателя Количество мот часов Индикация напряжения аккумулятора (В) Контроль напряжения АКБ Количество часов до ТО | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-72 | Возможность просмотра текущего состояния ДГУ(DGU) и LOG аварий локально и удаленно | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-73 | Режимы запуска ДГУ(DGU): Сразу при пропадании ВЭС С задержкой после пропадания ВЭС (величина задержки задается оператором) Тестовый запуск по расписанию | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-74 | Возможность установки задержки на выключение двигателя после отключение нагрузки (режим охлаждения) | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-75 | Возможность динамической настройки (калибровки) показаний датчиков уровня топлива, давления масла, температуры двигателя и окружающей температуры. | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-76 | Возможность установки задержки на переключение контактора генератора | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-77 | Наличие на ПУ дополнительных цифровых входов и выходов (сухие контакты). С возможностью конфигурирования (нормально замкнутый/разомкнутый). | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-78 | Посредством удаленного контроля и управления должна иметься возможность получать по запросу информацию о текущем состоянии ДГУ(DGU): наличие ВЭС, напряжение и ток на фазах в работе или нет ДГУ(DGU), напряжение и ток на фазах остаток топлива температура охлаждающей жидкости давление масла текущие аварии | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-79 | ПУ посредством SMS сообщений должен автоматически отправлять аварийные сообщения и изменения статуса ДГУ(DGU) (запущен/не запущен) | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-80 | Система запуска автоматическая (АВР), ручная и дистанционная | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-81 | Помимо просмотра текущего состояния и управления запуском ДГУ(DGU) удаленно должна быть предусмотрена возможность просмотра LOG файлов и углубленной диагностики ДГУ(DGU). Должна быть возможность установки снятие статистики по отработанным мот часам, длительности отключения ВЭС и т.п. | Соответствует Не соответствует | Соответствует Не соответствует
Требования к АВР (автоматический ввод резерва)
ТкП-82 | В качестве АВР используется автоматический переключатель нагрузки из расчета мошности ДГУ. АВР может быть вынесенный или расположен внутри корпуса ДГУ рядом с панелью управления ДГУ(DGU) | Соответствует АВР встроенный/вынесенный | Соответствует Не соответствует АВР строенный/вынесенный
ТкП-83 | АВР должен производить защиту по высокому току и по КЗ | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-84 | АВР посредством ПУ должен производить постоянный контроль всех 3 фаз или 1 фазы в зависимости от схемы включения | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-85 | Контроль ВЭС производиться минимально по следующим параметрам: Напряжение; Частота. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-86 | Должна быть реализована одноименная фазы на три фазы. Подробная схема приведена в приложении №4 | Соответствует | Соответствует Не соответствует
Гарантийная поддержка.
ТкП-87 | Гарантийный период составляет 24 последовательных месяца со дня приемки или 1000 моточасов, (что наступит раньше) Гарантийные обязательства полностью распространяются на все элементы решения, включая ПО пульта управления требуемого для полноценного функционирования системы. | Соответствует | Указать данные
ТкП-88 | Все расходы по реэкспорту, таможенному оформлению, перевозке и ремонту Продукта в течении Гарантийного периода несет Поставщик. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-89 | В течении Гарантийного периода Поставщик обязуется предоставить Заказчику гарантийную службу поддержки. Служба гарантийной поддержки должна быть доступна в течении полного рабочего дня всю рабочую неделю, (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00), по телефону или иными средствами связи. Стоимость Гарантийной поддержки должна быть включена в стоимость предложения по поставке Продукта. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
Заключительные моменты
ТкП-90 | Отчет о проведенных заводских испытаниях (при поставке). | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-91 | Участники конкурса должны предоставить комплект документации с указанием производителей и моделей ДГУ(DGU), двигателя, альтернатора, ПУ желательно на русском языке | Соответствует | Соответствует Не соответствует
Разработано:
| Руководитель группы по обслуживанию генераторов | _________________ Вильчек Д.Ю.
Согласовано:
| Зам. Главного энергетика | __________________ Карабаев Я.С.
| Директор департамента эксплуатации сети | __________________ Усманов Б.Х.