«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора

ООО «UMS» по технике и ИТ

Абдурахманов А.Р.

«      »                                20     г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку ФЭС мощностью 3 кВт в кол-ве 2 шт. (разработка ПСД ФЭС, поставка, строительство, монтаж и пуско-наладка оборудования) с целью экономии электроэнергии на базовых станциях OOO «UMS».

город Ташкент

2024 год

Оглавление

1.	Общие сведения.	3

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)	3

1.2 Цель приобретения работ (услуг)	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

1.4 Перечень работ и услуг	3

1.4.1 Разработка ПСД ФЭС.	3

1.4.2 Поставка оборудования.	4

1.4.3 Строительство ФЭС.	4

1.4.4 Требования к монтажу и пуско-наладочным работам.	5

2. Место выполнения работ и оказания услуг	6

3. Общие требования к участнику	6

3.1 Требования к исполнителю	6

4. Сроки выполнения работ и оказания услуг	9

5. Требования к безопасности выполнения работ, оказания услуг и их результатов.	9

6. Требования по охране окружающей среды	10

7. Требования по правилам сдачи и приемки.	10

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.	10

9. Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг.	10

10. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	10

11. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект	11

12. Требования по техническому обучению персонала	11

13. Перечень принятых сокращений:	11

- Общие сведения.

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг).

Монтаж ФЭС с целью экономии электроэнергии на базовых станциях OOO «UMS».

На условиях: разработка ПСД ФЭС, поставка оборудования, строительство, монтаж и пуско-наладка фотоэлектрической станции.

1.2 Цель приобретения работ (услуг).

Цель проекта заключается в комплексной организации повышения энерго-эффективности и широкого развития технологий альтернативной энергетики.

Обеспечение автоматического бесперебойного переключения фотоэлектрических и традиционных источников электрического питания с выводом электрической энергии в существующую сеть базовой станции OOO «UMS».

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.

Протокол видео селекторного совещания под руководством Президента Республики Узбекистан № 48 от 10 июня 2022 года.

Утвержденные мероприятия Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по установке солнечных панелей.

1.4 Перечень работ и услуг.

В объем договора на условиях входит следующее:

1.4.1 Разработка ПСД ФЭС.

Разработка ПСД ФЭС мощностью 3 кВт должна выполняться согласно календарному графику, согласованному с Заказчиком и разработанному в течение 3 календарных дней после вступления договора в силу. Разработать проектную документацию в составе согласно ТЗ, ШНК 1.03.01-16 и исходным данным приложенным к данному ТЗ. Разработать рабочую документацию (рабочий проект), состоящую из комплекта рабочих чертежей на отдельные здания и сооружения, и все виды работ (в рабочей документации должны быть приведены расчеты затрат труда и расходы основных строительных материалов, составлены спецификации, а на соответствующие виды оборудования и изделия: габаритные схемы, паспорта строительных рабочих чертежей на здание и сооружение). Разработка Основных технических решений. В ОТР представить размещение объекта на генплане, технологические решения, характеристики основного оборудования, план-схемы размещения оборудования и сводный сметный расчёт. ОТР – утверждаемая часть на уровне Заказчика. По результатам рассмотрения ОТР должен быть определён вариант технических решений для дальнейшей проработки. Размещение объектов на генплане согласовать с Заказчиком. Проект ФЭС выполнить согласно действующих на территории Республики Узбекистан нормативных документов. Разработать пояснительную записку с однолинейными схемами, планом размещения оборудования. Разработать технические спецификации на оборудование ФЭС.

Обязательное согласование всех проектных решений с Заказчиком. ОТР подлежат письменному согласованию, оформленному протоколом (заказчик и подрядчик) в обязательном порядке.

При разработке проектной документации, исполнитель должен: 1 - строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан в части разработки проектной документации (ГОСТ, ШНК, СНиП и т.д.). 2 - учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан.

Разработанная ПСД направляется Заказчику на согласование посредством официального письма с приложением выполненных работ согласно вышеуказанных требований.

Разработанная ПСД должна быть предоставлена заказчику: 1 - в цветном бумажном виде на русском и в соответствующих форматах в 1 экз. 2 - в электронном виде на русском и в исходных форматах (в форматах PDF, DWG для чертежей, MS WORD и Excel для текстовой и табличной части), записанных на USB флеш накопитель в 1 экз. Каталоги, брошюры, руководства по эксплуатации и технические спецификации предоставляются на русском и в формате PDF и MS WORD.

Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 2.01.03-96 и результатам инженерно-геологических исследований. Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98.

1.4.2 Поставка оборудования.

Исполнитель должен предоставить Заказчику на согласование график изготовления, отгрузки, поставки оборудования и материалов, в течение 3 календарных дней после завершения разработки ПСД. Детальный перечень и ТХ оборудований проектируемого объекта определённы настоящим ТЗ и ПСД. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения строительных материалов и оборудования ФЭС. В период принятия оборудования и материалов Исполнитель несет единоличную ответственность за данное оборудование и материалы.

Оборудование должно соответствовать требованиям Государственного Комитета Промышленной Безопасности, Государственной инспекции «Узэнергоинспекция», Агентства «Узстандарт» и др. уполномоченных органов Республики Узбекистан. Оборудование должно быть новым и изготовленным не позднее 180 календарных дней до даты его поставки. Оборудование должно быть ранее неиспользованным и не эксплуатированным. Оборудование должно быть современным, энерго-эффективным, надежным в эксплуатации, ремонто-пригодным и соответствовать международным стандартам качества.

Исполнитель должен устранить за свой счет и в рамках стоимости договора любые замечания в части несоответствия поставленного оборудования ТХ указанным в настоящем ТЗ и ПСД.

1.4.3 Строительство ФЭС.

Исполнитель должен предоставить детальный календарный график строительных и монтажных работ и согласовать его с Заказчиком. Строительные и монтажные работы на объекте должны выполняться согласно календарному графику. Строительные и монтажные работы выполняются силами специалистов Исполнителя и/или привлечёнными субподрядными организациями. Подготовку строительной площадки обеспечивает Заказчик на основе проектных решений.

При строительных и монтажных работах Исполнитель должен соблюдать требования ПУЭ, ПТЭ, требования строительных норм и правил ШНК, КМК, ГОСТ и т. д. с предоставлением всей исполнительной документации.

Сейсмичность района - 9 баллов. Расчётную сейсмичность территории строительства принять согласно КМК 2.01.03-96

Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01-98

1.4.4 Требования к монтажу и пуско-наладочным работам.

Монтаж и пуско-наладка оборудования будут выполняться Исполнителем и включены в стоимость договора. Под монтажом оборудования понимаются работы по сборке, установке, закреплению, фиксации элементов, их соединению и обеспечению схемы согласно утвержденного проекта, также контроль со стороны Исполнителя за правильной сборкой, осуществлением строительно-монтажных работ объекта и оперативным решением технических вопросов, возникающих в процессе монтажа.

При выполнении монтажа Исполнитель должен:

- Обеспечивать направление специалистов требуемой квалификации для выполнения монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. Оказывать специалистам Заказчика консультации, об изготовителях оборудования, осуществлять контроль качества монтажа и его соответствия проектной документации, оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ, проводить и координировать с Заказчиком пусконаладочные работы и осуществлять контроль пуска оборудования.

- Обеспечивать контроль правильности выполнения строительных работ по проекту и правильности монтажа оборудования, поставляемого Исполнителем.

- Обеспечивать контроль правильности функционирования оборудования, поставляемого Исполнителем.

- Обеспечивать совместно с Заказчиком проведение эксплуатационно-технических испытаний и руководить ими с целью достижения эксплуатационно-технических гарантий для оборудования, поставляемого Исполнителем. При этом, исполнитель несет ответственность за выход на проектную мощность, указанную в ПСД и надлежащее качество продукции.

- Обеспечить правильную сборку деталей, установку, соединение и подготовку для дальнейшего запуска всей системы в целом.

При выполнении пусконаладочных работ Исполнитель должен:

Провести все необходимые пусконаладочные операции и испытания всего высоковольтного оборудования, пробное включение оборудования на холостом ходу или без нагрузки, проверка и корректировка программного обеспечения по шагам с проверкой всех блокировок и граничных значений в ручном и автоматическом режимах.

Исполнитель в рамках проведения работ должен:

- Разработать программу проведения пусконаладочных работ и согласовывать её с рабочей комиссией с участием Заказчика.

Завершение пусконаладочных работ оформляется актом выполненных работ для регистрации начала времени электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. После успешного проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи Заказчику.

2. Место выполнения работ и оказания услуг.

- Объект № 1 Джизакская область, Фаришский район, к. Баломон, МФЙ Учма, д. 121.

- Объект № 2 Джизакская область, Фаришский район, к. Йулисой, МФЙ Кораобдол ота.

3. Общие требования к участнику.

Исполнитель в консорциуме должен иметь:

В части организационной структуры - наличие проектного отдела, конструкторского бюро, производственно-технического отдела, сметного отдела, управления строительства и т.д.

В части квалификации специалистов - наличие в штате у Исполнителя следующих специалистов: главного инженера проекта, проектировщик, инженер-энергетик, электросварщик, электромонтажник, монтажник с соответствующими удостоверениями и другими документами, подтверждающими опыт работы и квалификацию специалистов.

Иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии для проектирования и строительства.

Опыт работы не менее 3 лет по выполнению аналогичных проектных работ и выполнению аналогичных проектов мощностью не менее 3 кВт.

Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объёме за счёт собственных средств в случае, если при исполнении договорных обязательств Исполнитель или привлечённое Исполнителем лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика.

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ.

3.1 Требования к исполнителю.

Исполнитель должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве, будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в проектной документации, техническому заданию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, не будут противоречить государственным стандартам Республики Узбекистан в области технического регулирования.

Все работы должны быть выполнены Исполнителем в строгом соответствии с ТЗ, ПСД и с соблюдением действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан.

Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств в случае, если при исполнении договорных обязательств Исполнитель или привлечённое Исполнителем лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика.

Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ.

Исполнитель должен предоставить документы (копии договоров), подтверждающие выполнение аналогичных работ.

Вместе с товаром Исполнитель поставит на бумажном и электронном носителе:

- Товаросопроводительные документы.

- Инструкции по эксплуатации и технические паспорта (с детальными чертежами) на каждое наименование оборудования на русском языке.

- Техническую инструкцию всего комплекса в целом на русском языке.

- Сертификаты качества и происхождения.

- Резервные копии программного обеспечения, как локальных систем автоматики, так и всего комплекса АСУТП (при наличии).

Состав проекта на ФЭС.

Таблица № 1

| ФЭМ |  |
| --- | --- |
| Тип ФЭМ | односторонний |
| Мощность ФЭМ | должна быть не менее 550 Вт |
| Тип солнечного элемента | монокристаллический |
| КПД ФЭМ должен быть | не менее 21 % |
| Температура эксплуатации | от - 40 °С до + 85 °С |
| Степень защиты ФЭМ от проникновения пыли и воды | не менее IP66 |
| Срок службы ФЭМ | не менее 25 лет |
| ФЭМ должны соответствовать международным стандартам | IЕС 61215, IЕС 61701, IЕС 61730, IЕС 62716, IЕС 62804-1 |

ФЭМ необходимо устанавливать под углом, обеспечивающим максимальную выработку электроэнергии.

ФЭМ должны быть энерго-эффективными.

Производители ФЭМ должны быть из списка «Tier-1» и иметь класс качества «Grad A».

Гарантированный срок службы ФЭМ должен быть не менее 12 лет.

Все ФЭМ должны быть одного типа и одного производителя.

Таблица № 2

| S4875G1 Solar Supply Unit |  |
| --- | --- |
| Вход |  |
| Входное рабочее постоянное напряжение | от 58 В до 150 В |
| Максимальный входной ток | 60 А |
| Выход |  |
| Выходное рабочее постоянное напряжение | от 42 В до 58 В номинальное напряжение от 53,5 В до 57 В |
| Максимальная выходная мощность | 4013 Вт |
| Выходная мощность и номинальное напряжение | - 4013 Вт (при постоянном напряжении от 72 В до 125 В) - от 4013 Вт до 3000 Вт (при линейном снижении характеристик от 72 В до 58 В) - от 4013 Вт до 3000 Вт (при линейном снижении характеристик от 125 В до 150 В) |
| Эффективность MPPT | не менее 99,8 % |
| Эффективность КПД | не менее 98,2 % |
| Точность регулируемого напряжения | ± 0,6 % |
| Потребление в режиме ожидания | 1,2 Вт |
| Динамический отклик | нагрузка 25 % - 50 %, 50 % - 75 %: Превышение: ≤ ± 5 % Время восстановления: ≤ 200 мкс |
| Широкополосное шумовое напряжение | ≤ 50 мВ (3,4-150 кГц) ≤ 20 мВ (0,15–30 МГц) |
| Защита |  |
| Защита от перенапряжения на входе | 154 В - 156 В постоянного тока |
| Порог восстановления входного перенапряжения | 149 В - 151 В постоянного тока |
| Защита от пониженного входного напряжения | < 58 В постоянного тока |
| Защита на входе от перегрузки по току | 62 А |
| Защита от неправильной полярности | имеется |
| Защита от выходного перенапряжения | Диапазон: 56-60 В постоянного тока (настраивается на SMU) При возникновении перенапряжения внутри, SSU блокируется. Блок питания отключается при возникновении внешнего перенапряжения. После устранения внешнего перенапряжения SSU восстанавливается. |
| Защита от короткого замыкания на выходе | SSU должен противостоять длительному короткому замыканию и восстанавливаться автоматически после устранения короткого замыкания |
| Защита от перегрева | имеется |
| Срок службы SSU | не менее 5 лет |
| Размеры (В x Ш x Г) | 40,8 мм x 105 мм x 269 мм |
| Вес | ≤ 2,0 кг |
| Системой активного охлаждения | имеется |

Гарантированный срок службы SSU должен быть не менее 1 года.

Кабель для фотоэлектрических модулей:

- Должен быть медный одножильный кабель в галогенной двойной оболочке для фотогальванических электрических установок.

- Номинальное напряжение 1,5 кВ постоянного тока.

- Кабель должен обладать специальной двухслойной изоляцией, которая защищает от всех типов воздействия окружающей среды (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение, температурные перепады).

- Изоляция должна быть негорючей и износостойкой.

- Кабель должен соответствовать техническим стандартам TUV 2 Pfg 1169/08.2007, EN 60216-1-2, EN 50267-2-1 или аналогичным.

- Срок службы кабеля должен быть не менее 25 лет.

Металлоконструкции:

- Сварка должна осуществляться, согласно ГОСТа 9467-75. Сварочные швы принять по толщине наименьшей из свариваемых деталей.

- Металлоконструкции для ФЭМ должны быть смонтированы в строгом соответствии с ПСД, ШНК, КМК и ГОСТ.

- Срок службы металлоконструкций должен быть не менее 25 лет.

4. Сроки выполнения работ и оказания услуг.

- Общий срок разработки ПСД, поставки и выполнения всех работ не должен превышать 45 календарных дней, со дня оплаты авансового платежа.

5. Требования к безопасности выполнения работ, оказания услуг и их результатов.

При строительстве Исполнитель должен:

- Обеспечить исполнение действующих правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности Заказчика специалистами Исполнителя.

- Соблюдать требования ПУЭ и ПТЭ, требования строительных норм и правил ШНК,             КМК и т. д.

- Выполненные работы по строительству, согласно проектной документации принимаются в соответствии с ШНК. 3.01.04-04.

6. Требования по охране окружающей среды.

Требования предусмотренные действующим законодательством, нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды.

7. Требования по правилам сдачи и приемки.

Выполненные работы по строительству, согласно проектной документации принимаются в соответствии с ШНК. 3.01.04-04.

Все строительные и монтажные работы Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов (ПУЭ, ПТЭ, ШНК, КМК, ГОСТ и т. д.) Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации.

Исполнитель должен оформлять промежуточные акты и протоколы, связанные с этапами выполнения работ и предоставлять их Заказчику.

Завершение пусконаладочных работ оформляется двухсторонним актом выполненных работ для регистрации начала времени электротехнической эксплуатации оборудования, и его планового технического обслуживания. После успешного проведения электротехнических испытаний в течение не менее 72 часов непрерывной работы с полной проектной мощностью, оформляется двусторонний акт под ввод в эксплуатацию ФЭС и передачи Заказчику. Оборудование переходит под сохранность Заказчика.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.

Исполнитель должен предоставить необходимую документацию касательно условий обслуживания и эксплуатации всего оборудования ФЭС на русском языке и/или на узбекском языке (инструкции по эксплуатации, паспорта и т.д.).

Исполнитель должен предоставить технические паспорта и сертификаты на все поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые при строительстве.

9. Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг.

Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости договора устранить все замечания (при наличии таковых):

- Заказчика.

- Выявленные в ходе производства авторского надзора.

- Выявленные органами государственного надзора.

- Выявленные в течение пяти лет после подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

10. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг.

Исполнитель при строительных работах согласно разработанному проекту обязан:

- Соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности.

- Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения.

- Воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении строительных работ.

- Принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.

11. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект.

Не требуется

12. Требования по техническому обучению персонала.

Исполнитель должен обеспечивать инструктирование и обучение персонала Заказчика по эксплуатации оборудования, поставляемого Исполнителем, проводить обучение персонала Заказчика по системе управления энергоснабжением на рабочем месте вовремя пуско-наладки и электротехнических испытаний.

13. Перечень принятых сокращений:

Таблица № 3

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФЭС | Фотоэлектрическая станция |
| 2 | ШНК | Шахарсозлик нормалари ва коидалари |
| 3 | КМК | Курилиш меъерлари ва Коидалари |
| 4 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 5 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| 6 | ОТР | Основные технические решения |
| 7 | АИИСКУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| 8 | ФЭМ | Фотоэлектрический модуль |
| 9 | ТХ | Технические характеристики |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | ПСД | Проектно-сметная документация |

Приложения.

Тип файла: PDF

План расположения объекта № 1

План расположения объекта № 2

| Согласовано: |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента эксплуатации сети | __________________________ | Усманов Б.Х. |
| Заместитель директора департамента эксплуатации сети | __________________________ | Атаметов Д.А. |
| Главный энергетик | __________________________ | Каримов Б.Т. |
| Начальник отдела управления проектами | __________________________ | Отабоев Б.Х. |
| Руководитель группы по обслуживанию СП, АКБ и ФЭС | __________________________ | Омаров В.О. |
| Разработано: |  |  |
| Старший специалист группы по обслуживанию СП, АКБ и ФЭС | __________________________ | Каюмов А.А. |