ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (RFI)

на выполнение комплекса работ по демонтажу, транспортировке, монтажу и подключению дизель-генераторных установок (ДГУ) на объектах ООО «UMS»

Наименование участника: ____________________________________________________

ИНН / Регистрационные данные: ______________________________________________

Контактное лицо и телефон: __________________________________________________

Электронная почта: _________________________________________________________

1. ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Примечание: В соответствии с ТЗ, стоимость всех материалов, автоматических выключателей, щитов, кабельной продукции (включая силовой кабель ВВГнг 4×150 мм² длиной 30 м и 16 наконечников) и расходных материалов должна быть включена в общую стоимость этапов. Дополнительная оплата Заказчиком не производится.

| № | Вид и состав работ / поставляемых материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. (сум без НДС) | Сумма НДС 12% | Общая стоимость (сум с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭТАП 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж ДГУ Teksan TJ-160 PR (Ферганская обл., г. Коканд, ул. Янги Чорсу, д. 264, АТС) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Демонтаж ДГУ Teksan TJ-450DW5A (г. Ташкент, ул. Кўхна Чўпонота-13, АТС-274/275) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Демонтаж ДГУ Teksan TJ-450DW5A с транспортировочного прицепа | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Демонтаж АВР генератора Teksan TJ-450DW5A (г. Ташкент, ул. Кўхна Чўпонота-13, АТС-274/275) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Демонтаж ДГУ Teksan TJ-415VV (г. Ташкент, проспект Амира Темура, д. 24, Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Демонтаж АВР генератора Teksan TJ-415VV (г. Ташкент, проспект Амира Темура, д. 24, Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 1.7 | Демонтаж ДГУ Teksan TJ-275VV (г. Ташкент, проспект Амира Темура, д. 24, Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | ЭТАП 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И СИЛОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж ДГУ Teksan TJ-160 PR на объекте АТС-274/275 (г. Ташкент, ул. Кўхна Чўпонота-13) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Монтаж ДГУ Teksan TJ-450DW5A на место ранее установленной TJ-415VV (Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж АВР в щит (размер ≥ 800×600 мм) для ДГУ Teksan TJ-450DW5A (Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Монтаж ДГУ Teksan TJ-415VV на место ранее установленной TJ-275VV (Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Монтаж АВР в щит (размер ≥ 800×600 мм) для ДГУ Teksan TJ-415VV (Центральный офис) | шт. | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Поставка, прокладка и подключение силового кабеля ВВГнг 4х150 мм² (30 метров) до резервного распределительного щита, включая опрессовку кабельных наконечников (16 шт.) в Центральном офисе | компл. | 1 |  |  |  |
| 3 | ЭТАП 3: ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Перевозка ДГУ Teksan TJ-160 PR из г. Коканд на объект в г. Ташкент (ул. Кўхна Чўпонота-13, АТС-274/275) | шт. | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Перевозка ДГУ Teksan TJ-450DW5A с объекта АТС-274/275 в Центральный офис (проспект Амира Темура, д. 24) | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | ЭТАП 4: СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА, СИНХРОНИЗАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление и установка кожухов выброса отработанных газов и горячего воздуха (для ТJ-450DW5A [1000×1600 мм] и ТJ-415VV [1040×1000 мм]) | шт. | 2 |  |  |  |
| 4.2 | Настройка синхронизации генераторов с промсетью по частоте, равенству напряжений, углам векторов и вращению фаз. Настройка синхронизации спектра гармоник при нелинейных нагрузках | шт. | 2 |  |  |  |
| 4.3 | Установка, подключение и настройка системы удаленной активации функций принудительного ввода резерва по временным интервалам с проверкой работоспособности (для TJ-160 PR, TJ-450DW5A, TJ-415VV) | шт. | 3 |  |  |  |
| 4.4 | Доливка бетонной тумбы под габариты ДГУ Teksan TJ-450DW5A и Teksan TJ-415VV (размер не менее 3700×1700×50 мм, Центральный офис) | шт. | 2 |  |  |  |
| 4.5 | Установка электрических щитов (размер ≥ 800×600 мм) и автоматов 650А в помещении ДГУ для подключения резервного мобильного ДГУ (Центральный офис) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ: |  |  |  |  |  |

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

| № | Требование Заказчика (согласно ТЗ) | Подтверждение Участника (Заполняется Участником: "Да/Нет", указать параметры) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Наличие допусков по электробезопасности: Персонал, выполняющий монтаж и пусконаладку, имеет действующую группу по электробезопасности для работы в электроустановках до 1000 В. (Обязуемся предоставить копии удостоверений до заключения договора). |  |
| 2.2 | Срок выполнения работ: Полный комплекс работ будет выполнен в течение 3 месяцев с момента подписания договора / заявки. |  |
| 2.3 | Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год. Участник обязуется своими силами и за свой счет устранять выявленные замечания и недостатки. |  |
| 2.4 | Качество материалов: Все поставляемые материалы (кабель, автоматы, щиты, расходники) являются исключительно новыми, не бывшими в эксплуатации. |  |
| 2.5 | Сохранность и спецтехника: Наличие соответствующей грузоподъемной техники и специализированного транспорта под весовые параметры ДГУ (до 5.5 тонн). Участник несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования ООО «UMS» и третьих лиц. |  |

Подпись уполномоченного лица: _______________________ (ФИО, должность)

М.П.

Дата: «____» __________________ 2026 г.