## Лист1
Приложение №1 – «Таблица соответствия ФЭС»
№ требования | Технические характеристики | Минимальные требования | Данные Участника
Общие характеристики
Характеристики фотоэлектрического модуля.
ТкП-1 | Указать страну производителя солнечных панелей | Указывается страна | Указать данные
ТкП-2 | Указать наименование производителя солнечных панелей | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-3 | Указать наименование модели солнечных панелей | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-4 | Тип солнечной панели | Односторонний/Двусторонний | Указать данные
ТкП-5 | Мощность солнечной панели | должна быть не менее 550 Вт | Указать данные
ТкП-6 | Тип солнечного элемента | Монокристал/Поликристал | Указать данные
ТкП-7 | Количество байпас-диодов | не менее 3 шт. | Указать данные
ТкП-8 | КПД солнечной панели | не менее 21 % | Указать данные
ТкП-9 | Температура эксплуатации солнечных панелей | от - 40 °С до + 85 °С | Указать данные
ТкП-10 | Степень защиты солнечных панелей | не менее IP66 | Указать данные
ТкП-11 | Срок службы солнечных панелей | не менее 25 лет | Указать данные
ТкП-12 | Гарантийный срок службы солнечных панелей | не менее 12 лет | Указать данные
ТкП-13 | Производитель солнечных панелей должен быть из списка | Tier-1 | Соответствует Не соответствует
ТкП-14 | Солнечные панели должны иметь класс качества | Grad A | Соответствует Не соответствует
ТкП-15 | Классификация применения | Класс А | Соответствует Не соответствует
ТкП-16 | Технология производства | Half-Cell | Соответствует Не соответствует
ТкП-17 | Соответствие солнечных панелей международным стандартам | IЕС 61215, IЕС 61701, IЕС 61730, IЕС 62716, IЕС 62804-1 | Соответствует Не соответствует
ТкП-18 | Предоставить сертификаты на солнечные панели | Сертификат от испытательного учреждения/Сертификат на соответствие стандартам РУз | Предоставить подтверждающие сертификаты
Характеристики сетевого инвертора.
ТкП-19 | Указать страну производителя инвертора | Указывается страна | Указать данные
ТкП-20 | Указать наименование производителя инвертора | Указываться наименование производителя | Указать данные
ТкП-21 | Указать наименование модели инвертора | Указываться наименование модели | Указать данные
ТкП-22 | Максимальная эффективность сетевого инвертора | не менее 98,6 % | Указать данные
ТкП-23 | Эффективность MPPT сетевого инвертора | не менее 99 % | Указать данные
ТкП-24 | Номинальная мощность сетевого инвертора | не менее 10 кВт | Указать данные
ТкП-25 | Номинальная частота сетевого инвертора | от 50 до 50 Гц | Указать данные
ТкП-26 | Переключатель постоянного тока сетевого инвертора | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-27 | Защита от автономной работы | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-28 | Защита от перегрузки по току на выходе | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-29 | Защита от обратного подключения на входе | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-30 | Обнаружение неисправности комплекта ФЭМ | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-31 | Защита от перенапряжения по DC | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-32 | Защита от перенапряжения по AC | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-33 | Определение сопротивления изоляции | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-34 | Контроль остаточного тока (RCMU) | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-35 | AFCI (выключатель цепи дугового короткого замыкания) | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-36 | Форма выходного напряжения | Немодулированная синусоида | Соответствует Не соответствует
ТкП-37 | Номинальное переменное напряжение | Фазное 220 В/Линейное 380 В | Соответствует Не соответствует
ТкП-38 | Системой охлаждения | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-39 | Системой безопасности и самонастраивающейся функцией выявления неисправностей | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-40 | Температура эксплуатации сетевого инвертора | от – 25 до + 60 °С | Указать данные
ТкП-41 | Степень защиты сетевого инвертора | IP65 | Указать данные
ТкП-42 | Система онлайн мониторинга | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-43 | Язык интерфейса системы мониторинга | Английский/Русский | Указать данные
ТкП-44 | Срок службы сетевого инвертора | не менее 10 лет | Указать данные
ТкП-45 | Срок гарантированной службы сетевого инвертора | не менее 7 лет | Указать данные
ТкП-46 | Для какого рынка произведен сетевой инвертор | международного | Соответствует Не соответствует
ТкП-47 | Передача данных в системе мониторинга | GPRS | Соответствует Не соответствует
ТкП-48 | Соответствие сетевого инвертора международным стандартам | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 | Указать данные
ТкП-49 | Предоставить сертификаты на сетевой инвертор | Сертификат от испытательного учреждения/Сертификат на соответствие стандартам РУз | Предоставить подтверждающие сертификаты
Кабель для фотоэлектрических модулей
ТкП-50 | Должен быть медный одножильный кабель в галогенной двойной оболочке для фотогальванических электрических установок. Кабель должен обладать специальной двухслойной изоляцией, которая защищает от всех типов воздействия окружающей среды (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение, температурные перепады). Изоляция должна быть негорючей и износостойкой. | Соответствует | Соответствует Не соответствует
ТкП-51 | Номинальное напряжение кабеля для солнечных панелей | 1,5 кВ | Соответствует Не соответствует
ТкП-52 | Сечение кабеля для солнечных панелей | не менее 6 мм2 | Указать данные
ТкП-53 | Срок службы кабеля для солнечных панелей должен быть | не менее 25 лет | Указать данные
Требования к участнику
ТкП-54 | Предоставить разрешительные документы и лицензии на строительство ФЭС. | Разрешительные документы и лийензии выданные уполномоченными органами Руз | Предоставить разрешительные документы и лицензии на строительство ФЭС.
Остальное оборудование, строительные материалы, ресурсы, работы и т.д. должны быть закуплены и выполнены в строгом соответствии с ПСД и ТЗ.